## 1.1-1.5
Вхідні, проміжні та результативні показники енергетичної ефективності будівель
1. Дані про будівлю
Таблиця 1.1. Загальна інформація про будівлю
N з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | Місцезнаходження |  | м.Київ, Шевченкіський р-н., вул.Бердичівська, 1
2 | Функціональне призначення та назва |  | Центральний госпіталь МВС України, лікувальний корпус на 404 ліжка літ Р
3 | Загальна площа | м2 | 24846.26
4 | Загальний об'єм | м3 | 82054
5 | Опалювана площа | м2 | 24138.6
6 | Опалюваний об'єм | м3 | 79730
7 | Кількість поверхів |  | 9
8 | Рік введення в експлуатацію | рік | 1996
9 | Тип конструкції |  | важка
10 | Кліматична зона |  | І
11 | Умови експлуатації |  | нормальні
12 | Вітрозахист основи (середньозахищений простір (передмістя); відкритий простір (сільська місцевість); закритий простір (центр міста) | – | закритий простір (центр міста)
13 | Середня висота приміщення | м | 3.3
14 | Внутрішня теплоємність | Вт х год/(м2 х К) | 1931088
Таблиця 1.2. Внутрішні умови у будівлі
N з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | Графік опалення | год/тиждень | 168
2 | Графік охолодження | год/тиждень | 168
3 | Задана температура зони будівлі для опалення | °C | 22
4 | Задана температура зони будівлі для охолодження | °C | 22
5 | Температура чергового режиму охолодження | °C | 27
6 | Температура чергового режиму опалення | °C | 20
Таблиця 1.3. Фактичні дані про опалювальний період
N з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Розрахункове значення згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "БУДІВЕЛЬНА КЛІМАТОЛОГІЯ"
1 | Початок опалювального періоду | число, місяць, рік | 2018-10-15 | 17.10
2 | Закінчення опалювального періоду | число, місяць, рік | 2019-04-15 | 11.04
3 | Фактична внутрішня середня температура приміщення за опалювальний період | – | немає даних
4 | Середньозважене значення фактичної температури зовнішнього повітря | – | 1,3 (за опалювальний період) | 8,0 (за рік); 1,3 (за опалювальний період)
5 | Частка кількості годин на тиждень з нормальним (постійним) заданим режимом опалення (незаданим черговим або відключеним) | – | 1
6 | Частка кількості днів на тиждень з нормальним (постійним) заданим режимом охолодження принаймні в денний час (незаданим черговим або відключеним) | – | 1
7 | Частка місяця з періодом невикористання опалення | – | 0
8 | Частка місяця з періодом невикористання охолодження | – | 0
Таблиця 1.4. Фактичне споживання енергії будівлею
N з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | Рік, за яким подаються дані | рік | 0
2 | Теплова енергія від централізованого теплопостачання на опалення | кВт х год за рік | 0
3 | Теплова енергія від централізованого теплопостачання на гаряче водопостачання | кВт х год за рік | 0
4 | Електроенергія | кВт х год за рік | 0
5 | Газ на потреби опалення | кВт х год за рік | 0
6 | Газ на потреби гарячого водопостачання | кВт х год за рік | 0
Таблиця 1.5. Показники енергетичної ефективності для будівель
N з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | Питома енергопотреба на опалення, охолодження, гаряче водопостачання | кВт х год/м2 або кВт х год/м3 за рік | 66
2 | Питоме енергоспоживання опалення | кВт х год/м2 або кВт х год/м3 за рік | 90.3
3 | Питоме енергоспоживання охолодження | кВт х год/м2 або кВт х год/м3 за рік | 5.3
4 | Питоме енергоспоживання гарячого водопостачання | кВт х год/м2 або кВт х год/м3 за рік | 30.1
5 | Питоме енергоспоживання системи вентиляції | кВт х год/м2 або кВт х год/м3 за рік | 8.9
6 | Питоме енергоспоживання освітлення | кВт х год/м2 або кВт х год/м3 за рік | 44
7 | Питоме споживання первинної енергії | кВт х год/м2 за рік | 724.8
8 | Питомі викиди парникових газів | кг/м2 за рік | 221.9

## 2.1
2. Дані, необхідні для розрахунку теплопередачі трансмісією у будівлі
Таблиця 2.1. Характеристика непрозорих огороджувальних конструкцій будівлі
N | Елементи оболонки будівлі | Напрямок за сторонами світу | Кут нахилу | Матеріал | Товщина, мм | A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2 | R Sпрі, приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі, | U, приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, | DUtb, додаткова складова за замовчуванням до коефіцієнта теплопередачі непрозорих конструкцій, | btr x, поправочний коефіцієнт | Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні | Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об'єму виконується теплопередача
з/п | [6 empty] | м2 х К/Вт | Вт/(м2 х К) | Вт/(м2 х К)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Стіна зовнішня | Пн.С. |  | штукатурка+ кер. Цегла+ кер. Плитка | 590 | 1829.2 | 0.96 | 1.04 | 0 | 1 | 1
2 | Стіна зовнішня | Пд.С. |  | штукатурка+ кер. Цегла+ кер. Плитка | 590 | 3421.3 | 0.96 | 1.04 | 0 | 1 | 1
3 | Стіна зовнішня | Пд.З. |  | штукатурка+ кер. Цегла+ кер. Плитка | 590 | 1779.5 | 0.96 | 1.04 | 0 | 1 | 1
4 | Стіна зовнішня | Пн.З. |  | штукатурка+ кер. Цегла+ кер. Плитка | 590 | 3083.3 | 0.96 | 1.04 | 0 | 1 | 1
5 | Стіна зовнішня | З. |  | штукатурка+ кер. Цегла+ кер. Плитка | 590 | 66.8 | 0.96 | 1.04 | 0 | 1 | 1
6 | Стіна зовнішня | Пн. |  | штукатурка+ кер. Цегла+ кер. Плитка | 590 | 289.5 | 0.96 | 1.04 | 0 | 1 | 1
7 | Стіна по грунту | 0 |  | гідроізоляція+блоки фбс+штукатурка | 530 | 757.3 | 0.33 | 3.03 | 0 | 0 | 0
8 | Підлога по грунту | 0 |  | пісок+щебінь+стяжка+гідроізоляція+стяжка | 520 | 2263.35 | 5.34 | 0.19 | 0 | 0 | 0
9 | Суміщені перекриття | 0 |  | штукатурка, з/б плити, стяжка, руберойд | 370 | 2263.35 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1
10 | Суміжна стіна | 0 |  | штукатурка+ кер. Цегла+ кер. Плитка | 590 | 146.6 | 0.96 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | стіна є спільною з будівлями з аналогічним температурним режимом
11 | Суміжна стіна | 0 |  | штукатурка+ кер. Цегла+ кер. Плитка | 590 | 10.9 | 0.96 | 1.04 | 0 | 0.8 | 0 | неопалюване приміщення з 3 зовниішними стінами ( наприклад, тамбур, хол, гараж);

## 2.2
Таблиця 2.2. Характеристика прозорих огороджувальних конструкцій будівлі
N з/п | Елементи оболонки будівлі (віконні блоки, балконні блоки) | Кількість, шт. | Розмір, мх м | Кут нахилу | A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2 | AS, загальна площа елемента оболонки будівлі, м2 | Напрямок за сторонами світу | Матеріал рамочних елементів або непрозора частина дверних блоків | Інформація про тип склопакета, вид скла у склопакеті, розміри склопакета, газове наповнення склопакета, тип скління | FF, частка площі обрамлення, співвідношення площі проекції обрамлення та загальної площі проекції заскленого елемента | gn, Типове значення коефіцієнта загального пропускання сонячної енергії. ДСТУ Б.А 2.2-12 2015, Табл.8, ст.27 | U, коефіцієнт теплопередачі рамки вікна або непрозорої частини дверного блока, Вт/(м2 х К) | U, коефіцієнт теплопередачі склопакета, Вт/(м2 х К) | U, приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, Вт/(м2 х К) | R Sпрі, приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі, м2 х К/Вт | btr x, поправочний коефіцієнт | Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні | Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об'єму виконується теплопередача
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Зовнішні вікна | 4 | 1,15х2,05 | 0 | 2.3575 | 9.4 | Пн.С. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.92 | 0
2 | Зовнішні вікна | 1 | 2,37х1,15 | 0 | 2.7255 | 2.7 | Пн.С. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.92 | 0
3 | Зовнішні двері | 1 | 1,3х2 | 0 | 2.6 | 2.6 | Пн.С. | дерево | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0.45 | 1 | 0.92 | 0
4 | Зовнішні вікна | 4 | 0,9х2,45 | 0 | 2.205 | 8.8 | Пн.С. | мет.пласт.профіль | 1-кам. 24мм 4-16-4 | 0.5 | 0.75 | 1.41 | 3.1 | 2.255 | 0.44 | 1 | 0.92 | 0
5 | Зовнішні вікна | 4 | 1,45х1,45 | 0 | 2.1025 | 8.4 | Пн.С. | мет.пласт.профіль | 1-кам. 24мм 4-16-4 | 0.3 | 0.75 | 1.41 | 3.1 | 2.593 | 0.39 | 1 | 0.92 | 0
6 | Зовнішні вікна | 8 | 1,23х1,45 | 0 | 1.7835 | 14.3 | Пн.С. | мет.пласт.профіль | 1-кам. 24мм 4-16-4 | 0.3 | 0.75 | 1.41 | 3.1 | 2.593 | 0.39 | 1 | 0.92 | 0
7 | Зовнішні вікна | 2 | 0,9х2,45 | 0 | 2.205 | 4.4 | Пн.С. | дерево | двійне засклення | 0.5 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.65 | 0.38 | 1 | 0.92 | 0
8 | Зовнішні вікна | 2 | 1,45х1,45 | 0 | 2.1025 | 4.2 | Пн.С. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.92 | 0
9 | Зовнішні вікна | 16 | 1,23х1,45 | 0 | 1.7835 | 28.5 | Пн.С. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.92 | 0
10 | Зовнішні вікна | 2 | 0,9х2,45 | 0 | 2.205 | 4.4 | Пн.С. | мет.пласт.профіль | 2-кам 4і-10-4-10-4 | 0.3 | 0.58 | 1.41 | 1.65 | 1.578 | 0.63 | 1 | 0.92 | 0
11 | Зовнішні вікна | 2 | 1,45х1,45 | 0 | 2.1025 | 4.2 | Пн.С. | мет.пласт.профіль | 2-кам 4і-10-4-10-4 | 0.5 | 0.58 | 1.41 | 1.65 | 1.53 | 0.65 | 1 | 0.92 | 0
12 | Зовнішні вікна | 8 | 1,23х1,45 | 0 | 1.7835 | 14.3 | Пн.С. | мет.пласт.профіль | 2-кам 4і-10-4-10-4 | 0.3 | 0.58 | 1.41 | 1.65 | 1.578 | 0.63 | 1 | 0.92 | 0
13 | Зовнішні вікна | 1 | 1,7х1,2 | 0 | 2.04 | 2 | Пн.С. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.92 | 0
14 | Зовнішні вікна | 18 | 1,7х1,2 | 0 | 2.04 | 36.7 | Пд.С. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.81 | 0
15 | Зовнішні вікна | 12 | 1,75х0,6 | 0 | 1.05 | 12.6 | Пд.С. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.81 | 0
16 | Зовнішні вікна | 25 | 1,8х1,15 | 0 | 2.07 | 51.8 | Пд.С. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.81 | 0
17 | Зовнішні вікна | 3 | 1,75х1,5 | 0 | 2.625 | 7.9 | Пд.С. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.81 | 0
18 | Зовнішні двері | 1 | 1,8х2 | 0 | 3.6 | 3.6 | Пд.С. | дерево | двійне засклення | 0.5 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.65 | 0.38 | 1 | 0.81 | 0
19 | Зовнішні двері | 1 | 1,45х2 | 0 | 2.9 | 2.9 | Пд.С. | дерево | двійне засклення | 0.5 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.65 | 0.38 | 1 | 0.81 | 0
20 | Зовнішні вікна | 1 | 1,3х0,8 | 0 | 1.04 | 1 | Пд.С. | дерево | одинарне засклення | 0.3 | 0.85 | 2.2 | 5.6 | 4.58 | 0.22 | 1 | 0.81 | 0
21 | Зовнішні вікна | 31 | 0,9х2,45 | 0 | 2.205 | 68.4 | Пд.С. | мет.пласт.профіль | 1-кам. 24мм 4-16-4 | 0.3 | 0.75 | 1.41 | 3.1 | 2.593 | 0.39 | 1 | 0.81 | 0
22 | Зовнішні вікна | 31 | 0,85х1,45 | 0 | 1.2325 | 38.2 | Пд.С. | мет.пласт.профіль | 1-кам. 24мм 4-16-4 | 0.3 | 0.75 | 1.41 | 3.1 | 2.593 | 0.39 | 1 | 0.81 | 0
23 | Зовнішні вікна | 7 | 1,45х2 | 0 | 2.9 | 20.3 | Пд.С. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.81 | 0
24 | Зовнішні вікна | 81 | 1,75х1,45 | 0 | 2.5375 | 205.5 | Пд.С. | мет.пласт.профіль | 1-кам. 24мм 4-16-4 | 0.3 | 0.75 | 1.41 | 3.1 | 2.593 | 0.39 | 1 | 0.81 | 0
25 | Зовнішні вікна | 5 | 0,8х1,45 | 0 | 1.16 | 5.8 | Пд.С. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.81 | 0
26 | Зовнішні вікна | 11 | 0,9х2,45 | 0 | 2.205 | 24.3 | Пд.С. | дерево | двійне засклення | 0.5 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.65 | 0.38 | 1 | 0.81 | 0
27 | Зовнішні вікна | 11 | 0,85х1,45 | 0 | 1.2325 | 13.6 | Пд.С. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.81 | 0
28 | Зовнішні вікна | 42 | 1,75х1,45 | 0 | 2.5375 | 106.6 | Пд.С. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.81 | 0
29 | Зовнішні вікна | 38 | 1,75х1,45 | 0 | 2.5375 | 96.4 | Пд.С. | мет.пласт.профіль | 2-кам 4і-10-4-10-4 | 0.3 | 0.58 | 1.41 | 1.65 | 1.578 | 0.63 | 1 | 0.81 | 0
30 | Зовнішні вікна | 4 | 0,9х2,45 | 0 | 2.205 | 8.8 | Пд.С. | мет.пласт.профіль | 2-кам 4і-10-4-10-4 | 0.5 | 0.58 | 1.41 | 1.65 | 1.53 | 0.65 | 1 | 0.81 | 0
31 | Зовнішні вікна | 4 | 0,85х1,45 | 0 | 1.2325 | 4.9 | Пд.С. | мет.пласт.профіль | 2-кам 4і-10-4-10-4 | 0.3 | 0.58 | 1.41 | 1.65 | 1.578 | 0.63 | 1 | 0.81 | 0
32 | Зовнішні вікна | 2 | 0,8х1,45 | 0 | 1.16 | 2.3 | Пд.С. | мет.пласт.профіль | 2-кам 4і-10-4-10-4 | 0.3 | 0.58 | 1.41 | 1.65 | 1.578 | 0.63 | 1 | 0.81 | 0
33 | Зовнішні вікна | 32 | 1,75х0,9 | 0 | 1.575 | 50.4 | Пд.С. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.81 | 0
34 | Зовнішні вікна | 1 | 1,7х1,2 | 0 | 2.04 | 2 | Пд.З. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.77 | 0
35 | Зовнішні двері | 1 | 1,3х2 | 0 | 2.6 | 2.6 | Пд.З. | дерево | 0 | 1 | 0.75 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0.45 | 1 | 0.77 | 0
36 | Зовнішні двері | 1 | 0,85х2,3 | 0 | 1.955 | 2 | Пд.З. | дерево | двійне засклення | 0.5 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.65 | 0.38 | 1 | 0.77 | 0
37 | Зовнішні вікна | 1 | 1,4х1,45 | 0 | 2.03 | 2 | Пд.З. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.77 | 0
38 | Зовнішні двері | 1 | 2,57х2,03 | 0 | 5.2171 | 5.2 | Пд.З. | метал утеплен. | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67 | 0.6 | 1 | 0.77 | 0
39 | Зовнішні двері | 1 | 0,85х2,4 | 0 | 2.04 | 2 | Пд.З. | мет.пласт.профіль | 1-кам. 24мм 4-16-4 | 0.5 | 0.75 | 1.41 | 3.1 | 2.255 | 0.44 | 1 | 0.77 | 0
40 | Зовнішні вікна | 2 | 1,75х1,78 | 0 | 3.115 | 6.2 | Пд.З. | мет.пласт.профіль | 1-кам. 24мм 4-16-4 | 0.3 | 0.75 | 1.41 | 3.1 | 2.593 | 0.39 | 1 | 0.77 | 0
41 | Зовнішні вікна | 2 | 1,75х1,45 | 0 | 2.5375 | 5.1 | Пд.З. | мет.пласт.профіль | 1-кам. 24мм 4-16-4 | 0.3 | 0.75 | 1.41 | 3.1 | 2.593 | 0.39 | 1 | 0.77 | 0
42 | Зовнішні вікна | 1 | 1,75х1,45 | 0 | 2.5375 | 2.5 | Пд.З. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.77 | 0
43 | Зовнішні вікна | 1 | 0,9х2,45 | 0 | 2.205 | 2.2 | Пд.З. | мет.пласт.профіль | 1-кам. 24мм 4-16-4 | 0.5 | 0.75 | 1.41 | 3.1 | 2.255 | 0.44 | 1 | 0.77 | 0
44 | Зовнішні двері | 1 | 0,9х2,45 | 0 | 2.205 | 2.2 | Пд.З. | мет.пласт.профіль | 1-кам. 24мм 4-16-4 | 0.5 | 0.75 | 1.41 | 3.1 | 2.255 | 0.44 | 1 | 0.77 | 0
45 | Зовнішні двері | 1 | 1,45х1,45 | 0 | 2.1025 | 2.1 | Пд.З. | мет.пласт.профіль | 1-кам. 24мм 4-16-4 | 0.3 | 0.75 | 1.41 | 3.1 | 2.593 | 0.39 | 1 | 0.77 | 0
46 | Зовнішні вікна | 4 | 0,9х2,45 | 0 | 2.205 | 8.8 | Пд.З. | дерево | двійне засклення | 0.5 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.65 | 0.38 | 1 | 0.77 | 0
47 | Зовнішні вікна | 4 | 0,9х2,45 | 0 | 2.205 | 8.8 | Пд.З. | дерево | двійне засклення | 0.5 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.65 | 0.38 | 1 | 0.77 | 0
48 | Зовнішні вікна | 4 | 1,45х1,45 | 0 | 2.1025 | 8.4 | Пд.З. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.77 | 0
49 | Зовнішні вікна | 2 | 0,9х2,45 | 0 | 2.205 | 4.4 | Пд.З. | мет.пласт.профіль | 2-кам 4і-10-4-10-4 | 0.5 | 0.58 | 1.41 | 1.65 | 1.53 | 0.65 | 1 | 0.77 | 0
50 | Зовнішні вікна | 2 | 0,9х2,45 | 0 | 2.205 | 4.4 | Пд.З. | мет.пласт.профіль | 2-кам 4і-10-4-10-4 | 0.5 | 0.58 | 1.41 | 1.65 | 1.53 | 0.65 | 1 | 0.77 | 0
51 | Зовнішні вікна | 2 | 1,45х1,45 | 0 | 2.1025 | 4.2 | Пд.З. | мет.пласт.профіль | 2-кам 4і-10-4-10-4 | 0.3 | 0.58 | 1.41 | 1.65 | 1.578 | 0.63 | 1 | 0.77 | 0
52 | Зовнішні двері | 1 | 2,9х2,1 | 0 | 6.09 | 6.1 | Пн.З. | дерево | двійне засклення | 0.5 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.65 | 0.38 | 1 | 0.93 | 0
53 | Зовнішні вікна | 15 | 1,8х1,15 | 0 | 2.07 | 31.1 | Пн.З. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.93 | 0
54 | Зовнішні вікна | 1 | 1,75х1,15 | 0 | 2.0125 | 2 | Пн.З. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.93 | 0
55 | Зовнішні двері | 1 | 1,45х2 | 0 | 2.9 | 2.9 | Пн.З. | мет.пласт.профіль | 1-кам. 24мм 4-16-4 | 0.5 | 0.75 | 1.41 | 3.1 | 2.255 | 0.44 | 1 | 0.93 | 0
56 | Зовнішні вікна | 3 | 1,75х1,15 | 0 | 2.0125 | 6 | Пн.З. | мет.пласт.профіль | 1-кам. 24мм 4-16-4 | 0.3 | 0.75 | 1.41 | 3.1 | 2.593 | 0.39 | 1 | 0.93 | 0
57 | Зовнішні двері | 1 | 1,75х0,6 | 0 | 1.05 | 1.1 | Пн.З. | дерево | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0.45 | 1 | 0.93 | 0
58 | Зовнішні вікна | 1 | 1,1х1,2 | 0 | 1.32 | 1.3 | Пн.З. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.93 | 0
59 | Зовнішні вікна | 11 | 0,9х2,45 | 0 | 2.205 | 24.3 | Пн.З. | мет.пласт.профіль | 1-кам. 24мм 4-16-4 | 0.5 | 0.75 | 1.41 | 3.1 | 2.255 | 0.44 | 1 | 0.93 | 0
60 | Зовнішні вікна | 11 | 0,85х1,45 | 0 | 1.2325 | 13.6 | Пн.З. | мет.пласт.профіль | 1-кам. 24мм 4-16-4 | 0.3 | 0.75 | 1.41 | 3.1 | 2.593 | 0.39 | 1 | 0.93 | 0
61 | Зовнішні вікна | 74 | 1,75х1,45 | 0 | 2.5375 | 187.8 | Пн.З. | мет.пласт.профіль | 1-кам. 24мм 4-16-4 | 0.3 | 0.75 | 1.41 | 3.1 | 2.593 | 0.39 | 1 | 0.93 | 0
62 | Зовнішні вікна | 80 | 1,75х1,45 | 0 | 2.5375 | 203 | Пн.З. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.93 | 0
63 | Зовнішні вікна | 8 | 0,95х1,45 | 0 | 1.3775 | 11 | Пн.З. | мет.пласт.профіль | 1-кам. 24мм 4-16-4 | 0.3 | 0.75 | 1.41 | 3.1 | 2.593 | 0.39 | 1 | 0.93 | 0
64 | Зовнішні вікна | 5 | 0,9х2,45 | 0 | 2.205 | 11 | Пн.З. | дерево | двійне засклення | 0.5 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.65 | 0.38 | 1 | 0.93 | 0
65 | Зовнішні вікна | 5 | 0,85х1,45 | 0 | 1.2325 | 6.2 | Пн.З. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.93 | 0
66 | Зовнішні вікна | 54 | 1,75х1,45 | 0 | 2.5375 | 137 | Пн.З. | мет.пласт.профіль | 2-кам 4і-10-4-10-4 | 0.3 | 0.58 | 1.41 | 1.65 | 1.578 | 0.63 | 1 | 0.93 | 0
67 | Зовнішні вікна | 28 | 1,75х0,9 | 0 | 1.575 | 44.1 | Пн.З. | дерево | двійне засклення | 0.3 | 0.75 | 2.2 | 3.1 | 2.83 | 0.35 | 1 | 0.93 | 0
68 | Зовнішні двері | 1 | 2,9х2,1 | 0 | 6.09 | 6.1 | 0 | дерево | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0.45 | 0.8 | 0 | неопалюване приміщення з 3 зовниішними стінами ( наприклад, тамбур, хол, гараж);

## 3
3. Дані, необхідні для розрахунку теплопередачі вентиляцією
Таблиця 3.1. Загальні дані про систему вентиляції (заповнюється для кожного окремого типу систем вентиляції) |  | Таблиця 3.2. Механічна вентиляція (заповнюється для кожного окремого типу систем механічної вентиляції)
Показник | Значення | N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
Тип системи вентиляції | Механічна | 1 | qvek | Витрата повітря k-го елемента повітряного потоку | м3/год | 96911.815
Вказати наявність нічного охолодження | ні | 2 | fve | Частка роботи k-го елемента повітряного потоку, розрахована як частка від загальної кількості годин на добу | – | 1

## 4
4. Дані, необхідні для розрахунку втрат енергії в системі опалення
Таблиця 4.1. Підсистема генерування (заповнюється для кожного окремого типу підсистем генерування)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | h H, gen | Показник ефективності підсистем виробництва/генерування та акумулювання теплоти | - | 70%
2 |  | Вид палива (енергоносія) для джерела теплової енергії, тип джерела теплозабезпечення | - | Централізоване опалення
Таблиця 4.2. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в неопалюваних та опалювальних об'ємах (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Значення показника | Значення показника
1 | Y L, j | Лінійний коефіцієнт теплопередачі j-го трубопроводу | Вт/(м х К) | 3 | 3 | 3
2 | Lj | Довжина j-го трубопроводу | м | 319.601 | 4247.469 | 2130.12
3 | qm, i | Середня температура теплоносія в зоні упродовж i-го місяця | °C | 48 | 48 | 48
4 | qi, j | Температура оточуючого середовища упродовж i-го місяця | °C | 20 | 20 | 20
5 | h H, qn, i | Безрозмірний коефіцієнт використання надходжень для опалення | – | 0.969 | 0.969 | 0.969

## 5
5. Дані, необхідні для розрахунку втрат енергії в системі охолодження
Таблиця 5.1. Підсистема виробництва/генерування та акумулювання охолодження (заповнюється для кожного окремого типу підсистем генерування)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | h C, gen | Ефективність підсистеми виробництва/генерування та акумулювання | – | 2.25
2 | h C, ac | Ефективність автоматичного управління/регулювання залежно від класу ефективності системи управління/регулювання | – | 0.93
Таблиця 5.2. Підсистема розподілення охолодження (заповнюється для кожного окремого типу підсистем розподілення охолодження)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | h C, ce | Ступінь утилізації теплообміну охолодження в системі охолодження | –
2 | h C, ce, sens | Ступінь явної утилізації теплообміну охолодження в системі охолодження | –
3 | h c, d | Ступінь утилізації підсистеми розподілення | –
Таблиця 5.3. Центральне попереднє охолодження (заповнюється для кожного окремого типу систем)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | h V, pre-cool, gen | Ефективність підсистеми виробництва/генерування системи центрального попереднього охолодження | –
2 | fc, m | Частка m-го місяця, що є частиною фактичного періоду охолодження для роботи сезонозалежних технічних засобів | –
3 | h V, sys, pre-cool | Загальна ефективність розподілення і тепловіддачі/виділення для системи попереднього охолодження | –

## 6
6. Дані, необхідні для розрахунку питомого енергоспоживання постачання гарячої води
6.1. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в неопалюваних об'ємах (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника в опалювальний період | Значення показника в неопалювальний період
1 | Y w, j | Лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводу | Вт/(м х К)
2 | Lw, j | Довжина секції трубопроводу | м
3 | qw, dis, avg, j | Середня температура гарячої води у секції трубопроводу | °C
4 | qamb, j | Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення | °C
5 | tw | Період користування гарячим водопостачанням | год/рік
6.2. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в опалюваних об'ємах (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника в опалювальний період | Значення показника в неопалювальний період
1 | Y w, j | Лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводу | Вт/(м х К) | 3 | 3
2 | Lw, j | Довжина секції трубопроводу | м | 988 | 988
3 | qw, dis, avg, j | Середня температура гарячої води у секції трубопроводу | °C | 55 | 55
4 | qamb, j | Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення | °C | 20 | 22
5 | tw | Період користування гарячим водопостачанням | год/рік | 4336 | 4424
6 | fW, dis, ls, rbl | Частка тепловтрат в підсистемі розподілення гарячого водопостачання, що можуть бути утилізовані для підвищення температури приміщення | – | 0.5 | 0
7 | fW, dis, aux, rbl | Частка додаткового енергоспоживання при розподіленні, що може бути утилізована для опалення приміщення | – | – | –
Таблиця 6.3. Тепловитрати циркуляційного контуру постачання гарячої води протягом періодів циркуляції (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника в опалювальний період в неопалювальних приміщеннях | Значення показника в неопалювальний період в неопалювальних приміщеннях | Значення показника в опалювальний період в опалювальних приміщеннях | Значення показника в неопалювальний період в опалювальних приміщеннях
1 | Y w, j | Лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводу | Вт/(м х К) | 3 | 3 | 3 | 3
2 | Lw, j | Довжина секції трубопроводу | м | 0 | 0 | 988 | 988
3 | qw, dis, avg, j | Середня температура гарячої води у секції трубопроводу | °C | 55 | 55 | 55 | 55
4 | qamb, j | Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення | °C | 13 | 22 | 20 | 22
5 | tw, on, j | Період циркуляції; за відсутності точних даних приймають tw, on = 8760 | год/рік | 4336 | 4424 | 4336 | 4424
Таблиця 6.4. Тепловитрати циркуляційного контуру постачання гарячої води протягом періодів відсутності циркуляції (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника в опалювальний період | Значення показника | Значення показника в опалювальний період | Значення показника в неопалювальний період
1 | Vw, dis, i | Об'єм води, що міститься в секції трубопроводу | м3 | 0 | 0 | 0.48474 | 0.48474
2 | qw, dis, avg, j | Середня температура гарячої води у секції трубопроводу | °C | 55 | 55 | 55 | 55
3 | qamb, j | Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення | °C | 13 | 22 | 20 | 22
4 | nnorm | Кількість робочих циклів циркуляційного насоса протягом року | б/р | 360 | 360 | 360 | 360
5 | rw cw | Теплоємність води | Вт х год/(м3 х К) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Таблиця 6.5. Тепловитрати використаної води при водорозборі (заповнюється для кожного окремого типу підсистем)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | heq | Еквівалент збільшення, що враховує тепловтрати використаної води при водорозборі | % | 0
Таблиця 6.6. Тепловитрати (заповнюється для кожного окремого типу підсистем генерування) підсистеми виробництва/генерування та акумулювання гарячого водопостачання
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 |  | Ефективність підсистеми виробництва/генерування та акумулювання теплоти | % | 95
Таблиця 6.7. Енергопотреба для гарячої води
Енергопотреба на ГВП розраховувалась згідно п. 16.1.2 «ДСТУ Б А.2.2-12:2015», на 1 м2 кондиціонованого об'єму будівлі, та приймалось значення |  |  | Питома річна енергопотреба ГВП на м2 | 30
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | nm | Кількість розрахункових одиниць споживання гарячої води | од.
2 | nд | Кількість діб роботи системи гарячого водопостачання | діб
3 | rw | Теплоємність води | Вт х год/(м3 х К)
4 | qw | Середня за рік добова витрата води | л/добу
5 | cw | Питома теплоємність води | кДж/кг х оC
6 | Vw | Річний обсяг споживання води | кг
7 | w, del | Установлена температура подачі гарячої води | °C
8 | w, o | Середня річна температура холодної води | °C
9 | ax | Коефіцієнт переведення, кДж, в кВт х год, який приймають рівним 0,278 х 10-3 | кВт х год/кДж

## 7
7. Дані, необхідні для розрахунку визначення споживання енергії в системі вентиляції
Таблиця 7.1. Споживання енергії в системі вентиляції (заповнюється для кожного окремого типу систем вентиляції)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | tv | Час роботи системи вентиляції | год | 8760
2 | SFP | Питома потужність вентилятора системи механічної вентиляції | кВт/(м3/с) | 3
3 | Vl | Об'ємна витрата повітря в системі механічної вентиляції | м3/год | 96911.815

## 8
8. Дані, необхідні для розрахунку питомого енергоспоживання освітлення будівлі
Таблиця 8.1. Питоме енергоспоживання освітлення (заповнюється для кожного окремого типу систем освітлення)
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | PN | Питома потужність установленого штучного освітлення в будівлі | Вт/м2 | 7.6
2 | Fc | Постійний коефіцієнт яскравості, що відноситься до використання освітлення при функціонуючому контролі сталої освітленості зони | – | 1
3 | Fo | Коефіцієнт використання освітлення, який є співвідношенням використання загальної встановленої потужності штучного освітлення та періоду використання зони | – | 1
4 | FD | Коефіцієнт природного освітлення, який є співвідношенням використання загальної встановленої потужності штучного освітлення та наявного природного освітлення зони | – | 1
5 | tD | Час використання природного освітлення протягом року | год | 3000
6 | tN | Час використання природного освітлення протягом року | год | 2000
7 | Pem | Загальна встановлена питома потужність заряду акумуляторів світильників аварійного освітлення | кВт х год/м2 | 1
8 | Ppc | Загальна встановлена питома потужність усіх систем управління приладами освітлення зони в час, коли лампи не використовують | кВт х год/м2 | 5

## 9
N з/п | Позначення показника | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника
1 | Abci | Показник компактності будівлі |  | 0.21
2 | mw | Коефіцієнт скління фасадів |  | 0.132
3 | n | Кратність повітрообміну | год-1 | 1.43
4 | Vve | Кондиціонований об'єм, призначений для вентиляції | м3 | 67770.5
5 | θm,і | Середня температури теплоносія у секції трубопроводу системи опалення | °С | 48
6 | top,an,i | години опалення за рік | год | 4500
7 | Кліматичні умови | Область | Київська
|  | Регіон (Місто) | Київ
8 | Hg (підлога по грунту, опалювальний підвал (цокольний поверх); технічне підпілля ) | Стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі до грунту. ДСТУ Б.А 2.2-12 2015, додаток Б | Вт/К | 1234.38