ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ДБН В.2.2-5:2023

Видання офіційне

# Актуалізований текст в останній редакції із змінами,

# внесеними Зміною № 1 та Зміною №2

# (у контрольному стані)

Київ

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

2023

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ДБН В.2.2-5:2023

Видання офіційне

# Актуалізований текст в останній редакції із змінами,

# внесеними Зміною № 1 та Зміною №2

# (у контрольному стані)

Мінінфраструктури України

2023

ПЕРЕДМОВА

| 1 РОЗРОБЛЕНО: | постійно діюча робоча група з розгляду питань нормативного забезпечення проєктування та будівництва об’єктів цивільного захисту Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (утворена рішенням НТР Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, протокол № 1 від 02 червня 2023 року), робоча група з підготовки змін до державних будівельних норм у частині забезпечення захисту населення від зброї масового ураження при новому будівництві та реконструкції Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад та територій України (утворена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 16 травня 2022 року № 73) |
| --- | --- |
| РОЗРОБНИКИ: | О. Воскобійник, д-р техн. наук, К. Іванова, І. Лагунова, доц., канд. наук з державного управління, С. Городецький, Н. Кулик, К. Філонич, Г. Мельничук, канд. техн. наук (Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України), В. Міщенко (Міністерство освіти і науки України), О. Мороз (Міністерство соціальної політики України), А. Шроль (Міністерство цифрової трансформації України), В. Коцюруба, д-р техн. наук, А. Білик, канд. техн. наук (Центральне воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України), О. Лещенко,В. Коваленко, П. Кулик, С. Ободовський (Державна служба України з надзвичайних ситуацій),Ф. Валітов (ДП Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут»), О. Мацько, кандидат військових наук, І. Білоус, (Інститут логістики та підтримки військ (сил) Національного університету оборони України), І. Чепков, д-р техн. наук, О. Колос, В. Марченко (Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України), В. Коваленко, В. Ніжник, д-р техн. наук, Б. Овчаренко, Г. Трунцев (Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій), А. Бамбура,д-р техн. наук, професор (ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»), В. Гранкіна, канд. техн. наук, доцент, О. Калмиков, канд. техн. наук, доцент (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова), Ю. Ковальов, заслужений архітектор України (Український державний науково-дослідний та проектний інститут «УкрНДІпроектреставрація»), С. Краток (Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут «УкрНДІводоканалпроект»), О. Кордун, С. Облакевич (ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського»), В. Шосталь (ТОВ «Київський домобудівний комбінат»), О. Михайленко, А. Плакунов (ДП «Науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція»), Д. Кочкарьов, д-р техн. наук, Є. Бабич, д-р техн. наук, (Національний університет водного господарства та природокористування), Т. Жидкова, канд. техн. наук (Національний авіаційний університет), В. Махнюк, д-р медичних наук, професор (ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»), Р. Колесник (ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»), А. Нечепорчук, канд. техн. наук (ВГО «Асоціація експертів будівельної галузі»), В. Носенко, канд. техн. наук, А. Плешкановська, д-р техн. наук, член-кореспондент Української Академії архітектури (Київський національний університет будівництва і архітектури), О. Борт, канд. техн. наук, С. Скляренко, канд. техн. наук, доцент (ПП «Полтава-проект»), Д. Дахнєвскі (Архітектурне бюро «Dahnevsky Architects»), Г. Іскаердо, М. Мятко (ТОВ «АІММ-ГРУП»), Б. Богданець (ТОВ «Експертно-технічна компанія»), Т. Куць (ТОВ «Агентство будівельних експертиз»),Ю. Підгорецький (ТОВ «Шілд-Файєр»), Д. Фоменко (ТОВ «Вітрувій Експерт»), С. Буханенко (ДП «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи»), Т. Григорова (ТОВ «БІП-ПМ»), В. Глеба, канд. наук з державного управління (ГО «Містобудівна платформа «Ренесанс»), Н. Мацюк (ГО «Безбар’єрність»), Д. Сидоренко (ГО «Ліга сильних»),Ю. Васильченко (ВГО «Національна асамблея людей з інвалідністю України»), |
| За участю: | ДП Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут», Інститут логістики та підтримки військ (сил) Національного університету оборони України, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського», Національний університет водного господарства та природокористування, ТОВ «Національний навчально-атестаційний центр», ПП «Науково-технічний центр УСВППП», ПП «Полтава-проект», ТОВ «Гідрозахист», М. Гойхман (Civil Defense Consultants), Ю. Пучинський (YP.ARCHITECTS), А. Беркута канд. екон. наук (Конфедерація будівельників України) І. Почерняк (ГС «Ліга сильних»), Я. Грибальский, Є. Свєт (ВГО «Національна асамблея людей з інвалідністю України»), В. Висоцький, С. Гнатюк («ГО «Безбар’єрність»). |
| 2 ВНЕСЕНО: | Департамент технічного регулювання у будівництві Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України |
| 3 ЗАТВЕРДЖЕНО: | Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 10.08.2023 року № 702. |
| НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: | з 2023-11-01 |
| 4 НА ЗАМІНУ: | ДБН В.2.2.5-97 «Захисні споруди цивільного захисту» |
| РОЗРОБЛЕНО ЗМІНА № 1: | Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України |
| РОЗРОБНИКИ ЗМІНА № 1: | Постійно діюча робоча група з розгляду питань нормативного забезпечення проєктування та будівництва об’єктів цивільного захисту Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (утворена рішенням НТР Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, протокол №1 від 02 червня 2023 року) |

| ВНЕСЕНО ЗМІНА № 1: | Департамент технічного регулювання у будівництві Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО ЗМІНА № 1: | Державна служба України з надзвичайних ситуацій лист від 30.09.2023 №03-18649/162-2 Міністерство охорони здоров’я України лист від 03.10.2023 №21-13/27983/2-23 Міністерство освіти та науки України лист від 05.10.2023 №1/15379з-23 |
| ЗАТВЕРДЖЕНО ЗМІНА № 1: | наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 10.10.2023 № 921 |
| НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗМІНА № 1: | З 2023 -11- 01 |
| РОЗРОБЛЕНО ЗМІНА № 2: | Міністерство розвитку громад та територій України |
| РОЗРОБНИКИ ЗМІНА № 2: | Постійно діюча робоча група з розгляду питань нормативного забезпечення проектування та будівництва об’єктів цивільного захисту Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (утворена рішенням НТР Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, протокол №1 від 02 червня 2023 року) |
| ВНЕСЕНО ЗМІНА № 2: | Департамент технічного регулювання у будівництві Міністерства розвитку громад та територій України |
| ПОГОДЖЕНО ЗМІНА № 2: | Міністерство оборони України лист від 02.08.2024 № 220/11057 Генеральний штаб Збройних Сил України лист від 12.09.2024 № 300/1/С/29335 Міністерство внутрішніх справ лист від14.08.2024 № 23607/01/35-2024 Державна служба України з надзвичайних ситуацій лист від 26.07.2024 № 01-16635/162-2 Міністерство охорони здоров’я України лист від 06.08.2024 № 21-13/30967/2-24 Міністерство освіти та науки України лист від 07.08.2024 № 1/14085з-24 Міністерство цифрової трансформації України лист від 07.08.2024 № 1/04-2-12752 |
| ЗАТВЕРДЖЕНО ЗМІНА № 2: | наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 13.11.2024 № 1321 |
| НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЗМІНА № 2: | з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва ( 2025–04–01) |

ЗМІСТ

С.

| 1 | СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ…………………………………………………………………….. |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ………………………………………………………………….. |  |  | 1 |
| 3 | ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ………………………………………………………. |  |  | 4 |
| 4 | ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ…………………………………………………………………. |  |  | 6 |
| 5 | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………………………………………… |  |  | 6 |
| 6 | РОЗМІЩЕННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД ТА СПОРУД ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ… |  |  | 8 |
| 7 | ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ………………………………………………………... |  |  | 12 |
|  | 7.1 | Загальні положення……………………………………………………………………. |  | 12 |
|  | 7.2 | Основні та допоміжні приміщення захисних споруд та СПП……………………. |  | 14 |
|  |  | 7.2.1 | Сховища та СПП із захисними властивостями сховищ……………….. | 14 |
|  |  | 7.2.2. | ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ…………………………. | 17 |
|  | 7.3 | Основне приміщення для укриття…………………………………………………… |  | 19 |
|  | 7.4 | Санітарно-гігієнічні приміщення……………………………………………………… |  | 20 |
|  | 7.5 | Захищені входи та виходи……………………………………………………………. |  | 20 |
|  |  | 7.5.1 | Сховища……………………………………………………………………….. | 20 |
|  |  | 7.5.2 | СПП із захисними властивостями сховищ……………………………….. | 23 |
|  |  | 7.5.3 | ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ…………………………. | 24 |
|  | 7.6 | Вимоги до опорядження приміщень………………………………………………… |  | 28 |
| 8 | ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ПРОЄКТУВАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД ТА СПП У СКЛАДІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ТА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ……………………………………………………… |  |  | 28 |
|  | 8.1 | Заклади охорони здоров’я……………………………………………………………. |  | 28 |
|  | 8.2 | Заклади освіти………………………………………………………………………….. |  | 30 |
|  | 8.3 | Громадські будівлі та житлові будинки…………………………………………….. |  | 32 |
| 9 | ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ………………………………………….…. |  |  | 32 |
|  | 9.1.1 | Сховища та СПП із захисними властивостями сховищ…………………………. |  | 32 |
|  | 9.1.2 | ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ…………………………………… |  | 34 |

| 10 | ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА………………………………………………………………………….. |  |  | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ВИМОГИ ДО ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ……………………………………………………………………… |  |  | 38 |
|  | 11.1 | Загальні положення…………………………………………………………………… |  | 38 |
|  | 11.2 | Системи вентиляції, кондиціонування повітря та опалення……………………. |  | 38 |
|  |  | 11.2.1 | Системи вентиляції сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ…………………………………………………………………………. | 38 |
|  |  | 11.2.2 | Системи вентиляції ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ... | 49 |
|  |  | 11.2.3 | Системи опалення та кондиціонування сховищ, СПП із захисними властивостями сховищ, ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ……………………………………………………………………………... | 51 |
|  |  | 11.2.4 | Системи вентиляції приміщень ДЕС та інших автономних джерел енергозабезпечення (електропостачання)……………………………… | 54 |
|  | 11.3 | Водопостачання………………………………………………………………………… |  | 57 |
|  | 11.4 | Каналізація………………………………………………………………………………. |  | 59 |
|  | 11.5 | Електротехнічні системи……………………………………………………………… |  | 60 |
|  | 11.6 | Захищені дизельні електростанції…………………………………………………... |  | 61 |
|  | 11.7 | Електронні комунікації та оповіщення ……………………………………………… |  | 63 |
| 12 | САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ…………………………………………………………… |  |  | 64 |
| 13 | ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ СХОВИЩ ТА СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩ, ЩО РОЗТАШОВАНІ У ЗОНІ МОЖЛИВОГО КАТАСТРОФІЧНОГО ЗАТОПЛЕННЯ………………………………………………………… |  |  | 66 |
| 14 | РОЗРАХУНОК НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ……………….… |  |  | 67 |
|  | 14.1 | Розрахункові навантаження та впливи на дію повітряної ударної хвилі……… |  | 67 |
|  |  | 14.1.1 | Загальні положення………………………………………………………….. | 67 |
|  |  | 14.1.2 | Приведене навантаження від впливу повітряної ударної хвилі……… | 68 |
|  |  | 14.1.3 | Квазістатичне (еквівалентне статичне) навантаження та впливи…… | 76 |
|  | 14.2 | Розрахунок бетонних, залізобетонних та сталезалізобетонних конструкцій (елементiв)………………………………………………………………………………. |  | 80 |
|  |  | 14.2.1 | Загальні положення……………………………………………………….… | 80 |
| ІІІ |  | 14.2.2 | Матеріали та їх розрахункові характеристики………………………….. | 81 |
|  |  | 14.2.3 | Проникнення та вторинне сколювання…………………………………… | 81 |
|  | 14.3 | Розрахунок конструкцій з кам'яних та інших матеріалів……………………….… |  | 83 |
|  | 14.4 | Розрахунок основ та фундаментів………………………………………………….. |  | 84 |
| 15 | ПРОЄКТУВАННЯ ГІДРОІЗОЯЦІЇ ЗАГЛИБЛЕНИХ ЧАСТИН ЗАХИСНИХ СПОРУД ТА СПП…………………………………………………………………………………………… |  |  | 84 |
| ДОДАТОК А (обов’язковий) |  |  |  |  |
|  | Класифікація захисних споруд та СПП……………………………………………………… |  |  | 87 |
| ДОДАТОК Б (обов’язковий) |  |  |  |  |
|  | Норми мінімальна площа на одну особу в основному приміщенні для укриття……... |  |  | 89 |
| ДОДАТОК В (довідковий) |  |  |  |  |
|  | Коефіцієнт лобового тиску Сх………………………………………………………………… |  |  | 92 |
| ДОДАТОК Г (обов’язковий) |  |  |  |  |
|  | Методика розрахунку захисту від радіації (обов’язковий) ………………………………. |  |  | 93 |
|  | Г.1 | Сховища та СПП із захисними властивостями сховищ………………………….. |  | 93 |
|  | Г.2 | ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ…………………………………… |  | 99 |
| ДОДАТОК Д (обов’язковий) |  |  |  |  |
|  | Визначення тепловмісту (ентальпії) внутрішнього повітря ……………………………… |  |  | 107 |
| ДОДАТОК Е (довідковий) |  |  |  |  |
|  | Основні технічні характеристики типових противибухових пристроїв та електроручних вентиляторів ……………………………………………………………….… |  |  | 109 |
| ДОДАТОК Ж (обов’язковий) |  |  |  |  |
|  | Методика розрахунку запасу стиснутого повітря…………………………………………. |  |  | 111 |
| ДОДАТОК И (довідковий) |  |  |  |  |
|  | Бібліографія…………………………………………………………………………………….. |  |  | 113 |

ВСТУП

Ці норми встановлюють основні положення щодо проєктування захисних споруд цивільного захисту  (далі – захисні споруди) та споруд подвійного призначення, призначених для укриття населення. Ці норми розроблено  відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України.

Положеннями цих норм передбачено, що захисні споруди та споруди подвійного призначення (далі –  СПП) проєктуються та будуються таким чином, щоб протягом певного часу (до 48 годин) створити належні умови для перебування людей, що підлягають укриттю, та забезпечити їх захист шляхом виключення або зменшення прогнозованих впливів небезпечних чинників, які можуть виникнути як складова частина небезпечних явищ надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів.

СПП мають бути запроєктовані таким чином, що б одночасно задовольняти встановлені вимоги відповідно до обох функціональних призначень та мати захисні властивості сховищ або протирадіаційних укриттів. При проєктуванні СПП поряд з положеннями цих норм слід також керуватись положеннями будівельних норм, що встановлюють вимоги до будівель або споруд з визначеною функцією (житлова, виробнича, суспільно-громадська тощо), що є основною для них.

Ступінь захисту характеризується захисними властивостями захисних споруд, що для небезпечних чинників застосування зброї масового та загального ураження передбачають послаблення радіаційного впливу та захисту від впливу прогнозованого вибуху шляхом забезпечення механічного опору та стійкості конструкцій від ураження уламками та дії рівномірно-розподілених навантажень:

для зброї масового ураження – надмірний тиск вибухової хвилі, що положеннями норм приводяться до квазістатичного (еквівалентного) рівномірно-розподіленого тиску від 100 кПа до 500 кПа (залежно від класу або групи захисної споруди або споруди подвійного призначення);

для засобів звичайного ураження (засоби повітряного ураження, що включають ракети різних типів та баражуючі боєприпаси, боєприпаси реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів) – надмірний тиск вибухової хвилі, що положеннями цих норм приводяться до квазістатичного (еквівалентного) рівномірно-розподіленого навантаження 100 кПа.

Ці норми не містять розрахункових випадків прямого влучання боєприпасів із вибухом на поверхні чи у безпосередній близькості до стін (покриття) захисних споруд (крім прямого влучання уламків), а також впливу фугасних, направлених вибухів, впливу кумулятивних зарядів, боєприпасів із відкладеним підземним вибухом.

Для врахування непрогнозованого впливу найбільш небезпечних засобів звичайного ураження положеннями цих норм встановлено вимоги щодо визначення мінімальних значень товщин огороджувальних конструкцій, виконаних із різних матеріалів, що приймається конструктивно з метою забезпечення їх механічного опору і уникнення появи ефекту сколювання на внутрішній поверхні стін.

Захист від радіаційного впливу у захисних спорудах відповідно положень цих норм забезпечується шляхом встановлення вимог до об’ємно-планувальних та конструктивних рішень захисних споруд.

Ці норми не виключають можливість використання уточнених або підвищених вимог до захисних споруд та СПП, при цьому зниження встановлених в цих нормах вимог не допускається.

Ці норми містять положення, що носять обов’язковий, рекомендований та довідковий характер. Обов’язковість позначається словами “повинно“, “потрібно“, “слід“, “має“, “не можна“. Для рекомендованих вимог використані слова у такому контексті: – “як правило“ – вимога, яка означає рекомендоване рішення, а відступ від неї повинен бути обґрунтованим; – “рекомендується“ – вимога, яка означає рекомендоване рішення, та відхилення від якої не потребує додаткових умов; – “можна“ – вимога, яка описує одне з допустимих (альтернативних) технічних рішень; – “допускається“ – вимога, яка визначає, що запропоноване рішення

застосовують як виняток, наприклад, унаслідок обмеженої можливості застосування інших рішень. Будівельні норми також містять довідкову інформацію, що пояснює їх положення і не є обов’язковою для виконання.

Посилання на нормативні документи (національні стандарти), які стосуються вимог щодо виготовлення містобудівної, проєктної, науково-проєктної та робочої документації, методів проєктування, процесів виконання будівельних робіт, методів випробувань, конструктивних та інженерних систем, в цих нормах наведено з метою їх застосування відповідно ЗУ “Про будівельні норми“.

Посилання на інші нормативні документи (національні стандарти) наведено з метою добровільного їх застосування для підтвердження виконання вимог цих норм відповідно до ЗУ “Про будівельні норми“ та ЗУ “Про стандартизацію“.

Додаток “Бібліографія“ містить список бібліографічних описів документів, на які є посилання в тексті цих норм, а також  документи, використані під час їх розроблення.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

PROTECTIVE SHELTERS

__________________________________________________________________________________

Чинні від 2023-11-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми встановлюють вимоги до проєктування та будівництва захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів) та споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховищ або протирадіаційних укриттів.

1.2 Ці норми слід застосовувати при новому будівництві та реконструкції захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів) та споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховищ або протирадіаційних укриттів.

1.3 При проєктуванні споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховищ або протирадіаційних укриттів разом з положеннями цих норм слід  керуватися положеннями будівельних норм, якими встановлено вимоги до  об'єктів відповідно їх основного функціонального призначення.

1.4 Вимоги цих норм можуть повністю або частково використовуватися для:

проєктування капітального ремонту захисних споруд, СПП (сховищ, протирадіаційних укриттів), інженерних систем та конструкцій з метою відновлення їх експлуатаційних показників;

проєктування захисних споруд цивільного захисту (сховища, протирадіаційні укриття), які входять до складу запасних пунктів управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, з урахуванням особливості їх функціонального призначення (відповідно завдання на проєктування).

Під час проєктування капітального ремонту вимоги цих норм у частині інклюзивності, а затехнічної неможливості їх виконання – участині заходів щодо розумного пристосування,є обов'язковими.

(Пункт 1.4 змінено, Зміна № 1)

1.5 Вимоги цих норм не поширюються на:

споруди, призначені для укриття особового складу військових підрозділів Збройних Сил, Національної гвардії, інших утворених відповідно до законів військових формувань, персоналу установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, засуджених та осіб, узятих під варту, які утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні акти та  документи:

ДБН А.2.2.-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН Б.1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільного захисту) у містобудівній документації. Частина 1. (на особливий період) та Частина 2. (на мирний час)

ДБН Б.2.2-6:2013 Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-4:2019 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

_________________________________________________________________________________

Видання офіційне

ДБН В.1.2-8:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Гігієна, здоров'я та захист довкілля

ДБН В.1.2-14:2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд

ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення

ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти

ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти

ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-10:2022 Заклади охорони здоров'я. Основні положення

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення

ДБН В.2.5-23:2010  Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-39:2008 Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування.

Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-162:2010 Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення

ГБН В.2.3-37641918-558:2016. Габіонні конструкції. Проєктування та будівництво

ГБН В.2.2-34620942-002:2015. Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування

ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013 Настанова з проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звукопоглинання та проектування

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій

ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013 Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку шуму в приміщеннях і на територіях

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків, установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом

ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування

ДСТУ-Н Б В.2.6-218:2016 Настанова з проектування та виготовлення конструкцій з дисперсноармованого бетону

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проектної документації на будівництво об’єктів. Основні положення

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)

ДСТУ 9077:2021 Засоби очищення повітря захисних споруд цивільного захисту. Загальні технічні вимоги

ДСТУ ISO 8528-1:2018 Генераторні установки змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 1. Застосування, номінальні та робочі характеристики (ISO 8528-1:2018, IDT)

ДСТУ ISO 8528-4:2005 Установки генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 4. Контрольно-розподільчі пристрої (ІSO 8528-4:1993, ІDT)

ДСТУ EN 81-22:2022 (EN 81-22:2021. IDT)  Правила безпеки для конструкції та встановлення ліфтів. Ліфти для перевезення людей і вантажів. Частина 22. Пасажирські та вантажопасажирські ліфти з похилою траєкторією руху

ДСТУ EN 81-40:2022 Безпечність конструкції та експлуатування ліфтів. Ліфти для транспортування осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи для осіб з обмеженою рухливістю (EN 81-40:2020, IDT)

ДСТУ EN 81-41:2016 Норми безпеки до конструкцій та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення людей та вантажів. Частина 41. Вертикальні підіймальні платформи, що використовуються особами з обмеженою рухливістю (EN 81-41:2010, IDT)

ДСТУ EN 81-70:2019 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажно-пасажирських ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями (EN 81-70:2003, IDT)

ДСТУ EN 81-70:2022 (EN 81-70:2021, IDT)  Правила безпеки для конструкції та монтажу ліфтів. Особливі застосування для пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 70. Доступ до ліфтів для осіб, включаючи осіб з обмеженими можливостями

ДСТУ EN 81-71:2022 (EN 81-71:2022. IDT) Правила безпеки для конструкції та монтажу ліфтів. Особливе застосування до пасажирських ліфтів і вантажних пасажирських ліфтів.
Частина 71. Вандалонепроникні ліфти

ДСТУ CEN/TS 81-76:2022 (CEN/TS 81-76:2011. IDT)  Правила безпеки для конструкції та монтажу ліфтів. Особливі застосування для пасажирських і вантажопасажпрських ліфтів. Частина 76. Евакуація осіб з обмеженими можливостями за допомогою ліфтів

ДСТУ EN 12158-1:2022 (EN 12158-1:2021, IDT)  Підйомники будівельні для вантажів. Частина 1. Підйомники з доступними платформами

ДСТУ EN 1838:2019 Світлотехніка. Освітлення аварійне (EN 1838:2013, IDT)

ДСТУ EN 12101-2:2012 Системи димо- та тепловидалення. Частина 2. Технічні вимоги до вентиляційних пристроїв систем природного димо- та тепловидалення (EN 12101-2:2003, IDT)

ДСТУ EN 12464-1:2016 Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1. Внутрішні робочі місця (EN 12464-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 13501-6:2019 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 6. Класифікація за результатами випробування щодо реакції на вогонь кабелів силових, контрольних та зв’язку (EN 13501-6:2018, IDT)

ДСТУ EN 50172:2019 Системи евакуаційного освітлення (EN 50172:2004, IDT)

ДСТУ EN 61643-11:2015 Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні.                  Частина 11. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, підключені до низьковольтних електромереж. Вимоги та методи випробування (EN 61643-11:2012/A11:2018, IDT)

ДСТУ CLC/TS 61643-12:2015 Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 12. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, підключені до низьковольтних розподільчих систем. Принципи вибору та застосування (CLC/TS 61643-12:2009, IDT);

ДСТУ EN 62305-4:2012 Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах (EN 62305-4:2011, IDT)

ДСТУ IEC 60038:2015 Еталонна напруга за ІЕС (IEC 60038:2009, IDT)

ДСТУ HD 62640:2016 Пристрої захисного відключення з максимальним струмовим захистом чи без нього для штепсельних розеток побутового та аналогічного застосування (HD 62640:2015, IDT)

ДСТУ EN 13256:2017 (EN 13256:2016, IDT) Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час будівництва тунелів та підземних конструкцій

ДСТУ EN 13967:2019 (EN 13967:2012, IDT) Матеріали листові гнучкі гідроізоляційні. Пластикові та гумові вологостійкі листи, зокрема листи для гідроізоляції фундаментів. Визначення та характеристики

ДСТУ Б В.2.7-103-2000 Мастики будівельні полімерні клеючі латексні. Технічні умови

(ГОСТ 30307-95)

ДСТУ Б В.2.7-108-2001 Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови

(ГОСТ 30693-2000)

ДСТУ 7372:2013 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання у дренажних системах (EN 13252:2000, MOD)

ДСП 6.177-2005-09-02 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005)

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСанПіН 145-2011 Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСанПіН 8.2.1-181-2012 Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДСН 463-2019 Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови

Наказ МОЗ від 21.02.2023 № 354 Про затвердження Державних санітарних норм і правил “Санітарно-протиепідемічні вимоги до новозбудованих, реставрованих і реконструйованих закладів охорони здоров’я” та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  05.04.2023  за № 562/39618

Наказ МОЗ від 14.07.2020  №1596 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2020  за № 741/35024

Примітка.Нормативні документи (національні стандарти) застосовуються відповідно до статті11

ЗУ “Про будівельні норми” та статті 23 ЗУ “Про стандартизацію”

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих нормах використано терміни, установлені:

— у Кодексі цивільного захисту України [1]: захисні споруди цивільного захисту, зона можливого ураження, інженерно-технічні заходи цивільного захисту, надзвичайна ситуація, небезпечний чинник, оповіщення, пожежа, протирадіаційне укриття, система оповіщення, споруда подвійного призначення, сховище, цивільний захист;

— у Законі України «Про використання ядерної енергії» [2]: зона спостереження, санітарно-захисна зона;

— у Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» [3]: особливий період;

— у Законі України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» [4]: небезпечна речовина, об’єкт підвищеної небезпеки (ΟΠΗ);

— у Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» [5]: містобудівна документація, проєктна документація, об'єкт будівництва, завдання на проєктування;

— у ДБН А.2.2-3: житловий будинок, будівля, нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, споруда;

— у ДБН В.1.1-7: умовна висота будинку;

— у ДБН В.1.2-4: атомні енергетичні об’єкти, зона можливого катастрофічного затоплення, зона можливих руйнувань, зона можливих значних (сильних) руйнувань, зона можливих незначних (слабких) руйнувань, зона можливого хімічного забруднення, зона можливого небезпечного сильного радіоактивного забруднення, зона можливого радіоактивного забруднення, зона можливого сильного радіоактивного забруднення, хімічно небезпечний об’єкт (ХНО);

—у ДБНВ.2.2-40: доступні для МГН будівлі і споруди,інклюзивність будівель і споруд, маломобільні   групи населення (МГН),пандус, розумне пристосування, тактильний;

(Абзац 10  Розділу 3 долучено, Зміна № 1)

— у ДБН В.2.5-23: агрегат безперебійного живлення (АБЖ), дизельна електрична станція (ДЕС);

— у ГБН В.2.3-37641918-558: габіон.

Нижче наведено терміни, які додатково використані у цих нормах:

3.1 герметичні двері (ворота)

Один з елементів тамбур-шлюзу (тамбура) та загальної системи герметизації сховищ та споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховищ, що являє собою спеціальну конструкцію (виріб, комплект), призначену для заповнення внутрішніх дверних прорізів або воріт та запобігає потраплянню до таких споруд (їх окремих приміщень) радіоактивних, хімічних та інших небезпечних речовин, продуктів горіння при пожежах

3.2 захисно-герметичні двері (ворота)

Один з елементів тамбур-шлюзу (тамбура) та загальної системи герметизації сховищ та споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховищ, що являє собою спеціальну конструкцію (виріб, комплект), призначену для заповнення зовнішніх та внутрішніх дверних  прорізів або воріт, що має стійкість до дії надмірного тиску повітряної ударної хвилі, частково зменшує вплив зовнішнього іонізуючого випромінювання, запобігає потраплянню до таких споруд (їх окремих приміщень) радіоактивних, хімічних та інших небезпечних речовин, продуктів горіння при пожежах

3.3 захисні двері (ворота)

Спеціальна конструкція (виріб, комплект), призначена для заповнення зовнішніх дверних  прорізів або воріт у протирадіаційних укриттях та спорудах подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів, що має стійкість до дії надмірного тиску повітряної ударної хвилі та частково зменшує вплив зовнішнього іонізуючого випромінювання

3.4 захисні властивості

Сукупність технічних характеристик захисної споруди та її конструктивних елементів, що характеризує здатність чинити опір (зменшувати прогнозований вплив) небезпечним чинникам, які можуть виникнути як складова частина небезпечних явищ надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів

3.5 коефіцієнт послаблення радіаційного впливу (коефіцієнт захисту)

Співвідношення значення дози радіації на висоті 1 м над горизонтальною безкінечною, гладкою, рівномірно забрудненою поверхнею, що виникає в результаті іонізуючого випромінювання від радіоактивно забрудненої місцевості, води та повітря, внаслідок випадання радіоактивних речовин з хмари ядерного вибуху, до дози радіації всередині захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення, що характеризується відповідним коефіцієнтом захисту (Кз)

3.6 ступінь послаблення радіаційного впливу (ступінь захисту)

Співвідношення значення дози радіації, що виникає в результаті дії потоку гамма-променів та нейтронів (проникаючої радіації) із зони ядерної реакції (вибуху), а також іонізуючого випромінювання від радіоактивно забрудненої місцевості, води та повітря, внаслідок випадання радіоактивних речовин з хмари ядерного вибуху, до дози радіації всередині захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення, що характеризується відповідним ступенем захисту (Аз)

3.7 тамбур-шлюз

Об’ємно-планувальний елемент (допоміжне приміщення) сховищ та споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховищ, відокремлений від інших приміщень та зовнішнього простору стінами, захисно-герметичними та герметичними дверями й призначений для запобігання потрапляння до таких споруд радіоактивних, хімічних та інших небезпечних речовин, продуктів горіння при пожежах у режимі використання за призначенням шляхом проведення процесу шлюзування (почергового відкриття та закриття дверей)

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Познаки одиниць фізичних величин у цих будівельних нормах – згідно з ДСТУ 3651.0 та
ДСТУ 3651.1

У цих будівельних нормах використані такі скорочення:

АБЖ– агрегат безперебійного живлення

ДЕС – дизельна електростанція

ІТЗ ЦЗ – інженерно-технічні засоби цивільного захисту

ІТП, ЦТП – індивідуальний тепловий пункт, центральний тепловий пункт

МГН –  маломобільні групи населення

НХР – небезпечні хімічні речовини

ОВД – оцінка впливу на довкілля

ОВНС – оцінка впливу на навколишнє середовище

ОПН – об’єкт підвищеної небезпеки

ПММ – паливо-мастильні матеріали

ПРУ – протирадіаційне укриття

СПП –споруда подвійного призначення

ХНО  – хімічно небезпечні об’єкти

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Захисні споруди цивільного захисту  (далі – захисні споруди) та споруди подвійного призначення (далі –  СПП) проєктуються та будуються таким чином, щоб протягом певного часу (до 48 годин) створити належні умови для перебування людей, що підлягають укриттю, та забезпечити відповідний ступінь їх захисту від прогнозованих впливів небезпечних чинників, які можуть виникнути як складова частина небезпечних явищ надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів.

5.2 Захисні споруди залежно від умов, що в них створюються, та захисних властивостей поділяються на: сховища та протирадіаційні укриття (далі – ПРУ).

5.3 З метою раціонального використання захисних споруд поза межами періоду дії надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій та терористичних актів в житлових будінках та будівлях громадського призначення, у тому числі закладах освіти та закладах охорони здоров’я рекомендується проєктувати СПП, які:

- призначені для використання за основним функціональним призначенням з метою забезпечення суспільних або господарських потреб (основне функціональне призначення);

- мають захисні властивості сховищ або ПРУ та спроєктовані, побудовані або пристосовані таким чином, щоб забезпечити умови для тимчасового перебування людей, що підлягають укриттю, під час дії надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів.

СПП мають одночасно задовольняти вимоги, встановлені  будівельними нормами відповідно до обох функціональних призначень таких споруд.

5.4 Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення, спеціальне та інше інженерне обладнання, системи життєзабезпечення захисних споруд та СПП мають дозволяти їх приведення у готовність до використання за призначенням у строки, передбачені нормативно-правовими актами [1], [7].

Приміщення захисних споруд та СПП можуть бути обладнані засобами (пристроями) для їх звільнення від техніки та майна, що знаходяться у цих спорудах під час їх використання для потреб суб’єкта господарювання у мирний час (поза межами періоду дії надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій та терористичних актів). Такі засоби (пристрої) не мають знижувати встановлених  захисних властивостей захисних споруд та СПП.

5.5 Захисні споруди та СПП проєктуються з урахуванням вимог:

- розділу ІТЗ ЦЗ у містобудівній документації відповідного рівня з урахуваннямрадіусу збору населення;

- розділу ІТЗ ЦЗ у проєктній документації на будівництво об'єктів різного призначення.

Радіус збору населення визначається з урахуванням радіусу пішохідної доступності населення до захисних споруд та СПП, який приймають з урахуванням особливостей місцевості та рельєфу:

- 300 м  –  для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови;

- 500 м – для  середньоповерхової та малоповерхові забудови;

- 300 м – для суб’єктів господарювання віднесених до відповідних категорії цивільного захисту;

- не більше ніж 500 м –  для інших суб'єктів господарювання.

Радіуси пішохідної доступності захисних споруд та СПП можуть уточнюватись додатково розділом ІТЗ ЦЗ у містобудівній документації.

Примітка 1. Розроблення розділу ІТЗ ЦЗ у складі містобудівної документації здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.1.1-5, проєктної документації на будівництво об’єктів – ДСТУ 8773.

5.6У разі поділу об’єкта будівництва на черги або пускові комплекси, черга  або пусковий комплекс, яка вводиться в експлуатацію першою відповідно до проєктної документації, у своєму складі повинна включати будівництво захисних споруд або СПП, місткість яких відповідає потребам даної черги  (пускового комплексу) або об’єкта будівництва в цілому.

Кожна наступна черга (пусковий комплекс) має бути забезпечена захисними спорудами або СПП у своєму складі або у складі попередніх черг (пускових комплексів), які введені в експлуатацію.

5.7Захисні властивості сховищ передбачають виключення або зменшення впливу таких прогнозованих небезпечних чинників (факторів):

- дії повітряної ударної хвилі від побічної дії зброї масового ураження з розрахунковим надмірним тиском;

- дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження;

- проникнення уламками засобів звичайного ураження;

- дії небезпечних хімічних речовин, радіоактивних речовин бойових отруйних речовин, небезпечних біологічних речовин та бактеріальних засобів ураження;

- дії проникаючої радіації та іонізуючого випромінювання від радіоактивно забруднення місцевості, води та повітря, шляхом забезпечення нормативного ступеня послаблення радіаційного впливу (ступеня захисту);

- катастрофічного затоплення (для сховищ, що розташовуються у зонах можливого катастрофічного затоплення);

- дії високих температур та продуктів горіння при пожежах.

Перелік та необхідні мінімальні розрахункові параметри захисних властивостей сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ визначаються залежно від їх класу, що обирається відповідно до додатка А (таблиця А.1) – залежно від місцезнаходження об’єкта будівництва.

5.8 Захисні властивості ПРУ передбачають зменшення впливу таких прогнозованих небезпечних чинників (факторів):

- дії іонізуючого випромінювання від радіоактивного забруднення місцевості, води та повітря, шляхом забезпечення нормативного коефіцієнту послаблення радіаційного впливу (коефіцієнта захисту);

- дії повітряної ударної хвилі від побічної дії зброї масового ураження з розрахунковим надмірним тиском;

- дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження;

- побічної дії звичайних засобів ураження;

- проникнення уламками засобів звичайного ураження;

- дії високих температур та продуктів горіння при пожежах.

Перелік та необхідні мінімальні розрахункові параметри захисних властивостей ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ визначаються залежно від їх групи, що обирають відповідно до додатка А (таблиця А.2), залежно від місцезнаходження об’єкта будівництва.

5.9 Здатність огороджувальних конструкцій (з відповідним виконанням) захисних споруд цивільного захисту або СПП забезпечувати нормативне значення ступеню послаблення радіаційного впливу (ступінь захисту) – АЗ, або коефіцієнта послаблення радіаційного впливу (коефіцієнт захисту) – КЗ, має бути підтверджено згідно положень додатка Г цих норм.

5.10 СПП проєктуються:

- із захисними властивостями сховищ (далі – СПП із захисними властивостями сховищ) відповідно до додатка А (таблиця А.1) залежно від місцезнаходження об’єкта будівництва;

- із захисними властивостями протирадіаційних укриттів (далі – СПП із захисними властивостями ПРУ) відповідно до додатка А (таблиця А.2) залежно від місцезнаходження об’єкта будівництва.

Захисні властивості СПП визначаються завданням на проєктування відповідно вимог розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній документації відповідного рівня з урахуванням радіусу збору населення.

Захисні споруди та СПП допускається проєктувати вищого, ніж передбачено додатком А, класу або групи, а також з вищими показниками захисних властивостей – відповідно до завдання на проєктування з урахуванням положень цих норм.

5.11

(Пункт 5.11 вилучено, Зміна № 2)

5.12 Проєктні рішенні захисних споруд та СПП повинні забезпечувати доступність та безпеку МГН відповідно до вимог ДБН В.2.2-40, у тому числі з урахуванням мобільності осіб з інвалідністю різних категорій та їхньої чисельності.

6 РОЗМІЩЕННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД ТА СПОРУД ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

6.1 Захисні споруди та СПП відносно оточуючої забудови, проєктуються окремо розташованими, прибудованими та вбудованими.

6.2 Прибудовані і вбудовані захисні споруди та СПП проєктуються у підземних, цокольних та підвальних поверхах.

6.3 Окремо розташовані захисні споруди та СПП відносно планувальної позначки землі проєктуються заглибленими або частково заглибленими (за умови забезпечення встановлених показників їх захисних властивостей).

При виборі способу розміщення відносно планувальної позначки землі слід враховувати геологічні, гідрогеологічні та інші умови.

6.4 У разі  розташування  захисних  споруд  та  СПП  або  їх  частин  вищепланувальної  позначки  землі,  досягнення  такими  спорудами  встановлених  показників їх захисних  властивостей може забезпечуватися з використанням таких методів:

- обвалування ґрунтом;

- влаштування захисних екранів;

- використання багатошарових будівельних конструкцій.

Для додаткового підвищення захисних властивостей допускається використання таких методів:

- додаткового  обкладення  бетонними  (залізобетонними)  будівельними  конструкціями (виробами);

- встановлення габіонів, наповнених сипучими матеріалами;

- обкладання таких споруд мішками з сипучими матеріалами, за умов забезпечення їх надійної фіксації та цілісності.

Забороняється використання для обвалування та для інших методів збільшення захисних властивостей застосування суміші фракцій щебню, гальки та каміння.

6.5 Окремо розташовані та прибудовані захисні споруди та СПП потрібно розміщувати за межами зон можливих завалів від інших будівель або споруд відповідно до розрахунку згідно з ДБН В.1.2-4.

У разі неможливості розміщення окремо розташованих та прибудованих захисних споруд та СПП  за межами зон можливих завалів від інших будівель або споруд, необхідно додатково забезпечити стійкість зовнішніх огороджувальних конструкцій таких споруд до впливу додаткових навантажень (динамічних та статичних), що можуть виникнути при руйнуванні інших будівель  або споруд внаслідок впливу небезпечних чинників (факторів).

6.6 Не допускається розташовувати захисні споруди та СПП:

а) під виробничими та складськими приміщеннями, в яких розташовано резервуари з шкідливими рідинами, печі з розтопленими металами або іншими речовинами, руйнування яких може призвести к викиду таких речовин і ураження ними людей, що перебувають у захисних спорудах;

б) у приміщеннях, в яких є магістральні та інші транзитні  тепло- та водопроводи, якщо немає можливості двостороннього їх відключення, а також вводи електричної енергії високої напруги;

в) на схилах, не захищених від зсувів або інших небезпечних геологічних процесів (ерозія, селеві потоки тощо), а також на територіях з виробками;

г) не ближче за нормативну протипожежну відстань відповідно до вимог  ДБН Б.2.2-12, ДСТУ 9058, але не ближче ніж 30 м від сховищ або складів з горючими речовинами та матеріалами. При цьому повинні передбачатись заходи щодо захисту сховища та підходів до нього від затоплення горючою речовиною або матеріалами;

з) ближче відстаней, що забезпечують стійкість захисних споруд до надлишкового тиску вибуху:

-	ємностей з вибухонебезпечними речовинами (вуглеводнями типу СхНу та Н2), - згідно з графіком на рисунку 6.1;

-	складів зі зберіганням вибухових матеріалів, згідно з графіком на рисунку 6.2.

В умовах стисненоїзабудови на території підприємств з вибухонебезпечними речовинами та вибуховими матеріалами допускається зменшувати відстань відповідно до підпункту з) 6.6 цих норм, за умови підвищення захисних властивостей захисних споруд по відношенню до значень, наведених в таблицях А.1 та А.2, додатка А цих норм (з метою збільшення стійкості до сприйняття надлишкового тиску вибуху від вибухових речовин) з урахуванням максимального радіусу збору населення та за відповідного обгрунтування.

Таблиця 6.1–Залежність коефіцієнта ефективності від виду вибухової речовини

| Коефіцієнт | Вид вибухової речовини |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пластид 4 | Амоніт 80/20 | Пікринова кислота | Тротил | Тетрил | Гексоген | ТЕН |
| Кеф | 0,9 | 0,94 | 0,97 | 1,0 | 1,08 | 1,28 | 1,35 |

де

L – мінімальна відстані від захисних споруд до ємностей, м;

Q – маса вибухонебезпечної речовини, т;

∆Р – надмірний тиск ударної хвилі кПа (кгс/см2), у місці розташування захисної споруди та СПП, що виникає в результаті вибуху ємності з вибухонебезпечними речовинами.

Рисунок 6.1  – Норми віддаленості захисних споруд та СПП від ємностей із вибухонебезпечними речовинами

де

L – мінімальна відстані від захисних споруд до складу, м;

∆Р – надмірний тиск ударної хвилі у місці розташування захисної споруди та СПП,

кПа (кгс/см2), що виникає в результаті вибуху вибухової речовин;

qеф – ефективна потужність вибухової речовини, т;

qеф = Кеф  q;

q – маса вибухової речовини, т;

Кеф – коефіцієнт ефективності, який приймається згідно з таблицею 6.1

Рисунок 6.2 – Норми віддаленості захисних споруд та СПП від складів із вибуховими матеріалами

6.7 Захисні споруди та СПП повинні бути захищені від можливого затоплення дощовими  водами, а також іншими рідинами при руйнуванні ємностей, розташованих на поверхні землі або на вищих поверхах будівель або споруд.

6.8Захисні споруди та СПП рекомендується розташовувати на відстані не менше ніж 5 м
(у просвіті) від зовнішніх мереж водопостачання, теплопостачання та напірної каналізації діаметром не більше ніж 200 мм. При діаметрі більше ніж 200 мм відстань захисних споруд та СПП до мереж водопостачання, теплопостачання та напірних каналізаційних магістралей повинна бути не менше ніж 15 м.

6.9 На підприємствах, пов’язаних із використанням небезпечних хімічних речовин (НХР) захисні споруди та СПП повинні(о) розташовуватися та проєктуватися відповідно до рекомендацій розділу ОВНС (ОВД).

Розміщення захисних споруд та СПП на території суб’єктів господарювання, що зберігають або використовують у технологічному процесі небезпечні хімічні речовини, має здійснюватися з урахуванням фізико-хімічних властивостей таких речовин відповідно на підвищених або понижених ділянках місцевості.

6.10  Прокладання транзитних внутрішньобудинкових трубопроводів опалення, електромереж (вище 0,4 кВ) водопроводу та каналізації крізь приміщення захисної споруди або СПП допускається за умови розміщення їх у технічних інженерних коридорах, відокремлених від приміщення захисної споруди або СПП стінами (перегородками) з класом вогнестійкості ЕІ 45 та герметизацією, для якої використовують вогнетривкі однокомпонентні матеріали (піни, герметики тощо) на поліуретановій, силікатній або іншій основі з  підтвердженням класу вогнестійкості не менше ЕІ 45.

Прокладання зовнішних транзитних мереж та  магістральних мереж через приміщення захисних споруд та СПП не допускається.

Мережі для обслуговування захисної споруди або СПП мають мати можливість відключитись безпосередньо із захисної споруди  або СПП.

Прокладання внутрішніх мереж каналізації через приміщення захисних споруд та СПП допускається за умови дотримання вимог ДБН В.2.5-64 та захисту їх від зовнішніх впливів шляхом влаштування захисних футлярів або коробів, що забезпечують можливість доступу до складових частин системи каналізації, які потребують втручання обслуговуючого персоналу (прочистки, ревізії, упори тощо).

(Пункт 6.10 змінено, Зміна № 2)

6.11 Необхідна кількість та місткість кожної захисної споруди та СПП визначається завданням на проєктування, виходячи з розрахункової кількості осіб, що підлягають укриттю, а саме:

а) при реалізації вимог розділу ІТЗ ЦЗ у містобудівній документації відповідного рівня;

б) при реалізації вимог розділу ІТЗ ЦЗ у проєктній документації на будівництво об'єктів різного призначення;

в) відповідно до кількості осіб, що постійно та/або періодично перебувають на об'єкті – залежно від функціонального призначення об'єкта, для якого проєктується захисна споруда або СПП, з урахуванням положень 6.12 – 6.19 цих норм.

6.12  Загальна місткість захисних споруд цивільного захисту та СПП закладів охорони здоров’я визначається з урахуванням максимальної кількості осіб, що можуть одночасно (постійно та тимчасово) перебувати на об'єкті, в тому числі осіб, що  перебувають у приміщеннях, необхідних для можливості забезпечення надання безперервної медичної допомоги відповідно до 8.1.1-8.1.3 цих норм, але не менше найбільш чисельної робочої зміни медичного та обслуговуючого персоналу та планової чисельності хворих таких закладів.

6.13 Загальна місткість захисних споруд та СПП  закладів дошкільної освіти визначається можливістю укриття 100% учасників освітнього процесу (вихованців, педагогічних працівників, помічників вихователів, медичних працівників, асистентів дітей з особливими освітніми потребами) та інших працівників закладу дошкільної освіти.

При реконструкції вбудованих та при новому будівництві окремо розташованих та прибудованих захисних споруд або СПП в межах земельної ділянки існуючих закладів освіти, допускається зменшувати місткість захисних споруд та СПП до 60% від загальної місткості закладу освіти за умови, що укриттю підлягають всі особи, які можуть одночасно перебувати у будівлі відповідно до режиму роботи закладу у найбільш чисельну зміну.

6.14 Загальна місткість захисних споруд та СПП закладів загальної середньої освіти визначається можливістю укриття 100% учасників освітнього процесу та інших працівників закладу.

При реконструкції вбудованих та при новому будівництві окремо розташованих та прибудованих захисних споруд або СПП в межах земельної ділянки існуючих закладів освіти,  допускається зменшувати місткість захисних споруд та СПП до 50% від загальної місткості закладу освіти за умови, що укриттю підлягають всі особи, які можуть одночасно перебувати у будівлі відповідно до режиму роботи закладу у найбільш чисельну зміну.

6.15 Загальна місткість захисних споруд та СПП  закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та післядипломної освіти визначається можливістю укриття 100% здобувачів освіти, педагогічних і науково-педагогічних та інших працівників закладу відповідно до розрахункової місткості однієї зміни для конкретної будівлі.

При реконструкції вбудованих та при новому будівництві окремо розташованих та прибудованих захисних споруд або СПП в межах земельної ділянки існуючих закладів освіти,  допускається зменшувати місткість захисних споруд та СПП до 60% від загальної місткості закладу освіти, відповідно до розрахункової місткості однієї зміни для конкретної будівлі за умови, що укриттю підлягають всі особи, які можуть одночасно перебувати в будівлі відповідно до режиму роботи закладу.

6.16 Загальна місткість захисних споруд та СПП  закладів позашкільної освіти визначається можливістю укриття 100% учасників освітнього процесу та інших працівників закладу.

При реконструкції вбудованих та при новому будівництві окреморозташованих та прибудованих захисних споруд або СПП в межах земельної ділянки існуючих закладів освіти,  допускається зменшувати місткість захисних споруд до 60% від загальної місткості закладу освіти за умови, що укриттю підлягають всі особи, які можуть одночасно перебувати в будівлі відповідно до режиму роботи закладу.

6.17 Загальна місткість захисних споруд та СПП громадських будівель визначається можливістю укриття 100% розрахункової кількості осіб, що періодично перебувають на об'єкті.

Примітка. Розрахунок кількості осіб, що періодично перебувають на об'єкті здійснюється відповідно до ДСТУ 8855.

6.18 Загальна місткість захисних споруд та СПП житлових будинків визначається можливістю укриття 100% розрахункової кількості осіб, що постійно перебувають на об'єкті.

Примітка. Розрахунок кількості осіб, що постійно перебувають на об'єкті здійснюється відповідно до ДСТУ 8855.

6.19 Загальна місткість захисних споруд та СПП будівель виробничого та складського та адміністративно-побутового призначення визначається можливістю укриття 100% розрахункової кількості осіб, що періодично перебувають на об'єкті.

Примітка. Розрахунок кількості осіб, що періодично перебувають на об'єкті здійснюється відповідно до ДСТУ 8855.

6.20  Пішохідні шляхи руху до захисних споруд та СПП повинні відповідати вимогам доступності для МГН згідно з  ДБН В.2.3-5 та ДБН В.2.2-40 та повинні бути облаштовані засобами безпеки, орієнтування та отримання інформації.

Усі входи у сховища слід обладнувати доступними елементами інформації про об’єкт згідно з вимогами  ДБН В.2.2-40.

7 ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

7.1 Загальні положення

7.1.1 При новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті захисних споруд та СПП необхідно забезпечувати доступність та безпеку МГН відповідно до вимог ДБН В.2.2-40, у тому числі,з урахуванням рівня мобільності осіб з інвалідністю різних категорій та їхньої чисельності.

У разі, якщо при капітальному ремонті та реконструкції неможливо у повному обсязі забезпечити вимоги доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю в існуючих захисних спорудах та CПП, здійснюється їх розумне пристосування.

Вхідні групи, тамбури, сходи, пандуси, майданчики, приміщення, шляхи руху всередині будівель або споруд, елементи оздоблення та інтер’єру захисних споруд та СПП повинні відповідати вимогам ДБНВ.2.2-40. В разі необхідності влаштування порогів в дверних прорізах (вхідних захисних, герметичних або захисно-герметичних дверях тощо),вхід має бути обладнаний відкидним або переносним пандусом.

(Пункт 7.1.1 змінено, Зміна № 1)

7.1.2 Для доступу МГН до захисних споруд та СПП необхідно влаштовувати пандуси відповідно до вимог ДБН В.2.2-40.

В умовах реконструкції та за наявності відповідного обґрунтування для об’єктів суб’єктів господарювання, віднесених до відповідної категорії цивільного захисту (підприємств) відповідно [1], допускається приймати ухил пандусів не більше ніж 1:6.

У разі неможливості влаштування пандуса рекомендується застосовувати розумне пристосування, у тому числі у вигляді підйомних пристроїв, механізмів тощо згідно з вимогами ДСТУ EN 81-40,  ДСТУ EN 81-41,  ДСТУ EN 81-22, ДСТУ EN 81-70,  ДСТУ EN 81-71, ДСТУ CEN/TS 81-76,  ДСТУ EN 12158-1 та відповідно до вимог ДБН В.2.2-40.

Доступ МГН до захисних споруд та СПП рекомендується забезпечувати за допомогою ліфтів.

Перед вхідними дверима у захисні споруди та СПП необхідно забезпечити простір для можливості маневрування та повороту на 90 градусів на кріслі колісному відповідно до вимог
ДБН В.2.2-40.

7.1.3 В приміщеннях захисних споруд та СПП повинні бути передбачені засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації згідно з ДБН В.2.2-40.

Інформаційні таблички, інформатори та покажчики повинні містити інформацію щодо призначень приміщень,необхідних шляхів руху.

В захисних спорудах та СПП необхідно передбачити контрастне маркування на сходах, порогах,дверних отворах, а також звужених відносно ширини коридору, проходах тощо.

Рекомендується крім контрастного співвідношення кольорів використовувати матеріали із світло відбивальними властивостями для візуальної ідентифікації під час відсутності освітлення.

(Пункт 7.1.3 змінено, Зміна № 1)

7.1.4 Ширина (у просвіті) коридорів, пандусів в середині захисних споруд та СПП, що використовуються для евакуації, у тому числі МГН, має бути:

- не менше ніж 1,8 м – при новому будівництві;

- не менше ніж 1,5 м – при реконструкції;

- не менше ніж 1,2 м – при капітальному ремонті.

На стінах ділянок коридорів, які слугують шляхами евакуації, слід влаштовувати поручні на висоті 0,9 м. Розмір та кріплення поручнів мають відповідати вимогам ДБН В.2.2-40. Колір поручнів повинен бути контрастним по співвідношенню до кольору стіни, на якій його розміщено.

Рекомендується наносити на поручні фарбу (матеріал) із світловідбивнимивластивостями для візуальної ідентифікації під час відсутності освітлення.

7.1.5  Висоту приміщень (від відмітки підлоги до низу перекриття (покриття) захисних споруд та СПП при новому будівництві слід приймати не менше ніж 2,5 м.

Зазначена вимога може застосовуватися при реконструкції існуючих захисних споруд та СПП (за технічної можливості).

При визначенні висоти приміщень СПП слід також враховувати вимоги, що висуваються до об'єктів – відповідно їх функціонального призначення, яке не пов’язане із забезпеченням захисту  та зменшення впливу на людей небезпечних чинників (факторів).

7.1.6 В сховищах та СПП із захисними властивостями сховищ при висоті приміщень до 2,9 м слід передбачати розташування дворівневих металевих ліжок, а при висоті понад 2,9 м – трирівневих.

7.1.7  Ширина просвіту внутрішніх дверей в приміщеннях має бути не менше ніж 0,9 м.

Ширина однієї стулки двостулкових дверей в просвіті має бути не менше ніж 0,9 м.

Двері рекомендується облаштовувати ручкою важільного типу.

Двері до приміщень, а також міжкоридорні двері, повинні бути без порогів (крім дверей до технічних приміщень – щитової, вентиляційної тощо).

У разі технічної необхідності влаштування порогів такі пороги повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-40.

Двері до технічних приміщень (щитової, вентиляційної тощо) допускається приймати шириною у просвіті не менше ніж 0,7 м.

При капітальному ремонту у разі відсутності технічної можливості, допускається влаштовувати дверні прорізи вхідних та внутрішніх дверей не менше ніж 0,8 м в просвіті.

7.1.8 Двері в основному приміщенні для укриття необхідно проєктувати з відчиненням назовні.

7.1.9 В місцях потенційного скупчення людей (при входах / виходах, коридорах, переходах) рекомендується передбачати проміжні зони безпеки у вигляді розширення коридорів, карманів тощо.

Проміжні зони безпеки можуть бути розташовані безпосередньо вздовж коридору.

7.2 Основні та допоміжні приміщення захисних споруд та СПП

7.2.1Сховища та СПП із захисними властивостями сховищ

7.2.1.1 У сховищах та СПП із захисними властивостями сховищ слід передбачати основні та допоміжні приміщення.

7.2.1.2 Слід передбачати наступні основні приміщення у сховищах та СПП із захисними властивостями сховищ:

- основне приміщення для укриття;

- приміщення/зона санітарного посту;

- приміщення медичного пункту (для сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ місткістю від 601 осіб);

- приміщення пункту керування (для сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ ,які передбачаються для укриття працівників об’єктів суб’єктів господарювання, що віднесені до відповідних категорій цивільного захисту, атомних енергетичних об’єктів, ОПН, ХНО, органів місцевого самоврядування, виконавчої, судової та законодавчої влади, а також інших сховищ, що мають перебувати у постійній готовності відповідно до [1]  та для сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ місткістю від 301 осіб).

Дозволяється суміщати приміщення пункту керування та приміщення пожежного поста (приміщення чергового персоналу).

У разі влаштування для укриття працівників одного об’єкта на одній території декількох сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ, пункт керування допускається влаштовувати тільки у одній із них.

Рекомендується до складу основних приміщень сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ включати:

- приміщення/зони пункту керування, призначені для перебування осіб, відповідальних за обслуговування сховища та СПП із захисними властивостями сховищ (місткістю до 300 осіб);

- приміщення медичного пункту (для сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ місткістю до 600 осіб);

- приміщення/зони для дітей до 11 років (за необхідністю з батьками);

- приміщення/зони для годування та сповивання немовлят;

- приміщення/зона для підігріву та прийняття їжі;

-приміщення для тимчасового перебування домашніх тварин (за необхідністю з господарями);

- приміщення для зберігання продовольства (одне приміщення на кожні 600 осіб);

- приміщення іншого призначення, що забезпечують належні умови для перебування осіб, які підлягають укриттю протягом 48 годин.

В основному приміщенні для укриття сховищ таСПП із захисними властивостями сховищ громадських будівель (крім закладів освіти) та житлових будинків необхідно передбачати відокремлену зону для осіб з інвалідністю (за необхідністю із супроводжуючими) із розрахунку 10% від загальної місткості захисної споруди або СПП.

Допускається влаштування окремого приміщення для осіб з інвалідністю замість відокремленої зони.

Приміщення або відокремлені зони для осіб з інвалідністю мають бути розміщені на мінімально можливих відстанях (але не більше ніж 50 м з урахуванням шляху руху) до універсальних санітарно-гігієнічних приміщень та позначені відповідними інформаційними вказівниками.

(Пункт 7.2.1.2 змінено, Зміна № 1)

7.2.1.3 Слід передбачати наступні допоміжні приміщення для сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ:

- приміщення для вентиляційного та фільтровентиляційного обладнання;

- приміщення для балонів (із киснем або стиснутим повітрям тощо для сховищ та СПП із захисним властивостями сховищ із третім режимом вентиляції (регенерації повітря);

- приміщення  для аварійних джерел живлення (ДЕС тощо);

- приміщення теплового пункту/бойлерна;

- приміщення для розміщення електричного обладнання, у тому числі автономних джерел енергозабезпечення (акумуляторів тощо);

- приміщення дренажних станцій перекачки;

- санітарно-гігієнічні приміщення;

- складське приміщення для зберігання інструменту, засобів індивідуального захисту, приладів для укомплектування захисної споруди цивільного захисту (для СПП) та формувань з їх обслуговування згідно з вимогами, встановленими [11] (при новому будівництві обов’язкове, а при реконструкції - рекомендоване);

- приміщення роздягальні та приміщення/зона для зберігання брудного одягу (дозволяється об'єднувати);

- приміщення/зона для зберігання води;

- приміщення для зберігання відходів (при новому будівництві обов’язкове, а при
реконструкції – рекомендоване);

- зона для засобів протипожежного захисту (при новому будівництві обов’язкове, а при реконструкції – рекомендоване);

- тамбури і тамбур-шлюзи;

- приміщення з обладнанням для підтримання нормативної температури їжі, питного режиму та миття посуду – для закладів дошкільної освіти та для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (при новому будівництві обов’язкове, а при реконструкції – рекомендоване);

- приміщення буфету з обладнанням для підтримання нормативної температури їжі, питного режиму – для закладів загальної середньої, вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), післядипломної  та позашкільної освіти (при новому будівництві обов’язкове, а при реконструкції – рекомендоване);

- приміщення для дозиметричного контролю – для сховищ для АЕС, об’єктів в зоні спостереження АЕС;

- роздягальня та приміщення чистого одягу – для сховищ для АЕС, об’єктів в зоні спостереження АЕС;

- душові – для сховищ для АЕС, об’єктів в зоні спостереження АЕС.

Дозволяється об’єднувати приміщення з обладнанням для підтримання нормативної температури їжі, питного режиму із буфетом та замість приміщень організовувати зони, об’єднувати інші зони та приміщення, за умов виконання вимог будівельних норм, які регламентують вимоги зазначених приміщень, санітарних норм і правил.

7.2.1.4 Для сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ місткістю до 100 осіб призначених для укриття працівників (персоналу) суб’єктів господарювання, допускається передбачення мінімальної кількості основних та допоміжних приміщень, що забезпечують їх функціонування за призначенням.

До таких приміщень належать:

- основне приміщення для укриття;

- приміщення для встановлення фільтровентиляційного та вентиляційного обладнання, засобів регенерації повітря;

- тамбур-шлюзи, тамбури;

- приміщення для зберігання забрудненого одягу;

- приміщення для розміщення резервних (автономних) джерел електропостачання (акумуляторних батарей, ДЕС) та апаратів керування внутрішніми електричними мережами та електрообладнанням;

- універсальне санітарно-гігієнічне приміщення;

- приміщення для зберігання запасу питної води;

- медичний пост.

Допускається в основному приміщенні для укриття замість вище перелічених приміщень передбачати зони для розміщення:

- медичного посту;

- вентиляційного та фільтровентиляційного обладнання (у разі обладнання його глушниками звуку);

- для підігріву та прийняття їжі;

- для теплового пункту (розміщення приладів опалення);

- для зберігання продовольства;

- для зберігання запасів води (проточні та непроточні баки для води);

- ємностей з питною водою з розрахунку 2л/доба на особу;

-ємностей з водою для технічних потреб з розрахунку 4л/доба на особу (за умови під’єднання таких ємностей до санітарних приладів).

Площа підлоги основного приміщення укриття, яку займає технологічне та інше обладнання, перелічені вище зони для медичного посту, теплового пункту тощо  не враховується під час розрахунку місткості сховища та СПП із захисними властивостями сховища.

Місця для сидіння та лежання в сховища та СПП із захисними властивостями сховищ місткістю до 100 осіб можуть бути відкидними, що закріплені по периметру стін основного приміщення для укриття.

Окрім того, місця для сидіння можуть бути оснащені нішами для зберігання майна та інвентаря таких споруд.

7.2.1.5 Допускається не передбачати фільтровентиляційне приміщення і розміщувати фільтровентиляційне обладнання в основному приміщенні для укриття у сховищах та СПП із захисними властивостями сховищ місткістю менше ніж 150 осіб. У такому разі використовуються вентилятори, що обладнано глушниками звуку.

7.2.1.6 Санітарно-гігієнічні приміщення сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ місткістю 20 осіб і менше дозволяється обладнувати біотуалетами та рукомийниками, що під’єднані до ємностей з водою для технічних потреб.

Об’єм ємності резервуара для збору стічних вод або біотуалета повинен становити не менше ніж 6л/добу на особу.

За неможливості забезпечити відвід стічних вод до об’єктової або міської каналізаційної системи самопливом допускається передбачати для збору стічних вод резервуари, встановлені за лінією герметизації.

7.2.1.7 Перелік основних та допоміжних приміщень може доповнюватись завданням на проєктування.

Мінімальну площу основних та допоміжних приміщень сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ наведено у таблиці 7.1

Таблиця 7.1–Мінімальна площа основних та допоміжних приміщень

| № з/п |  | Назва приміщення | Мінімальна площа, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Санітарний пост | 2 |
| 2 |  | Приміщення медичного пункту | 91) |
| 3 |  | Приміщення пункту керування | 9 |
| 4 |  | Приміщення для дозиметричного контролю | 6 |
| 5 |  | Роздягальня та приміщення для брудного одягу | 6-8 |
| 6 |  | Душова | 6 |
| 7 |  | Приміщення для зберігання продовольства | 52) |
| 8 |  | Зона санітарного посту | 2 |
| 9 |  | Приміщення для зберігання забрудненого вуличного одягу | 0,07 м2 на людину |
| 1) | У разі місткості сховищ або СПП із захисними властивостями сховищ понад 1200 осіб, на кожні 100 осіб, які підлягають укриттю, площа повинна збільшуватись на 1 м2. |  |  |
| 2) | У разі місткості сховищ або СПП із захисними властивостями сховищ понад 150 осіб, на кожні 150 осіб, які підлягають укриттю, площа приміщення збільшується на 3 м2. |  |  |

7.2.1.8 Приміщення дозконтролю обладнуються необхідними приладами, лавками і забезпечуються всіма необхідними засобами для надання першої медичної допомоги.

7.2.1.9 Роздягальня та приміщення для брудної та чистої одежі обладнуються лавками, вішалками, шафками. Обладнується місце для прийому документів та речей.

7.2.1.10 Не допускається розташовувати приміщення для зберігання продовольства біля санітарних вузлів та медичного пункту.

7.2.1.11 Дренажні станції перекачки слід розміщувати за лінією герметизації сховищ. При вході у станцію повинен бути передбачений тамбур з двома герметичними дверима, які відчиняються у бік станції.

7.2.1.12 Під підлогою станції рекомендується передбачати резервуар для приймання та відкачування дренажних вод. Вхід до резервуара – через люк у підстанції.

7.2.1.13 Приміщення електрощитових потрібно відокремлювати від суміжних приміщень протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттям 3-го типу із заповненням дверних прорізів протипожежними 2-го типу, які відчиняються назовні і мають замки, що самі замикаються, та відмикаються з середини приміщення без ключа.

7.2.1.14 Приміщення балонної слід передбачати у сховищах та СПП із захисними властивостями сховищ з трьома режимами вентиляції. За вибухопожежною і пожежною небезпекою воно відноситься до категорії Д. Сполучення балонної із суміжними приміщеннями необхідно передбачати через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря під час пожежі.

7.2.1.15 Душова обладнується прохідними душовими кабінами розміром 0,9 м х 0,9 м. Допускається обладнання душової кабіни тупиковими кабінами за умови забезпечення достатнього промивання підлоги у проході біля кабін. Підлогу душової необхідно покривати дозволеними до використання синтетичними матеріалами та обладнувати решітками.

При новому будівництві необхідно влаштовувати зони для душу врівень з підлогою, які обладнані трапами для водовідведення, мінімум одна душова кабіна має бути обладнана відповідно вимог ДБН В.2.2-40.

7.2.1.16 Фільтровентиляційне обладнання слід розміщувати у фільтровентиляційних приміщеннях (ФВП), розташованих біля зовнішніх стін. Розміри ФВП необхідно визначати в залежності від габаритів обладнання і площі, необхідної для його обслуговування. Протипилові фільтри у системах вентиляції електроручними вентиляторами повинні мати стіну (екран), яка виключає можливість прямого опромінювання обслуговуючого персоналу. Товщина стін (екранів)  і стін ФВП, суміжних з внутрішніми приміщеннями сховищ, повинна бути не менше величин, вказаних  в таблиці 7.2

7.2.1.17 Для сховищ місткістю до 50 осіб допускається не передбачати ДЕС за умов передбачення у системі фільтровентиляції не менше ніж 2 електроручних вентиляторів (один основний, другий – резервний), використання для систем освітлення електроживлення від акумуляторів, передбачення каналізації з відводом стічних вод самопливом, встановлення проточних ємностей з водою.

Таблиця 7.2 –Товщина стін (екранів) .

| Товщина стін (екранів), мм: | Розрахункова повітроподача, м3/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 300 | 300-600 | 600-1000 | 1 000- 5 000 | 5 000- 10 000 | більше 10 000 |
| залізобетонних (бетонних) армоцегляних | 50 120 | 80 120 | 100 120 | 170 250 | 200 250 | 250 400 |

7.2.2 ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ

7.2.2.1 У ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ необхідно передбачати основні та допоміжні приміщення.

7.2.2.2 Для всіх типів ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ обов’язковими є наступні основні приміщення:

- основне приміщення для укриття;

- зона санітарного посту (ця норма є обов’язковою для ПРУ та рекомендованою для СПП із захисними властивостями ПРУ);

- приміщення медичного пункту (ця норма є обов’язковою для ПРУ та СПП місткістю від 601 осіб та рекомендованою для місткості  таких споруд до 600);

- приміщення пункту керування (ця норма є обов’язковою для ПРУ та СПП місткістю від 301 осіб та рекомендованою для місткості  таких споруд до 300).

Дозволяється суміщати приміщення пункту керування та приміщення пожежного поста (приміщення чергового персоналу).

У разі влаштування для укриття працівників одного об’єкта на одній території декількох ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ, пункт керування допускається влаштовувати тільки у одній із них.

Рекомендується до складу основних приміщень ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ у складі громадських та житлових будівель завданням на проєктування включати:

- приміщення/зони пункту керування - призначені для перебування осіб, відповідальних за обслуговування ПРУ та СПП (для ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ до 300 осіб включно);

- приміщення/зони для дітей до 11 років;

- приміщення/зони для годування та сповивання немовлят;

- приміщення/зони для підігріву та прийняття їжі;

- приміщення для тимчасового перебування домашніх тварин;

- приміщення іншого призначення, що забезпечують належні умови для перебування осіб, які підлягають укриттю протягом 48 годин.

В основному приміщенні для укриття ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ громадських будівель (крім закладів освіти) та житлових будинків необхідно передбачати відокремлену зону для осіб з інвалідністю (за необхідністю із супроводжуючими) із розрахунку 10% від загальної місткості захисної споруди або СПП.

Допускається влаштування окремого приміщення для осіб з інвалідністю замість відокремленої зони в основному приміщенні для укриття.

Приміщення або відокремлені зони для осіб з інвалідністю мають бути розміщені на мінімально можливих відстанях (але не більше ніж 50 м з урахуванням шляху руху) до універсальних санітарно-гігієнічних приміщень та позначені відповідними інформаційними вказівниками.

(Пункт 7.2.2.2 змінено, Зміна № 1)

7.2.2.3 Обов’язковими є наступні допоміжні приміщення для ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ:

- санітарно-гігієнічні приміщення;

- приміщення для вентиляційного та фільтровентиляційного обладнання;

- приміщення зберігання забрудненого одягу (ця норма для ПРУ є обов'язковою, а для СПП із захисними властивостями ПРУ є рекомендованою.

Рекомендується до складу допоміжних приміщень ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ у складі громадських та житлових будівель завданням на проєктування включати:

- приміщення для аварійних джерел живлення (в тому числі акумуляторних батарей, дизельної електростанції);

- складське приміщення (для меблів, інвентарю);

- приміщення для зберігання продовольства (одне приміщення на 500 осіб);

- приміщення/зона для зберігання води (в ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ місткістю до 200 осіб – зони відокремлені в основному приміщенні укриття, місткістю від 201 осіб – окремі приміщення);

- приміщення для зберігання відходів;

- приміщення/зона для підігріву та видачі їжі, питного режиму та миття посуду;

- для закладів дошкільної освіти та для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти – приміщення з обладнанням для підтримання нормативної температури їжі, питного режиму та миття посуду (ця норма при новому будівництві є обов’язковою, а при реконструкції – рекомендованою);

- для закладів загальної середньої, вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), післядипломної  та позашкільної освіти – приміщення буфету з обладнанням для підтримання нормативної температури їжі, питного режиму (ця норма при новому будівництві є обов’язковою, а при реконструкції рекомендованою).

Дозволяється об’єднувати приміщення з обладнанням для підтримання нормативної температури їжі, питного режиму із буфетом та замість приміщень організовувати зони, об’єднувати інші зони та приміщення, за умов виконання вимог будівельних норм, санітарних норм і правил, які регламентують вимоги зазначених приміщень.

7.2.2.4 У разі відсутності в складі допоміжних приміщень ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ приміщення для аварійних джерел живлення допускається електрообладнання приміщень таких споруд підключати до ДЕС, розташованої за межами захисної споруди.

7.2.2.5 Приміщення для зберігання забрудненого вуличного одягу слід передбачати при одному з виходів і відділяти від суміжних приміщень протипожежними перегородками 1-го типу,  із заповненням двірних прорізів протипожежними дверима 2 -го типу.

Приміщення обладнується лавами, вішалками.

В ПРУ та СПП місткістю до 50 осіб замість приміщення для забрудненого одягу допускається передбачати влаштування при входах вішалок, які розміщуються за завісами.

7.2.2.6 У ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ, що мають вентиляцію з механічним спонуканням, слід передбачати вентиляційні приміщення, розміри яких визначаються габаритами обладнання і площею, яка необхідна для його обслуговування.

При ручному приводі вентилятора протипилові фільтри повинні мати стінку(екран), який виключає можливість прямого опромінювання обслуговуючого персоналу.

Товщина стінки (екранів) і стін вентиляційних приміщень, суміжних з основним приміщенням для укриття, приймається відповідно до таблиці 7.2

7.2.2.7 У складі ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ місткістю 20 осіб і менше, може передбачатися мінімальна кількість основних та допоміжних приміщень, а саме: основне приміщення для укриття та приміщення для встановлення біо-, хімічних туалетів або виносної тари, що щільно закривається. Зберігання запасів питної води та продовольства може передбачатися в основному приміщенні.

7.3 Основне приміщення для укриття

7.3.1 Нормимінімальної площі на одну особу, що підлягає укриттю в основному приміщенні для укриття захисних споруд та СПП, наведено у Додатку Б.

В норму мінімальної площі на одну особу, що підлягає укриттю в основному приміщенні, не входять площі інших приміщень, коридорів тощо.

Дозволяється збільшувати площу на одну особу з урахуванням планувальних рішень, розташування меблів, забезпечення додаткових вимог щодо інклюзивності відповідно до вимог
ДБН В.2.2-40.

7.3.2

(Пункт 7.3.2 вилучено, Зміна № 1)

7.3.3 Дозволяється розподіляти основне приміщення для укриття на кілька приміщень/зон за умови дотримання протипожежних і санітарно-гігієнічних вимог, вимог щодо інклюзивності відповідно до ДБН В.2.2.40 та вимог щодо забезпечення режиму експлуатації.

7.4 Санітарно-гігієнічні приміщення

7.4.1 Туалети загального користування та інші санітарно-гігієнічні приміщення розраховують на кількість осіб, що підлягають укриттю. Співвідношення туалетів для чоловіків і жінок встановлюється завданням на проєктування.

7.4.2 Санітарно-гігієнічні приміщення проєктуються відповідно до державних санітарних норм і правил, ДБН В.2.2-9 та ДБН В.2.2-40.

7.4.3 Для захисних споруд та СПП суб’єктів господарювання, відповідних категорій цивільного захисту (підприємств), кількість та види санітарно-гігієнічних приміщень слід приймати відповідно до  вимог будівельних норм за видами будівель і споруд, з урахуванням призначення приміщень у мирний час, але не менше ніж:

- унітаз (або наземна чаша) в туалетах із розрахунку 75 осіб;

- один умивальник на 200 осіб (але не менше одного на санітарний вузол).

7.4.4 При новому будівництві захисних споруд та СПП обов’язковим є влаштування мінімум одного універсального санітарно-гігієнічного приміщення відповідно до вимог ДБН В.2.2-40 (одне таке приміщення на кожні 200  осіб).

7.4.5 Кількість та види санітарно-гігієнічних приміщень в закладах охорони здоров’я, закладах освіти, громадських будівлях та житлових будинках наведена в розділі 11 цих норм.

7.4.6ПриновомубудівництвізахиснихспорудтаСППкрімуніверсальногосанітарно-гігієнічногоприміщення додатково рекомендується влаштовувати санітарно-гігієнічне приміщення із розширеними функціями відповідно до вимог ДСП354.

(Пунут 7.4.6 долучено, Зміна № 1)

7.5 Захищені входи та виходи

7.5.1 Сховища

7.5.1.1 Для сховищ кількість входів (але не менше двох), слід розраховувати згідно з таблицею 7.3 в залежності від місткості сховища, кількості осіб які припадають на даний вхід.

При капітальному ремонті у разі відсутності технічної можливості, допускається влаштовувати дверні прорізи вхідних дверей не менше ніж  0,8 м в просвіті.

При входах до сховищ слід влаштовувати водозбірні приямки.

Таблиця 7.3 –  Входи в захисні споруди та СПП

| Ширина входу(дверного прорізу), м | Кількість осіб, що укриваються, які припадають на один вхід |
| --- | --- |
| 0,9 | 200 |
| 1,2 | 300 |
| 1,8 | 450 |
| 2,2 | 550 |
| 2,5 | 750 |
| Примітка 1. Примітка 2. | Кількість осіб, що укриваються, які припадають на один вхід при інших значеннях ширини входу, визначається шляхом інтерполяції. При капітальному ремонті у разі відсутності технічної можливості, допускається влаштовувати дверні прорізи вхідних дверей не менше ніж 0,8 м в просвіті. |

7.5.1.2 Входи в сховища та СПП із захисними властивостями сховищ слід передбачати розосередженими (не менше двох виходів мають бути розосередженими) з врахуванням напрямку руху основних потоків людей: з прилеглої території, з незахищених приміщень підвалів, з першого поверху виробничих та інших будинків через самостійну сходову клітку, з загальних сходових кліток, які не мають виходів з пожежонебезпечних приміщень.

Рекомендується мінімальну відстань L, м, між суміжними входами до сховища або СПП слід визначати за емпіричною формулою: L=1,5 (П)1/2, де П – периметр, який вимірюється по зовнішньому контуру захисної споруди цивільного захисту.

7.5.1.3 Для входу до сховищ з надземних поверхів можуть використовуватись внутрішні окремі сходи з урахуванням вимог ДБН В.2.2-40 за умови, що вони не порушують герметичність споруди.

7.5.1.4 У входах до сховищ повинні встановлюватись захисно-герметичні двері (у зовнішній і внутрішній стінах тамбур-шлюзу) та герметичні (у внутрішній стіні тамбура), які забезпечують герметичність споруди, захист від ураження іонізуючим випромінюванням, зменшують вплив дії ударної хвилі від звичайних засобів ураження та потрапляння уламків від таких засобів

7.5.1.5 Конструктивно-планувальні рішення входів сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ розташованих у підземних, підвальних та цокольних поверхах повинні забезпечувати необхідний захист від проникаючої радіації та дії засобів звичайного ураження та виключати можливість їх прямого попадання в приміщення, які захищаються.

У разі необхідності влаштування порогів в дверних прорізах (вхідних захисних, герметичних або захисно-герметичних дверях тощо), вхід  має бути обладнаний відкидним або переносним пандусом.

Для цього слід передбачати влаштування у входах поворотів (одного або двох)  під кутом 900 або захисних стінок-екранів проти дверних прорізів з перекриттями між захисними стінками-екранами і сховищами. Товщина захисних стінок-екранів та перекриттів приймається з урахуванням  вимог 14.2.3 цих норм.

При цьому відстань між захисною стінкою-екраном та початком сходів або пандуса має бути не менше 1500 мм для можливості маневрування на кріслі колісному.

7.5.1.6 Для сховищ  місткістю 300 осіб і більше слід передбачати влаштування при одному із входів тамбур-шлюзу. Для сховищ місткістю від 300 до 600 осіб включно – влаштовується однокамерний тамбур-шлюз, а для сховищ більшої місткості – двокамерний.

Для сховищ місткістю понад 600 осіб замість двокамерного тамбур-шлюзу дозволяється влаштування два однокамерних тамбур-шлюзів.

Площу кожної камери тамбур-шлюзу при ширині дверного прорізу до 1,2 м слід приймати не менше ніж 8 м2, а при ширині понад 1,2 м – не менше ніж 10 м2.

У сховищах закладів охорони здоров'я місткістю до 200 осіб влаштовується однокамерний, а при більшій місткості – двокамерний тамбур-шлюз.

Ширина тамбур-шлюзу при двостулкових дверях повинні бути на 0,6 м більше ширини дверного полотна.

Ширина тамбур-шлюзу, ширина і довжина тамбура та передтамбура при дверях повинні бути на 0,6 м більше ширини дверного полотна.

Захисно-герметичні двері підбирають так, щоб їх параметр розрахункового навантаження дорівнював або перевищував значення qех,eqv, кПа.

7.5.1.7  Ширина тамбур-шлюзу, ширина і довжина тамбура та передтамбура при дверях повинні бути на 0,6 м більше ширини дверного полотна.

7.5.1.8 Усі входи у сховища (крім тих, що обладнані тамбур-шлюзами) – повинні обладнуватись тамбурами.

7.5.1.9 Двері у тамбурах слід передбачати: у зовнішній стіні – захисно-герметичні, що відповідають класу сховища, у внутрішній – герметичні. Двері повинні відчинятися в напрямку евакуації людей.

7.5.1.10 У зовнішній і внутрішній стінах тамбур-шлюзу та тамбура захисно-герметичні двері (ворота), а також захисно-герметичні двері (люки) аварійних виходів мають відповідати класу захисту сховища з урахуванням коефіцієнтів входуза таблицею 14.7 та динамічності 14.1.3.7, та повинні відчинятись назовні у напрямку виходу людей зі сховища.

Мінімальне квазістатичне (еквівалентне) рівномірно-розподілене навантаження qех,eqv,(кПа), яке повинні витримувати захисно-герметичні двері, слід визначати згідно з 14.1.3.7 цих норм.

Захисно-герметичні двері підбирають так, щоб їх параметр розрахункового навантаження дорівнював або перевищував значення qех,eqv, кПа.

Примітка. Розрахунок слід виконувати у такій послідовності:

1) за таблицею А.1 визначити надмірний тиск повітряної ударної хвилі ΔРех, кПа;

2) за таблицею 14.7 визначити коефіцієнт входу Кв;

3) за таблицею 14.12 (остання колонка) визначити коефіцієнт динамічності Кд;

4) за формулою Р = Kв ×ΔРех (таблиця 14.7) визначити значення Р, кПа;

5) згідно з 14.1.3.7 визначити qех,eqv, кПа.

7.5.1.11 Сумарну ширину сходових спусків слід приймати у 1,5 рази, а пандусів – в 1,1 рази більше сумарної ширини дверних прорізів на вході до захисної споруди.

Ухил маршів слід приймати не менше 1:2 (при реконструкції допускається 1:1,5).

7.5.1.12  Розміри тамбура слід приймати не менше ніж  1,5 м х 1,5м.

7.5.1.13 У сховищах закладів охорони здоров’я  слід приймати ширину передтамбура, тамбура-шлюзу – 2,5 м, тамбура – 2,0 м, довжину тамбура та тамбура-шлюзу 4-4,5м, передтамбура – 2,0 м.

7.5.1.14 У сховищах, розташованих у зонах можливого катастрофічного затоплення, слід передбачати аварійні виходи:

а) у зонах невеликої тривалості затоплення – у формі вертикальної шахти із захищеним оголовком. Після закінчення затоплення слід передбачати випуск води з входу у сховище або відкачування її насосом;

б) у зонах тривалого затоплення – у вигляді вертикальної шахти.

При глибині можливого затоплення до 5 м вихід повинен здійснюватися крізь шахту. При цьому верх шахти слід приймати на 1 м вище рівня можливого затоплення.

7.5.1.15 Сховища повинні мати мінімум один аварійний вихід. Аварійний вихід обладнуютьзахисно-герметичними дверима (люками).

7.5.1.16 У сховищах місткістю 301 чоловік і більше (при реконструкції 601 особа і більше)  один із виходів слід обладнувати як аварійний у вигляді тунелю шириною не менше ніж 1,5 м та висотою не менше ніж 2,1 м. В умовах реконструкції та за наявності обґрунтування допускається влаштовувати тунель розмірами 1,2 м х 2 м.

При цьому виходи із сховища у тунель необхідно обладнувати захисно-герметичними і герметичними дверима розміром не менше ніж 1,2 м х 2,0 м, які встановлюються відповідно з зовнішньої і внутрішньої сторін стіни.

Тунель аварійного виходу, сумісно зі входом у сховище, допускається передбачати для розміщення однокамерного тамбур-шлюзу.

В окремо розташованих сховищах допускається один із входів, розташованих поза зоною можливих завалів, проєктувати як аварійний вихід.

Виходи з аварійних тунелів необхідно розташовувати вище рівня ґрунтових вод.

7.5.1.17 У сховищах місткістю до 300 осіб (при реконструкції до 600 осіб) допускається передбачати аварійний вихід у вигляді вертикальної шахти з захисним оголовком. При цьому аварійний вихід повинен з’єднуватись із сховищем тунелем. Внутрішні розміри тунелю та шахти повинні бути при новому будівництві не менше ніж 1,5 м х 1,5 м (у просвіті) та при реконструкції не менше ніж 0,9 м х1,3 м (у просвіті).

Вихід із сховища у тунель повинен обладнуватися захисно-герметичними і герметичними віконницями (люками), які встановлюються відповідно з зовнішньої і внутрішньої сторін стіни.

7.5.1.18 Аварійні шахтні виходи слід обладнувати захищеними оголовками, висоту яких hог необхідно приймати 1,2 м або 0,5 м у залежності від віддалення оголовка від будинку або споруди.

Віддалення оголовків в залежності від висоти і типу будівлі або споруди, для якої примикає сховище, приймається відповідно до таблиці 7.4

У разі технічної неможливості виконання аварійних виходів за межами можливих завалів/руйнувань вони можуть облаштовуватися відповідно до вимог 7.5.1.19

Таблиця 7.4 – Віддалення оголовків від будівель та споруд.

| Тип будівлі / споруди | Відстань від будівлі / споруди до оголовка, м, при hог, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1,2 |
| Виробничі та складські одноповерхові | 0,5 Н | 0 |
| Виробничі та складські багатоповерхові | Н | 0,5 Н |
| Адміністративно-побутові корпуси, громадські будівлі, житлові будинки | Н | 0,5 Н+3 |
| Інші будівлі / споруди | Н | 0,5 Н+3 |
| Примітка. У таблиці 7.4 наведена висота будинку Н, м. |  |  |

7.5.1.19 При віддаленні оголовків на відстані менше вказаних у таблиці 7.4 – їх висоту слід приймати за інтерполяцією між величинами 0,5 м і 1,2 м або 1,2 м і висотою оголовка у межах контуру зруйнованої будівлі, яку примати hог = 0,15Н для багатоповерхових виробничих та складських будівель/споруд і hог = 0,25Н для інших житлових, громадських та адміністративно-побутових будівель і споруд.

Оголовки аварiйних виходiв, пiднесених над поверхнею землi, слiд розраховувати на горизонтальне квазістатичне навантаження від надмірного тиску у фронтi повітряної ударної хвилi з урахуванням вимог  14.1.3.6 цих норм.

При розрахунку оголовків аварійних виходів, що потрапляють в зону можливих завалів та піднесених над поверхнею землі, слід враховувати навантаження від завалів конструкцій зруйнованої будівлі або споруди.

У стінах оголовка заввишки 1,2 м слід передбачати прорізи розміром не менше ніж  0,9 м х 0,9 м,які обладнані жалюзійними гратами, що відчиняються всередину. При висоті оголовка менше 1,2 м у покритті слід передбачати металеві грати, які відчиняються униз, розміром 0,9 м х 0,9 м (в просвіті).

За умов ущільненої міської забудови при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні допускається у входах, сумісних з аварійними виходами, передбачати оголовки з влаштуванням в них сходових маршів (спусків) та захисно-герметичних і герметичних дверей розміром не менше ніж 0,9 м х 1,8 м. У цьому випадку влаштування тамбура при виході із сховища у тунель не передбачається.

При відстані від будівлі до відкритої частини аварійного виходу більше висоти будівлі допускається замість захищеного оголовка влаштовувати спуск з поверхні землі.

7.5.1.20 Аварійні виходи повинні бути захищені від атмосферних опадів та поверхневих вод. Павільйони, які захищають входи від атмосферних опадів, повинні виконуватись з легких негорючих матеріалів.

В разі влаштування аварійних виходів (двох і більше) їх слід проєктувати розосередженими. Рекомендується мінімальну відстань L, м, між аварійними виходами визначати за емпіричною формулою: L=1,5 (П)1/2, де П – периметр, який вимірюється по контуру сховища або СПП із захисними властивостями сховища.

7.5.2 СПП із захисними властивостями сховищ

7.5.2.1 Вимоги до входів, виходів, аварійних виходів для СПП із захисними властивостями сховищ приймаються згідно з 7.5.1.1 – 7.5.1.20 цих норм.

7.5.2.2 Кількість евакуаційних виходів СПП із захисними властивостями сховищ встановлюються відповідно до вимог ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-40, цих норм та вимог, що встановлені будівельними нормами за видами будівель або споруд, в залежності від основного призначення приміщень у мирний час.

7.5.2.3 Для забезпечення герметичності СПП із захисними властивостями сховищ евакуаційні виходи повинні бути облаштовані тамбурами, тамбур-шлюзами, герметично-захисними та герметичними дверима відповідно до 7.5.1.5 – 7.5.1.10, 7.5.1.12– 7.5.1.14 цих норм.

7.5.2.4 Для СПП із захисними властивостями сховищ ширина у просвіті елементів входів приймається не менше ніж (м):

- дверей –0,9 м (при капітальному ремонті у разі відсутності технічної можливості, допускається влаштовувати не менше ніж 0,8 м в просвіті);

- сходів – 1,35 м з ухилом 1:2 (при реконструкції допускається 1:1,5);

- пандусів – згідно з вимогами ДБН В.2.2-40;

- підземних переходів (тунелів) – 1,5 м;

- підземних переходів (для закладів охорони здоров’я) – 2,0 м.

7.5.2.5 Вхідні отвори, що використовуються у мирний час та обладнані захисно-герметичними та герметичними дверима, можуть заповнюватись дверима з урахуванням вимог ДБН В.1.1-7,  ДБН В.2.2-40, а також будівельних норм за видами будівель або споруд, в залежності від призначення приміщень у мирний час.

7.5.3 ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ

7.5.3.1 Вимоги до входів у ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ слід передбачати  залежно від місткості ПРУ згідно з таблицею 7.3, але не менше двох входів із шириною дверних прорізів у просвіті не менше ніж 0,9 м.

Під час капітального ремонту у разі відсутності технічної можливості допускається влаштовувати дверні прорізи вхідних дверей не менше ніж 0,8 м у просвіті.

7.5.3.11 Шляхи доступу до приміщень ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ за функціональним призначенням поділяють на входи, евакуаційні виходи та аварійні виходи.

До входів належить сукупність конструкцій, що забезпечують вхід та вихід до ПРУ та СПП із захисним властивостями ПРУ зовні або із суміжних приміщень від зовнішнього отвору (заповненого чи незаповненого) до захисних дверей захищеного простору, або захисні двері, які ведуть із суміжних незахищених приміщень безпосередньо до внутрішнього захищеного об’єму* ПРУ та СПП із захисним властивостями ПРУ.

До евакуаційних виходів належать виходи, що відповідають вимогам  ДБН В.1.1-7 та 10.4 цих норм.

До аварійних виходів належать спеціально облаштовані виходи, що забезпечують можливість виходу (самостійного або за допомогою аварійно-рятувальних служб) із приміщень ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ безпосередньо назовні (на вулицю).

Допускається поєднувати в одному шляху доступу до ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ кількох чи всіх функціональних призначень шляхів доступу:

– входу з евакуаційним виходом за умови виконання вимог 7.5.3.12, 7.5.3.4, 7.5.3.6,    та 10.4 цих норм;

– входу з аварійним виходом за умови виконання вимог 7.5.3.12,  7.5.3.4, 7.5.3.6, 7.5.3.9, 7.5.3.91  цих норм;

– входу з евакуаційним виходом та аварійним виходом за умови виконання вимог 7.5.3.12,  7.5.3.4, 7.5.3.6, 7.5.3.9,  7.5.3.91, 10.3, 10.4, 10.11 цих норм;

– евакуаційного виходу з аварійним виходом за умови виконання вимог 7.5.3.9,  7.5.3.91, 10.3, 10.4, 10.11 цих норм.

*Примітка. Під внутрішнім захищеним об’ємом розуміється сукупність приміщень ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ в межах огороджувальних конструкцій, які запроєктовані відповідно вимог розділу 14 цих норм.

7.5.3.12 Шлях доступу до ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ може бути влаштовано:

– ззовні (з вулиці);

– через суміжні приміщення, які не є приміщеннями ПРУ;

– через підземні або заглиблені переходи (тунелі), які поєднують ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ з іншими будівлями.

Шляхи доступу до суміжних приміщень, які не є приміщеннями ПРУ, можна  проєктувати через внутрішні сходи з надземних поверхів, через ліфти та сходи ззовні  (з вулиці).

У разі розміщення шляху доступу ззовні (з вулиці) дверні прорізи із захисними дверима безпосередньо до приміщень ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ такого входу повинні відповідати вимогам 7.5.3.4 цих норм, а конструктивне-планувальне рішення входів має відповідати вимогам 7.5.3.6 цих норм.

У разі проєктування шляху доступу через суміжні приміщення дверні прорізи із захисними дверима такого входу безпосередньо до приміщень ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ повинні відповідати вимогам 7.5.3.4 цих норм.

У разі проєктування шляху доступу через підземні або заглиблені переходи (тунелі), що поєднують ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ з іншими будівлями, дверні прорізи із захисними дверями такого входу безпосередньо до приміщень ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ (між тунелем та ПРУ) повинні відповідати вимогам 7.5.3.4 цих норм.

Захисні властивості підземних або заглиблених переходів (тунелів), які поєднують окремо розташовані ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ з будівлями закладів освіти та закладів охорони здоров'я (стаціонарів), повинні відповідати захисним властивостям ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ, бути розраховані  на навантаження та впливи, в тому числі на дію повітряної ударної хвилі відповідно до  вимог 14.1 цих норм, та проникнення і вторинне сколювання згідно з вимогами 14.2.3 цих норм. Допускається встановлювати захисні двері при вході в підземний або заглиблений перехід (тунелі)  із будівлі.

Допускається влаштовувати підземні або заглиблені переходи (тунелі), які поєднують окремо розташовані ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ із іншими будівлями, якщо вони відповідають вимогам абзацу п’ятого 7.5.3.12  цих норм.

7.5.3.2 При місткості ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ до 15 осіб включно допускається обладнувати один вхід за умови влаштування аварійного виходу у вигляді прорізу, який заповюється захисним люком.

Для окремо розташованих та прибудованих ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ допускається розташовувати захисний люк у стелі, із забезпеченням доступу до нього за допомогою стаціонарної або мобільної вертикальної драбини.

Захисний люк має відповідати наступним вимогам:

1) влаштовуватись у зовнішніх огороджувальних конструкціях (стелі, зовнішніх стінах) ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ;

2) розташовуватись на протилежній до входу стороні;

3) відповідати вимогам 7.5.3.4 цих норм;

4) мати мінімальні розміри в просвіті: 0,6 м х 0,9 м - для люків, що облаштовуються у стелі та 0,8 м х (h) 1,5 м - для люків, що облаштовуються у зовнішніх стінах;

5) відкриватись назовні у напрямку виходу людей назовні (на вулицю);

6) фіксуватись у відкритому положенні (для люків, що облаштовуються у стелі).

Аварійний вихід у напрямку назовні  (на вулицю) може бути забезпечений:

- через вертикальну шахту, яка безпосередньо веде назовні (на вулицю);

- через горизонтальний підземний або заглиблений перехід (тунель, шахту), який безпосередньо веде назовні (на вулицю);

- через вертикальну шахту, яка безпосередньо веде назовні (на вулицю) та яка поєднана з ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ горизонтальним підземним або заглибленим переходом (тунелем, шахтою).

Розміри в просвіті вертикальних шахт мають бути не менше ніж 0,6 м х 0,9 м,    горизонтальних підземних або заглиблених переходів (тунелів, шахт): при новому будівництві – не менше ніж 1,5 м х 1,5 м, у разі реконструкції –  не менше ніж 0,9 м х (h)1,3 м.

Вертикальні шахти по всій висоті повинні облаштовуватись вертикальними металевими драбинами.

Для ПРУ до 15 осіб допускається шахтні виходи аварійних виходів обладнувати оголовками, висоту яких hог необхідно приймати не менше ніж 0,5 м та не більше ніж 2,5 м.

Оголовок аварійного виходу має завершуватися не менше ніж одним отвором для виходу назовні розміром у просвіті не менше  0,6 м х 0,9 м. Такі отвори слід заповнювати гратами (жалюзі, люками), що відкриваються назовні (для вертикальних отворів) або униз (для горизонтальних отворів).

Покриття оголовків аварійних виходів рекомендовано виконувати з матеріалу, з якого виконано весь оголовок.

Горизонтальні підземні або заглиблені переходи (тунелі, шахти) та оголовки аварійних виходів розраховують з урахуванням вимог 14.1.2.6, 14.1.3.6, 14.1.3.7, 14.1.3.10 цих норм.

При місткості СПП із захисними властивостями ПРУ до 15 осіб включно, розташованих у підвальних та цокольних приміщеннях, допускається використовувати як аварійні виходи вікна з приямками, передбачені ДБН В.1.1-7, за умови обладнання їх металевими віконницями, що відкриваються назовні та відповідають вимогам 9.1.2.3 цих норм, або облаштування захисної стінки-екрану, що запобігає прямому потраплянню в основне приміщення іонізуючого випромінювання та уламків боєприпасів.

У разі облаштування захисної стінки-екрану до або після віконного отвору він має виступати за габарити віконного отвору не менше ніж на 0,3 м та забезпечувати нормативні захисні властивості протирадіаційного укриття відповідної групи.

7.5.3.3 Входи до ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ повинні бути захищені від атмосферних опадів та поверхневих вод. Павільйони, що захищають входи та аварійні виходи (за межами зон завалів) від атмосферних опадів, повинні виконуватись з легких негорючих матеріалів.

7.5.3.4  Дверні прорізи входів до ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ слід  заповнювати захисними дверима з негорючих матеріалів, що мають несучу здатність  (у т.ч. поворотні механізми та конструкції замка) для утримання навантаження від надлишкового тиску вибухової хвилі, що відповідає захисним властивостям ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ.

Дозволяється заповнювати  дверні прорізи ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ захисно-герметичними дверима.

Захисні двері мають відповідати групі захисту ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ з урахуванням коефіцієнтів входу (таблиця 14.7) та динамічності (14.1.3.7).

Мінімальне квазістатичне (еквівалентне) рівномірно-розподілене навантаження qех,eqv, (кПа), яке повинні витримувати захисні двері, слід визначати згідно з 14.1.3.7 цих норм.

Захисні двері підбирають так, щоб їх параметр розрахункового навантаження дорівнював або перевищував значення qех,eqv, кПа.

Примітка. Розрахунок виконують у такій послідовності:

1) за таблицею А.2 — надмірний тиск повітряної ударної хвилі ΔРех, кПа;

2) за таблицею 14.7 — коефіцієнт входу, Кв;

3) за таблицею 14.12 (остання колонка) — коефіцієнт динамічності, Кд;

4) за формулою Р = Kв×ΔРех (таблиця 13.7) — значення Р, кПа;

5) згідно з 14.1.3.7 визначають qех,eqv, кПа.

7.5.3.5 Входи в ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ слід проєктувати розосередженими. Рекомендується мінімальну відстань L, м, між суміжними входами до ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ визначати за емпіричною формулою: L=1,5√ П,

де П – периметр, який вимірюють по контуру захисної споруди цивільного захисту.

Входи слід проєктувати з урахуванням напрямку руху основних потоків до  ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ.

7.5.3.6 Дверні прорізи з захисними дверима входів, евакуаційних виходів, аварійних виходів, пандусів, піднесених над поверхнею, що ведуть до внутрішнього захищеного об’єму ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ, повинні забезпечувати необхідний захист від іонізуючого випромінювання у разі радіоактивного забруднення місцевості, дії засобів звичайного ураження та виключати можливість їх прямого потрапляння у приміщення, які захищаються.

Для цього слід передбачати влаштування на шляхах доступу поворотів (одного або двох) під кутом 90о або встановлення напроти дверного прорізу захисних стінок-екранів (із влаштуванням  перекриття між такими екранами і ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ).

Захисну товщину захисних стінок-екранів та перекриття приймають відповідно до 14.2.3 цих норм.

При цьому відстань між захисною стінкою-екраном та початком сходів або пандуса має бути не менше ніж 1500 мм для можливості маневрування на кріслі колісному.

7.5.3.7 Ширину у просвіті елементів входів до ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ приймають не менше ніж (м):

– дверей – 0,9 м;

– сходів –1,35 м з ухилом 1:2 (у разі реконструкції допускається 1:1,5);

– пандусів – згідно з ДБН В.2.2-40;

– підземних переходів (тунелів) – 1,5 м;

–  підземних переходів (для закладів охорони здоров’я) – 2,0 м.

7.5.3.8 При входах до ПРУ слід влаштовувати водозбірні приямки.

7.5.3.9 ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ місткістю 16 осіб і більше повинні мати не менше одного аварійного виходу, який розташовано за межами зон можливих завалів від навколишніх будівель згідно з вимогами ДБН В.1.2-4 та з урахуванням вимог 7.5.1.18 та розділу 14 цих норм, або не менше одного аварійного виходу в межах зон можливих завалів за умови влаштування оголовка відповідно до вимог 7.5.1.19 та розділу 14 цих норм.

Аварійний вихід, який розташовано за межами зон можливих завалів від навколишніх будівель, слід влаштовувати у вигляді підземного або заглибленого переходу (тунелю) шириною не менше ніж 1,5 м (у просвіті без урахування поручнів) та висотою не менше ніж 1,5 м (рекомендовано 2,1 м).

Дверні прорізи із ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ у тунель необхідно заповнювати захисними дверима розмірами в просвіті не менше ніж 0,9 м х 2,0 м або люком розміром в просвіті не менше ніж 0,9 м х 1,4 м.

Підземні або заглиблені переходи аварійних виходів повинні відповідати групі захисту ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ, бути розраховані на навантаження та впливи на дію повітряної ударної хвилі відповідно вимог 14.1 цих норм, проникнення і вторинне сколювання згідно з вимогами 14.2.3 цих норм.

У разі влаштування аварійних виходів (двох і більше) їх слід проєктувати розосередженими із забезпеченням мінімальної відстані між ними 50 м.

7.5.3.91 Для ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ місткістю 16 осіб і більше допускається замість аварійного виходу влаштовувати не менше двох евакуаційних виходів (або входів, які виконують функцію евакуаційних виходів). Такі евакуаційні виходи (або входи, які виконують функцію евакуаційних виходів) повинні додатково відповідати таким вимогам:

– вести безпосередньо назовні (на вулицю);

– конструктивно-планувальне рішення вхідної групи повинно утворювати замкнутий об’єм (приміщення) без віконних прорізів, конструкції якого (сходові клітки, пандуси, стіни, перекриття, покриття, підлоги тощо) додатково розраховують на дію навантажень, передбачених до аварійних виходів згідно з вимогами  14.1.2.6,  14.1.3.6, 14.1.3.7 і 14.1.3.10 та 7.5.3.6 цих норм;

– дверні прорізи, що ведуть із замкнутого об’єму (приміщення) вхідної групи згідно з вимогами абзацу третього п. 7.5.3.91 цих норм назовні (на вулицю), слід заповнювати захисними дверима відповідно до вимог 7.5.3.4 цих норм;

– бути розміщені на протилежних сторонах/фасадах (не допускається розміщна одній осі фасаду).

Допускається для вбудованих та прибудованих ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ їхнє розміщення на одній стороні/фасаді за умови забезпечення відстані (між осями) дверних прорізів, що ведуть із такого замкнутого об’єму (приміщення) вхідної групи назовні (на вулицю) не менше 50 м.”

( 7.5.3 підрозділу 7.5 змінено, Зміна № 2)

7.6 Вимоги опорядження приміщень

7.6.1 Всі елементи опорядження захисних споруд та СПП повинні виконуватись без застосування додаткових (окремих) каркасів кріплення.

Влаштування підвісних стель – не допускається.

7.6.2 В захисних спорудах та СПП не допускається для опорядження евакуаційних коридорів та основних приміщень для укриття застосування скляних та керамічних матеріалів.

Для оздоблення не допускається використання комплектів, виробів та матеріалів:

підвісних стель та фальшпідлог;

облицювання скляними елементами, керамічною плиткою або іншими матеріалами, що у разі руйнування (відколювання) може створити гострі уламки.

Внутрішнє оздоблення огороджувальних конструкцій (стін, перегородок, стелі, підлоги) СПП має також відповідати вимогам, що висуваються до об'єктів - відповідно функціонального призначення, яке не пов'язане із забезпеченням зменшення впливу на людей небезпечних чинників (факторів).

8 ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ПРОЄКТУВАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД ТА СПП У СКЛАДІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ТА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

8.1 Заклади охорони здоров’я

8.1.1 Для закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу в стаціонарних умовах (далі – стаціонари),  перелік обов’язкових основних та допоміжних приміщень для сховищ, ПРУ, СПП визначається медичним заданням із розрахунку переліку приміщень, наведених у  7.2.1.2 – 7.2.1.4, 7.2.2.2 – 7.2.2.3 цих норм, та приміщень, необхідних для можливості забезпечення надання безперервної медичної допомоги:

1) приміщення з ліжками інтенсивної терапії (з розрахунку мінімум 50% ліжок від загальної кількості ліжок інтенсивної терапії, які розташовані в надземних поверхах закладу);

2) приміщення відділення невідкладної допомоги (мінімальний перелік приміщень такий: приміщення санітарного оброблення пацієнтів, операційна, приміщення з ліжками надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, які не потребують інтенсивної терапії з розрахунку мінімум 1% ліжок від загальної кількості ліжок закладу);

3) операційні (з розрахунку одна загальна операційна та одна операційна для пацієнтів, щодо яких встановлюються особливі заходи безпеки; за необхідності, операційна може оснащуватися двома і більше операційними столами);

4) пологова зала (за необхідності може оснащуватися двома і більше гінекологічними кріслами);

5) приміщення перебування пацієнтів, які потребують дотримання ліжкового режиму

(з розрахунку мінімум 1% ліжок від загальної кількості ліжок закладу);

6) основне приміщення для укриття персоналу;

7) приміщення медичних газів (кисню);

8) приміщення клініко-діагностичної лабораторії;

9) приміщення зберігання запасів обладнання, лікарських засобів та медичних виробів, в тому числі крові та її компонентів;

10) приміщення для розігріву, прийняття їжі;

11) приміщення для мам з немовлятами (для дитячих лікарень);

12) універсальне санітарно-гігієнічні приміщення (мінімум два) відповідно до вимог ДБН В.2.2-40;

13) санітарно-гігієнічні приміщення із зоною для душу відповідно до вимог ДСП 354 (мінімум два – одне для медичних працівників та одне для пацієнтів).

Рекомендується основне приміщення для укриття персоналу також розраховувати на укриття пацієнтів, які не потребують дотримання ліжкового режиму.

В захисних спорудах та СПП закладів охорони здоров’я рекомендується влаштовувати допоміжне приміщення для прийому їжі.

8.1.2 При проєктуванні приміщення, наведені в 8.1.1 цих норм, рекомендується включати до  загального переліку приміщень для надання медичної допомоги (відповідно до медичного завдання) з метою їх постійного використання для надання медичної допомоги.

Медичним завданням дозволяється збільшувати перелік приміщень, необхідних для надання медичної допомоги тощо.

8.1.3 У захисних спорудах та СПП стаціонарів основне приміщення для укриття слід розділяти на зони: перебування пацієнтів, надання певних видів медичної допомоги, відпочинку персоналу тощо.

8.1.4 Приміщення СПП закладів охорони здоров’я рекомендується проєктувати, виходячи з їх можливого використання, непов’язаного із укриттям – для забезпечення потреб закладу охорони здоров'я. За умови дотримання протипожежних і санітарно-гігієнічних вимог, вимог інклюзивності відповідно до ДБН В.2.2-40, а також вимог щодо забезпечення режиму експлуатації, у таких приміщеннях  рекомендовано передбачати:

- приміщення для персоналу (для навчання, тренування, виїзних бригад);

- гардеробні;

- вестибюлі;

- приміщення для відвідувачів;

- передопераційні та післяопераційні приміщення тощо.

8.1.5  При проєктуванні сховищ, ПРУ, СПП стаціонарів, мінімальна площа приміщень, в яких проводять медичні маніпуляції (крім приміщень, зазначених 7.2.1.2 – 7.2.1.4, 7.2.2.2  – 7.2.2.3 цих норм) визначається медичним завданням.

8.1.6  При проєктуванні сховищ, ПРУ, СПП закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу не в стаціонарних умовах (амбулаторно-поліклінічні та інші заклади охорони здоров’я) мінімальна площа приміщень, в яких проводять медичні маніпуляції (крім приміщень, зазначених 7.2.1.2 – 7.2.1.4, 7.2.2.2 – 7.2.2.3 цих норм), визначається медичним завданням.

8.1.7 Вимоги щодо площ та кількості санітарних приладів в санітарно-гігієнічних приміщеннях захисних споруд та СПП закладів охорони здоров’я слід приймати відповідно до  вимог ДБН В.2.2-10, але не менше ніж:

- один унітаз на кожні 50 осіб в туалетах загального користування;

- один умивальник на кожні 100 осіб;

- універсальне санітарно-гігієнічне приміщення відповідно до вимог ДБН В.2.2-40 – не менше одного (для місткості захисної споруди від 600 осіб на кожні наступні 600 осіб плюс одне приміщення).

8.1.8 Окремо розташована захисна споруда або СПП на території стаціонару мають бути поєднані із корпусом закладу охорони здоров'я переходом з урахуванням вимог ДБН В.2.2-40 для забезпечення можливості безпечного проїзду особи на кріслі колісному, ліжка медичного багатофункціонального на коліщатках тощо. Рекомендується такі переходи проєктувати опалювальними.

З обох боків переходу необхідно розміщувати горизонтальні поручні для переміщення, на висоті від підлоги до верхньої частини поручня від 0,7 м в 0,9 м. Кріплення поручня влаштовується обов’язково знизу.

8.1.9 При новому будівництві та реконструкції захисних споруд та СПП закладів охорони здоров’я вимоги до висоти приміщень, ширини коридорів, внутрішніх дверей тощо мають відповідати вимогам ДБН В.2.2-10 та ДСП 354.

8.2 Заклади освіти

8.2.1  Перелік основних та допоміжних приміщень в захисних спорудах та СПП закладів освіти, зокрема визначених  у 7.2.1.2 – 7.2.1.4, 7.2.2.2 – 7.2.2.3 цих норм, дозволяється доповнювати за умови дотримання протипожежних і санітарно-гігієнічних вимог, вимог ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-3, ДБН Б.2.2-12, СР 234, СР 2205, ДСанПіН №144, ДСП 173 та вимог щодо інклюзивності відповідно до ДБН В.2.2-40 (відповідно завдання на проєктування).

8.2.2 Приміщення СПП закладів освіти рекомендується проєктувати, виходячи з їх можливого використання, непов’язаного із укриттям – для забезпечення потреб закладу освіти. За умови дотримання протипожежних і санітарно-гігієнічних вимог, вимог інклюзивності відповідно до ДБН В.2.2-40, а також вимог щодо забезпечення режиму експлуатації у таких приміщення  рекомендовано передбачати приміщення відповідно вимог ДБН В.2.2-9,                   ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4.

8.2.3 В захисних спорудах та СПП спеціальних закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти, в яких утворені інклюзивні та/або спеціальні групи, площа на одного вихованця та учасника освітнього процесу визначається завданням на проєктування з урахуванням особливостей організації освітнього процесу для дітей з порушеннями слуху, зору, мовлення, поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку, але не менше норм мінімальних площ, наведених у Додатку Б.

8.2.4  Рекомендується в захисних спорудах та СПП основне приміщення для укриття поділяти на окремі приміщення/блоки:

а) у складі закладів дошкільної освіти:  з розрахунку 60 дітей (3 групи по 20 дітей в закладах загального розвитку) або до 30 дітей в спеціальних закладах для дітей з порушеннями психофізичного розвитку (3 групи по 10 дітей);

б) закладів загальної середньої освіти: для учасників освітнього процесу 1-2 класів; 3-4 класів; 5-9 класів; 10-12 класів (допускається об’єднання приміщень/блоків для учасників освітнього процесу 1-4 класів та 5-12 класів);

в) спеціальних закладів загальної середньої освіти: для учасників освітнього процесу:

1-2 класів; 3-4 класів; 5-11 класів; 12-13 класів;

г) закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та післядипломної освіти: на окремі групи задля можливості продовження освітнього процесу (місткість таких груп визначається завданням на проєктування);

д) закладів позашкільної освіти: з урахуванням вікової категорії здобувачів позашкільної освіти (учнів, вихованців, слухачів) для: 3-8 років; 8-11 років; 11-14 років; 14-18 років (допускається об’єднання приміщень/блоків для вікової категорії  здобувачів позашкільної освіти: 3-11; 11-18 років, а здобувачів позашкільної освіти віком 19 і більше років розміщувати окремо).

Місткість та спосіб розподілення приміщень/блоків основного приміщення для укриття закладів освіти визначається завданням на проєктування.

8.2.5 В захисних спорудах та СПП закладів дошкільної освіти необхідно передбачити:

- туалетні приміщення для дітей: із розрахунку 1 дитячий унітаз на 15 дітей із розмежуванням (перегородками) дитячих унітазів, окремо для дівчат та хлопчиків, мінімум один з яких повинен бути обладнаний відповідно до вимог ДБН В.2.2-40;

- умивальники для дітей: із розрахунку 1 умивальник на 15 дітей, мінімум один з яких повинен бути понижений для можливістю користування ним дитини на кріслі колісному відповідно до вимог ДБН В.2.2-40;

- універсальне санітарно-гігієнічне приміщення із зоною для душу згідно з вимог ДБН В.2.2-40 із розрахунку 1 приміщення на 40 осіб (дорослих), але не менше одного;

- туалетні приміщення для дорослих: із розрахунку 1 кабінка з унітазом на 20 осіб.

За умови кількості персоналу до 20 осіб, допускається влаштування мінімум одного універсального санітарно-гігієнічного приміщення із зоною для душу згідно з вимогами ДБН В.2.2-40.

В умовах реконструкції, за наявності конструктивних обмежень та за відповідним обґрунтуванням, завданням на проєктування дозволяється зменшувати кількість:

- туалетних приміщень для дітей: із розрахунку не менше 1 дитячий унітаз на 30 дітей із розмежуванням (перегородками) дитячих унітазів, окремо для дівчат та хлопчиків;

- умивальники для дітей: із розрахунку не менше 1 умивальник на 30 дітей;

- туалетних приміщень для дорослих: із розрахунку не менше ніж 1 кабінка з унітазом на 40 осіб;

- універсальних санітарно-гігієнічного приміщення із зоною для душу, але не менше   одного, обладнаного згідно з вимогами ДБН В.2.2-40.

8.2.6 В захисних спорудах та СПП закладів загальної середньої освіти необхідно передбачити:

- туалетні приміщення для дітей: із розрахунку 1 кабінка з унітазом на 30 дітей, окремо для дівчат та хлопчиків;

- умивальники для дітей: із розрахунку 1 умивальник на 60 дітей;

- туалетні приміщення для дорослих: із розрахунку 1 кабінка з унітазом на 20 осіб (дорослих);

- універсальне санітарно-гігієнічне приміщення із зоною для душу, обладнане відповідно до вимог ДБН В.2.2-40: мінімум одне.

В умовах реконструкції, за наявності конструктивних обмежень та за відповідним обґрунтуванням, завданням на проєктування дозволяється зменшувати кількість:

- туалетних приміщень для дітей: із розрахунку не менше ніж 1 кабінка з унітазом на 60 дітей;

- умивальники для дітей: із розрахунку не менше ніж 1 умивальник на 100 дітей;

- туалетних приміщень для дорослих: із розрахунку не менше ніж 1 кабінка з унітазом на 40 осіб,

- універсальних санітарно-гігієнічного приміщення із зоною для душу – не менше ніж  одного, обладнаного згідно з вимогами ДБН В.2.2-40.

8.2.7 В захисних спорудах та СПП у складі закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та післядипломної освіти необхідно передбачити:

- туалетні приміщення для учнів, студентів та дорослих: із розрахунку 1 кабінка з унітазом на 50 осіб, окремо для жінок та чоловіків;

- умивальники для учнів, студентів та дорослих: із розрахунку 1 умивальник на 80 осіб;

- універсальне санітарно-гігієнічне приміщення із зоною для душу, обладнане відповідно до вимог ДБН В.2.2-40: із розрахунку одне на 200 осіб, але не менше одного.

В умовах реконструкції, за наявності конструктивних обмежень та за відповідним обґрунтуванням, завданням на проєктування дозволяється зменшувати кількість:

- туалетних приміщень для учнів, студентів та дорослих: із розрахунку 1 кабінка з унітазом на 100 осіб, окремо (для жінок та чоловіків);

- умивальників для учнів, студентів та дорослих: із розрахунку 1 умивальник на 100 осіб;

- універсальних санітарно-гігієнічного приміщення із зоною для душу – не менше одного, обладнаного згідно з вимогами ДБН В.2.2-40.

8.2.8 В захисних спорудах та СПП у складі закладів позашкільної освіти необхідно передбачити:

- кабінки для дітей: із розрахунку 1 кабінка на 30 дітей, окремо для дівчат та хлопчиків;

- умивальники для дітей: із розрахунку 1 умивальник на 60 дітей;

- туалет для дорослих: із розрахунку 1 унітаз на 20 осіб  персоналу;

- універсальне санітарно-гігієнічне приміщення із зоною для душу, обладнане відповідно до вимог ДБН В.2.2-40: мінімум одне.

В умовах реконструкції, за наявності конструктивних обмежень та за відповідним обґрунтуванням, завданням на проєктування дозволяється зменшувати кількість:

- туалетів для дітей: із розрахунку не менше ніж 1 унітаз на 60 дітей;

- умивальники для дітей: із розрахунку не менше ніж 1 умивальник на 90 дітей;

- туалетів для дорослих: із розрахунку не менше ніж 1 унітаз на 40 осіб персоналу,

універсальних санітарно-гігієнічного приміщення із зоною для душу – не менше одного, обладнаного згідно з вимогами ДБН В.2.2-40.

8.3 Громадські будівлі та житлові будинки

8.3.1 Захисні споруди та СПП інших громадських будівель та житлових будинків проєктують з урахуванням забезпечення їх доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до вимог цих норм та ДБН В.2.2-40.

8.3.2 Кількість санітарно-гігієнічних приміщень в захисних спорудах та СПП інших громадських будівель та житлових будинків визначається завданням на проєктування з урахуванням функціонування приміщень в мирний час та відповідно до  вимог будівельних норм за видами будівель і споруд, але не менше ніж:

- один унітаз на кожні 50 осіб – для жінок;

- один унітаз та один пісуар на кожні 100 осіб – для чоловіків;

- один умивальник на кожні 100 осіб;

- універсальне санітарно-гігієнічне приміщення відповідно до вимог ДБН В.2.2-40 – не менше одного (для місткості захисної споруди від 200 осіб на кожні наступні 200 осіб плюс одне приміщення).

8.3.3 Приміщення в захисних спорудах та СПП інших громадських будівель та житлових будинків, у тому числі основне приміщення для укриття, допускається поділяти на окремі приміщення/блоки.

9 ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ

9.1.1 Сховища та СПП із захисними властивостями сховищ

9.1.1.1 Прийняті конструктивні схеми, зовнішні огороджувальні конструкції (матеріал, з яких їх виконано) мають забезпечувати:

- стійкість до дії небезпечних чинників (факторів), передбачених  5.8 цихнорм;

- збереження цілісності та герметичності під час усього періоду експлуатації об’єкта;

- стійкість її окремих конструктивних елементів та споруди у цілому до аварійної комбінації навантажень;

- дотримання температурно-вологісного режиму в середині приміщень.

Сховища та СПП із захисними властивостями сховищ мають бути запроєктовані таким чином, щоб забезпечити нормативний ступень послаблення радіаційного впливу
(ступінь захисту, Аз) з урахуванням відповідного класу споруди, що визначається згідно з таблицею А.1 додатка А цих норм, та підтверджується розрахунком згідно додатка Г цих норм.

9.1.1.2 Для окремо розташованих захисних споруд та  СПП рекомендовано влаштовувати по периметру та зверху додаткове покриття ґрунтом або іншим сипучім матеріалом шаром не менше ніж 0,8 м і влаштуванням по верху твердого покриття або екрана.

Товщина шару Ґрунту визначається відповідно до розрахунків 14.2.3  цих норм.

9.1.1.3 Заповнення технологічних прорізів (окрім електричних кабелів), організація з’єднань із захисно-герметичними та герметичними пристроями (воротами, дверима, віконницями (люками) тощо) має здійснюватися матеріалом, з якого виконано відповідні зовнішні огороджувальні конструкції.  Використання для цього вставок з інших матеріалів, зокрема цегли, не допускається.

Внутрішні ненесучі перегородки сховищ можуть виконуватися з цегли, гіпсокартону та інших негорючих матеріалів.

Захисні споруди та СПП, в яких передбачено ІІІ режим вентиляції (регенерація внутрішнього повітря), мають проєктуватися з монолітних та збірно-монолітних залізобетонних конструкцій підвищеної герметичності або мати відповідне герметичне внутрішнє оздоблення.

9.1.1.4 Несучi конструкції, захисно-герметичні та герметичні двері, віконниці (люки) та інші захисні пристрої сховищ та СПП, які розташовано у зонах можливих затоплень, мають перевірятися розрахунком на навантаження від гідростатичного тиску розрахункового стовпа води, який повинен бути вказаний у завданні на проєктування.

Гідростатичний тиск від стовпа води на споруду, який приймається у розрахунку, не повинен перевищувати навантаження, яке встановлюється класом  сховища.

Усі елементи споруди, що виступають, оголовки аварійних виходів, повітроводів, шахти та інші має бути перевірено розрахунком на стійкість та міцність окремо від дії вибухової хвилі та гідравлічного потоку.

Конструкції сховищ, розташованих у зоні можливих затоплень, слід розраховувати за граничним станом другої групи.

9.1.1.5 Конструкції перегородок та їх кріплення до стін, колон і покриттів слід проєктувати з урахуванням дії інерційних навантажень та можливих деформацій елементів покриттів та вертикальних осідань стін та колон при дії розрахункового навантаження.

9.1.1.6 У бетонній підготовці підлоги приміщень для зберігання продовольства рекомендується передбачати укладку з сталевого дроту діаметром 1,5 мм-2,5 мм з розміром чарунки не більше ніж 12 мм х 12 мм. У місцях сполучення бетонної підготовки підлоги з огороджувальними конструкціями приміщень сітку слід заводити на висоту 0,5 м від підлоги та штукатурити цементним розчином.

9.1.1.7 На вводах комунікацій, що забезпечують зовнішні зв'язки приміщень вбудованих (прибудованих) сховищ та СПП з іншими приміщеннями, що знаходяться поза межами зони герметизації, а також функціювання систем внутрішнього обладнання після дії розрахункового навантаження слід передбачати компенсацiйнi пристрої.

Проєктування компенсаційних пристроїв та дверних прорізів необхідно виконувати з урахуванням можливості відносного осідання споруди на 150 мм.

9.1.1.8 Зовнішні огороджувальні конструкції (фундаменти, підлоги, стіни, перекриття та покриття), а також їх гідроізоляція мають забезпечувати захист сховищ від негативного впливу ґрунтових вод, підтоплення і затоплення, а також забезпечувати герметизацію сховища.

9.1.1.9 Підлога приміщень сховищ, розташованих у водонасичених ґрунтах, повинна мати ухил 1 —2 % у бік лотків, а останні — 2 - 3 % у бік водозбірника, з якого вода повинна викачуватись насосом (у сховищах без ДЕС — ручним  насосом).

9.1.1.10У входах у сховищах, СПП повинні встановлюватись захисно-герметичні двері

(у зовнішній і внутрішній стінах тамбур-шлюзу або тамбурів) та герметичні (у внутрішній).

9.1.1.11 Встановлення захисно-герметичних, герметичних дверей, віконниць (люків) як правило здійснюється до проведення робіт із зведення огороджувальних конструкцій, до яких їх передбачено встановлювати, з наступним їх одночасним замонолічуванням.

В інших випадках закладні частини для кріплення захисно-герметичних, герметичних дверей, віконниць (люків), а також для вводів інженерних комунікацій слід проєктувати з урахуванням навантажень від дії повітряної ударної хвилі. По периметру закладних частин дверей слід передбачати встановлення штуцерів, з кроком 0,5 м для нагнітання крізь них розчину на цементі, що розширюється.

У закладних (трубчастих) частинах після укладання кабелів електропостачання та зв'язку рекомендується  передбачатися заливка вільного простору кабельною мастикою. В інших вводах вільний простір всередині закладних частин слід заповнювати ущільнювальними прокладками.

Кабельні проходки електропостачання та зв'язку мають відповідати вимогам ДБН В.1.1-7.

9.1.1.12 Для захисту входів в сховища, СПП, необхідно передбачати входи, заїзди, коридори та тунелі, що мають поворот (або декілька поворотів) на 90 градусів. У цьому разі товщина стіни, розташованої проти входу, визначається розрахунком з урахуванням забезпечення нормативних А, ∆Рех(для тамбурів та тамбур-шлюзів) та захисту від проникнення уламків відповідно до 14.2.3  цих норм.

За неможливості влаштування поворотів на 90 градусів необхідно передбачати захисні стінки-екрани, розташовані перед входом до сховища, СПП або за ним (в середині приміщення).

Місце встановлення стiнки-екрана визначається умовами експлуатації, а відстань від дверного прорізу (воріт) до екрана повинна бути не менше ніж на 0,9 м більше ширини полотна дверей (воріт).

Розміри стінки-екрана мають забезпечувати повне закриття дверних прорізів (воріт) та бути ширшими і вищими від них не менше ніж на 0,3 м з кожного боку. Рекомендовано будівництво стінки-екрану на всю висоту приміщення, в якому її встановлено.

Конструкція захисної стінки–екрана враховує зниження потрапляння через входи іонізуючого випромінювання у приміщення та захист від проникнення уламків відповідно до 14.2.3  цих норм.

Відстань між захисною стінкою - екраном та початком сходів або пандусу має бути не менше  ніж 1500 мм для можливості маневрування на кріслі колісному.

9.1.1.13 Не допускається розміщення вікон в сховищах та СПП із захисними властивостями сховищ.

9.1.1.14 Повітрозабори чистої вентиляції  (перший режим вентиляції) сховищ та СПП а також вентиляції приміщень ДЕС рекомендується розміщуватись поза зоною можливих зон завалів.

Розміщення повітрозаборів в зоні можливих завалів/руйнувань допускається за умови розрахунку такого повітрозабору на навантаження від обвалення конструкцій та розташування його на висоті відповідно до 7.5.1.20 цих норм.

Для окремо розташованих сховищ та СПП повітрозабори фільтро-вентиляції (другий режим) допускається розміщувати в зоні можливих завалів/руйнувань та в передтамбурі сховища аварійного виходу.

Допускається суміщати повітрозабір вентиляції з аварійним виходом із сховища.

9.1.2 ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ

9.1.2.1 Зовнішні огороджувальні конструкції, матеріал, з яких їх виконано, а також конструктивні схеми, що застосовуються під час проєктування та будівництва ПРУ, СПП із захисними властивостями ПРУ мають забезпечувати:

- стійкість до дії небезпечних факторів, передбачених  5.9 цих норм;

- збереження цілісності під час усього періоду експлуатації;

- стійкість її окремих конструктивних елементів та споруди у цілому при аварійній (випадковій) розрахунковій ситуації  до аварійної комбінації навантажень.

ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ маю бути запроєктовані таким чином, щоб забезпечити коефіцієнт послаблення радіаційного впливу (коефіцієнт захисту) для відповідної групи споруд згідно з розрахунком.

9.1.2.2 Не допускається розміщення вікон в ПРУ.

9.1.2.3 Дозволяється проєктувати  СПП із захисними властивостями ПРУ із вікнами, які мають бути зачинені на весь період дії особливого періоду або мають зачинятись під час зовнішньої загрози (оголошення повітряних тривог тощо) зовнішніми або внутрішні ставнями (віконницями) із автоматичною системою зачинення,  що повинні відповідати таким вимогам:

- мати достатню несучу здатність (у т.ч. поворотних механізмів та конструкції замка)  для утримання навантаження від надлишкового тиску вибухової хвилі не менше 100 кПа;

- надійний притул по всьому периметру.

Для запобігання травмування або загибелі осіб, що укриваються в оздобленні вікон, має використовуватись загартоване, протиударне або заламіноване скло.

Рекомендується розміщувати низ вікон на відстані 1,8 м від рівня підлоги.

9.1.2.4 Вентиляційні отвори у зовнішніх огороджувальних конструкціях мають забезпечуватися противибуховими пристроями, що повністю закривають такий отвір.

9.1.2.5 Для запобігання заносу радіоактивних речовин на вході до укриття влаштовується піддон з водою (за можливості проточною) для дезактивації взуття.

9.1.2.6 Для захисту входів в ПРУ, СПП, розташованих у цокольних, підвальних та підземних спорудах, рекомендовано передбачати входи, заїзди, коридори та тунелі, що мають поворот (або декілька поворотів) на 90 градусів. У цьому разі товщина стіни, розташованої проти входу, визначається розрахунком з урахуванням забезпечення нормативних А, ∆Рех(для тамбурів) та захисту від проникнення уламків відповідно 14.2.3  цих норм.

За відсутності можливості влаштування поворотів на 90 градусів, напроти входу необхідно проєктувати захисну стіну-екран, захисні властивості якої визначатися за розрахунком на зменшення радіаційного впливу та проникнення уламків відповідно до 14.2.3  цих норм.

Місце встановлення захисної стiнки-екрана визначається умовами експлуатації, а відстань від дверного прорізу (воріт) до екрана повинна бути не менше ніж на 0,9 м більше ширини полотна дверей (воріт).

Розміри захисної стінки-екрана мають забезпечувати повне закриття дверних прорізів (воріт) та бути ширшими і вищими від них не менше ніж на 0,3 м з кожного боку. Рекомендовано будівництво захисної стінки-екрану на всю висоту приміщення, в якому її встановлено.

Відстань між захисною стінкою - екраном та початком сходів або пандуса має бути не менше ніж 1500 мм для можливості маневрування на кріслі колісному.

9.1.2.7 У разі облаштування ПРУ або СПП системою фільтровентиляції на вході до такої споруди мають встановлюватися захисно-герметичні або герметичні двері, а її облаштування віконними отворами не передбачається.

10 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

10.1При проєктуванні захисних споруд вимоги щодо проїздів для пожежних автомобілів слід приймати згідно з  ДБН Б.2.2-12, як для громадських будинків.

10.2 Під час проєктування захисних споруд потрібно враховувати вимоги, викладені в ДБН В.2.2-9, для захисних споруд вбудованих, прибудованих до виробничих та складських будинків – ДБН В.2.2-28, в частині що не суперечить вимогам цих норм.

Під час проєктування СПП додатково слід враховувати вимоги пожежної безпеки, що встановлені будівельними нормами за видами будинків і споруд залежно від їх використання у мирний час за основним функціональним призначенням.

Проєктування захисних споруд які будуть використовуватись у мирний час для господарських, культурних і побутових потреб, згідно [7] потрібно здійснювати з урахуванням вимог державних будівельних норм за видами будинків та споруд.

10.3 Кількість та вимоги до евакуаційних виходів захисних споруд та СПП встановлюються відповідно до вимог ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-40, ДБН В.2.2-28, в частині що не суперечать вимогам цих норм, а також для споруд подвійного призначення вимог, що встановлені будівельними нормами за видами будинків і споруд в залежно від їх використання у мирний час за основним функціональним призначенням.

Під час визначення кількості та розмірів евакуаційних виходів із приміщень захисних споруд та СПП слід враховувати вимоги 10.1.9 ДБН В.2.2-9.

При цьому, кількість евакуаційних виходів з приміщень захисних споруд цивільного захисту та СПП має бути не менше двох.  Для ПРУ та СПП з захисними властивостями ПРУ місткістю до 15 осіб включно в якості другого евакуаційного виходу допускається використовувати аварійний вихід згідно з розділом 7 цих норм.

(Пункт 10.3 змінено, Зміна № 2)

10.4 Входи до захисних споруд та СПП, а також аварійні виходи з них, в тому числі тунелі, можуть використовуватись як евакуаційні виходи при умові їх відповідності
ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-40, ДБН В.2.2-28 та цих норм.

10.5 Шляхи до захисних споруд та СПП  допускається влаштовувати через внутрішні окремі сходи, які використовуються за умовами технології для сполучення між цокольним, підвальним, підземним та першим поверхом при умові дотримання вимог ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-40. Ці сходи не враховуються під час проєктування шляхів евакуації.

Такі внутрішні окремі сходи мають бути влаштовані поза об’ємом захисної споруди або СПП.

10.6 Шляхи евакуації з  захисних споруд та СПП, з урахуванням їх місткості, мають бути розраховані відповідно до ДСТУ 8828. При цьому для СПП додатково потрібно проводити розрахунки з урахуванням пожежної навантаги та кількості людей, що можуть перебувати в них у мирний час.

10.7 Забезпечення евакуації людей із захисних споруд та СПП має відбуватися до настання гранично допустимих для людини значень небезпечних чинників пожежі згідно з ДСТУ 8828.

Необхідність влаштування систем димо- та тепловидалення визначається згідно положень ДБН В.2.5-56.

Допускається використання систем витяжної вентиляції захисних споруд в якості систем протидимного захисту при умові їх відповідності вимогам ДБН В.2.5-56.

Видалення диму та гарячих газоподібних продуктів згорання допускається не передбачати із захисних споруд та СПП проміжок часу, заповнення димом яких перевищує проміжок часу евакуації, розрахований згідно з ДСТУ 8828.

10.8 Евакуаційні виходи із захисних споруд, які розташовані на двох поверхах та більше слід передбачати через незадимлювані сходові клітки типу Н4.

10.9 Евакуаційні виходи/шляхи допускається передбачати через тамбури, тамбур-шлюзи, герметично-захисні, герметичні двері та захисні двері.

Евакуаційні виходи повинні бути захищені від атмосферних опадів та поверхневих вод.

10.10 Вбудовані (прибудовані) у виробничі (складські) будівлі і споруди захисні споруди та СПП  слід розміщувати в будівлях (спорудах) категорій за вибухопожежною небезпекою В, Г та Д.

При цьому, захисні споруди необхідно відокремлювати від приміщень категорії В суцільними протипожежними стінами та перекриттям 1-го типу.

10.11 Вбудовані в будинки і споруди та прибудовані захисні споруди та СПП із захисними властивостями ПРУ слід відокремлювати в окремий протипожежний відсік.

Будинки і споруди, до яких передбачається вбудовувати захисні споруди та СПП, мають бути не нижче II ступеня вогнестійкості.

У підвальних та підземних поверхах будинків і споруд не нижче ІІІа ступеня вогнестійкості допускається передбачати вбудовані захисні споруди та СПП за умови їх відокремлення суцільними протипожежними стінами та перекриттям 1-го типу. Мінімальний клас вогнестійкості будівельних конструкцій захисних споруд та СПП слід приймати як для будинків II ступеня вогнестійкості згідно з ДБН В.1.1-7, але не менше ступеня вогнестійкості будинку, в який вбудовано або до якого прибудовано захисну споруду. У захисних спорудах та СПП стіни, що відокремлюють дизельну від приміщень, в яких перебувають особи, які підлягають укриттю, повинні бути суцільними протипожежними 1-го типу.

(Пункт 10.11 змінено, Зміна № 2)

10.12 Приміщення машинного залу та примiщення iз запасом паливно-мастильних матерiалiв захищених ДЕС слід вiдносити за пожежною небезпекою до категорiї В з обладнанням системами автоматичного пожежогасiння.

10.13 У захисних спорудах місткістю більше ніж 600 осіб та/або об’ємом від 5000 м3 слід передбачати систему внутрішнього протипожежного водопроводу з пожежними кран-комплектами із розрахунку зрошення кожної точки приміщення одним струменем з витратами не менше ніж 2,5 л/с, відповідно до положень ДБН В.2.5-64 та ДБН В.2.5-74.

Розрахунковий час роботи пожежного кран-комплекту приймається не менше ніж 60 хв. Необхідність улаштування внутрішнього протипожежного водопроводу з пожежними кран-комплектами в СПП визначається згідно положень ДБН В.2.5-64, в залежності від функціонального призначення їх приміщень в мирний час.

У захисних спорудах та СПП місткістю від 21 до 600 осіб та/або об’ємом до 5000 м3  слід передбачати встановлення пожежних кран-комплектів з внутрішнім діаметром рукава не менше 19 мм та витратою не менше 31 л/хв згідно з ДСТУ EN 671-1. Розміщення пожежних кран-комплектів необхідно здійснювати з урахуванням зрошення кожної точки приміщення одним струменем. Живлення таких пожежних кран-комплектів допускається передбачати  від зовнішньої мережі водопостачання.

10.14 Необхідність влаштування зовнішнього  протипожежного  водопостачання для окремо розташованих захисних споруд визначається у відповідності до вимог ДБН В.2.5-74 як для громадських будинків та споруд.

10.15 Захисні споруди та СПП обладнуються системами протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56.

До систем протипожежного захисту СПП, які передбачаються для використання в мирний час, не висуваються вимоги щодо їх працездатності при аварійних ситуаціях внаслідок дії небезпечних чинників, що можуть виникнути як складова частина небезпечних явищ воєнних (бойових) дій та терористичних актів.

Системи пожежної сигналізації та системами керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), диспетчеризації систем протипожежного захисту (вбудованих, прибудованих) захисних споруд та СПП повинні бути автономними від систем протипожежного захисту іншої частини будинку, але при цьому інтегруватися в його загальні системи.

При цьому, інформаційні сигнали про стан функціонування систем протипожежного захисту повинні бути виведені до приміщення пожежного поста основної будівлі.

Тип систем керування евакуюванням в захисних спорудах та СПП слід передбачати:

- не нижче СО2 – для захисних споруд та СПП місткістю до 300 осіб включно;

- не нижче СОЗ – для захисних споруд та СПП місткістю 301 особа і більше

10.16 У захисних спорудах та СПП місткістю 301 та більше осіб, устаткування керування системами протипожежного захисту слід встановлювати у приміщенні пожежного поста (приміщення чергового персоналу), а місткістю споруди до 300 осіб включно - в окремій зоні в основному приміщення для укриття.

До приміщення пожежного поста захисної споруди та СПП не висуваються вимоги до ДБН В.2.5-56 в частині його розміщення, площі та природного освітлення.

При цьому інформаційні сигнали про стан функціонування систем протипожежного захисту повинні буди виведені до приміщення пожежного поста основної будівлі.

10.17 Для внутрішнього оздоблення приміщень, коридорів, тамбурів, тамбур-шлюзів, сходових кліток, а також влаштування підлог захисних споруд та СПП повинні застосовуватись негорючі матеріали. Забороняється застосовувати синтетичні матеріали з показниками пожежної небезпеки вище ніж Г2, Д2, Т2 (Сs2d0, Т2) для виготовлення місць для сидіння (лежання) та іншого обладнання.

10.18 Основні приміщення  захисних споруд та СПП мають оснащуватися водяними та/або водопінними вогнегасниками.

10.19 Захисні споруди загальною місткістю 301 та більше осіб слід розділяти на протипожежні секції протипожежними перегородками з класом вогнестійкості не менше ЕІ60, заповнення прорізів в них потрібно передбачати протипожежними дверима (воротами, вікнами, клапанами, тощо) 1-го типу. З кожної частини секції має передбачатися не менше одного евакуаційного виходу назовні. При цьому, в одній із передбачених секцій має укриватися не менше 40% осіб від значення загальної місткості споруди.

Площу протипожежного відсіку для окремо розташованих захисних споруд допускається приймати до 1400 м2 включно, при цьому площа протипожежної секції не повинна                     перевищувати 700 м2.

Для СПП дана вимога є рекомендованою.

10.20 В захисних споруд та СПП допускається застосовувати системи евакуаційні фотолюмінісцентні згідно з ДСТУ 7313.

10.21 Для захисних споруд та СПП місткістю від 16 осіб рекомендується передбачати засоби зв’язку для пожежно-рятувальних підрозділів між зоною перед аварійним виходом та пожежним постом приміщенням чергового персоналу, окремою зоною в основному приміщення для укриття.

11 ВИМОГИ ДО ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

11.1 Загальні положення

11.1.1 Сховища та СПП із захисними властивостями сховищ підлягають обладнанню системами вентиляції, захисними, захисно-герметичними, противибуховими, санітарно-технічними та іншими пристроями та системами життєзабезпечення, що забезпечують їх герметизацію та автономність функціонування впродовж не менше ніж 48 годин поспіль.

11.1.2 ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ місткістю 20 осіб й більше підлягають обладнанню системами водопроводу, каналізації та іншими системами життєзабезпечення.

11.1.3 Прокладання транзитних мереж трубопроводів стиснутого повітря, небезпечних речовин та горючих рідин тощо, крізь приміщення захисних споруд та споруд СПП не допускається.

Трубопроводи з небезпечними речовинами та горючими рідинами, заборонено прокладати в суміжних приміщеннях з зовнішніми огороджувальними конструкціями вбудованих захисних споруд.

Мережі водопостачання, опалення i каналізації будинку/споруди, що проходять в суміжному приміщенні, мають прокладатися у спеціальних колекторах (бетонних або залізобетонних каналах), доступних для огляду та виконання ремонтних робіт під час експлуатації цих мереж у мирний час. Колектори повинні мати уклон 2-3% в бік стоку.

11.1.4 Вводи інженерних комунікацій повинні бути доступними для їх огляду та ремонту з середини сховища.

Допускається об'єднання їх, при цьому групування вводів слід виконувати урахуванням вимог відповідних норм. На вводах водопостачання та теплопостачання, а також випусках каналізації слід передбачати встановлення запірної арматури всередині сховища.

Закладні частини для вводів кабелів, повiтроводiв, труб водопроводу та теплопостачання та для випусків каналізації слід влаштовувати у вигляді металевих патрубків з навареними у середній їх частині фланцями. Встановлення закладних частин в огороджувальні конструкції слід передбачати, як правило, до бетонування.

11.2 Системи вентиляції, кондиціонування повітря та опалення

11.2.1. Системи вентиляції сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ

11.2.1.1 Системи вентиляції, кондиціювання повітря та опалення сховищ та СПП мають забезпечувати безперервне перебування у них людей, що підлягають укриттю впродовж 48 годин безперервно, зокрема для сховищ з двома режимами вентиляції – впродовж 12 годин безперервно у режимі фільтровентиляції, а для сховищ з третім режимом вентиляції – впродовж 6 годин безперервно у режимі регенерації повітря.

11.2.1.2 Системи вентиляції, кондиціювання повітря та опалення слід проєктувати зі стандартних або типових елементів, переважно у вигляді блоків та укрупнених вузлів. Розташування та закріплення обладнання повинно передбачатись з урахуванням забезпечення надійного функціювання систем при можливих переміщеннях (деформаціях) огороджувальних  конструкцій та виникнення у них залишкових прогинів у результаті дії навантаження від вибухової хвилі.

11.2.1.3 Вентиляція сховищ та СПП здійснюється з використанням систем вентиляції з механічним спонуканням та/або із застосуванням електроручних вентиляторів.

В обов’язковому порядку має передбачатися очищення припливного повітря від твердих часток та пилу шляхом встановлення фільтрів грубого очищення повітря.

Засоби очищення повітря, що використовуються для організації вентиляції сховищ та СПП мають відповідати вимогам ДСТУ 9077.

11.2.1.4 Відстані між елементами вентиляційного та фільтровентиляційного обладнання, а також між конструкціями та обладнанням слід приймати відповідно до таблиці 11.1.

Таблиця 11.1 –Відстань між елементами обладнання та конструкціями захисних споруд та СПП

| Відстань між елементами обладнання | Розмір, м |
| --- | --- |
| Між двома електроручними вентиляторами (між осями рукояток) у разі їх паралельного розташування | 1,8 |
| Між віссю рукоятки вентилятора та огорожею за умови розташування операторів ручного приводу з обох боків рукоятки | 0,9 |
| Між віссю рукоятки вентилятора та огорожею за умови розташування операторів ручного приводу з одного боку рукоятки | 0,3 |
| Між агрегатами обладнання та стіною при наявності проходу з другого боку агрегату | 0,2 |
| Ширина проходів для обслуговування обладнання | 0,7 |
| Ширина проходів від регенеративної установки до стін: з боку обслуговування з неробочої сторони | 1,0 0,8 |
| Між балонами із стиснутим повітрям та опалювальними приладами | 1,0 |
| Між балонами із стиснутим киснем та опалювальними приладами | 2,0 |
| Те саме при наявності екрана між балонами із стиснутим повітрям (киснем) та опалювальними приладами | 0,2 (0,5) |
| Примітка1. Відстань між стінами та стороною великогабаритного обладнання, що не обслуговується, приймається відповідно до норм на проєктування опалення, вентиляції та кондиціювання повітря. Примітка 2. Відстань між вентиляторами повинна бути такою, щоб їх робочі зони не перекривали одна одну. Примітка 3. Відстань між елементами обладнання, не зазначеними в цій таблиці, приймається виходячи з їх габаритів, можливості безперешкодної експлуатації, обслуговування та технічної документації. |  |

11.2.1.5 Систему вентиляції сховищ та СПП необхідно проєктувати на два режими: чистої вентиляції (режим І) та фільтровентиляції (режим ІІ).

При режимі чистої вентиляції (режим І) подача у сховище та СПП очищеного від пилу зовнішнього повітря повинна забезпечувати необхідний обмін повітря та видалення з приміщень тепловиділень та вологи.

При режимі фільтровентиляції (режим ІІ) зовнішнє повітря, яке подається у сховище та СПП, повинно очищатися від газоподібних засобів масового ураження, аерозолів та пилу, в тому числі від бойових отруйних, небезпечних хімічних і радіоактивних речовин та біологічних засобів, продуктів горіння.

Режим регенерації внутрішнього повітря (режим ІІІ) передбачається у сховищах та СПП, які розташовані у місцях можливої небезпечної загазованості повітря продуктами горіння, у зонах можливого хімічного забруднення небезпечними хімічними речовинами (НХР), а також у сховищах та СПП, які розташовані у зонах можливого затоплення. Необхідність передбачення режиму регенерації внутрішнього повітря (режиму ІІІ) зазначається в технічному завданні на проєктування.

11.2.1.6 Сховища та СПП з режимом регенерації внутрішнього повітря (режим ІІІ) слід проєктувати з монолітних залізобетонних конструкцій підвищеної герметичності.

11.2.1.7 У приміщеннях захисних споруд та споруд подвійного призначення гранично-допустимі параметри мікроклімату і газовий склад повітряного середовища залежно від складу осіб, що укриваються, слід приймати за таблицею 11.2.

При укритті людей у захисних спорудах та СПП у основних приміщеннях для укриття повинні дотримуватися допустимі умови мікроклімату (температура повітря, відносна вологість, швидкість руху повітря), що визначені по аналогії перебування людей у нервово-емоційному напруженні (характеристики до аналогічної легкої роботи Іа). Параметри мікроклімату контролюються на рівні 0,5 м над верхньою поверхнею сидіння або верхньої лави для лежання (при багаторівневому розміщенні людей), але не нижче ніж 1,5 м над поверхнею підлоги.

Таблиця 11.2 –Параметри мікроклімату приміщень захисних споруд та СПП

| Параметри мікроклімату | Розрахункова t °С зовнішнього повітря |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 25 °С у кліматичних районах І, ІІІ, V |  |  | Більше 25 °С у кліматичних районах ІІ, ІV |  |  |
|  | чиста вентиляція (режим І) | фільтро-вентиляція (режим ІІ) | регенера-ція (режим ІІІ) | чиста вентиляція (режим І) | фільтро-вентиляція (режим ІІ) | регене-рація (режим ІІІ) |
| Для осіб зрілого і літнього віку, підлітків, юнаків |  |  |  |  |  |  |
| Температура, °С | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |
| Відносна вологість, % до | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Швидкість руху повітря, м/с | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Концентрація СО2, % об'єму | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 4 |
| Концентрація СО, мг/м3 | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 |
| Концентрація летких органічних сполук та загальних летких органічних речовин, мкг/м3 | ˂1000 | ˂1000 | ˂1000 | ˂1000 | ˂1000 | ˂1000 |
| Формальдегід, мкг/м3 | ˂100 | ˂100 | ˂100 | ˂100 | ˂100 | ˂100 |
| Канцерогенні, мутагенні або репротоксичні речовин (класу 1A та 1B), мкг/м3 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 |
| Для дітей віком до 11 років, вагітних жінок, матерів-годувальниць |  |  |  |  |  |  |
| Температура, °С | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 |
| Відносна вологість, % до | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Швидкість руху повітря, м/с | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Концентрація СО2, % об'єму | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 |
| Концентрація СО, мг/м3 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 |
| Концентація летких органічних сполук та загальних летких органічних речовин, мкг/м3 | ˂700 | ˂700 | ˂700 | ˂700 | ˂700 | ˂700 |
| Формальдегід, мкг/м3 | ˂70 | ˂70 | ˂70 | ˂70 | ˂70 | ˂70 |
| Канцерогенні, мутагенні або репротоксичні речовин (класу 1A та 1B), мкг/м3 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 |
| Примітка 1. Розрахункова температура зовнішнього повітря визначається відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27, як температура зовнішнього повітря для найжаркішої п'ятиденки забезпеченістю 0,99. Примітка 2. При перебуванні у приміщеннях захисних споруд та СПП змішаного складу гранично-допустимі параметри основних факторів мікроклімату приймаються за групою «діти віком до 11 років, вагітні жінки, матері-годувальниці». Примітка 3. Величини концентрацій СO2 і СО не є розрахунковими для режимів чистої вентиляції і фільтровентиляції і призначені для визначення необхідності призначення режиму III - регенерації повітря. |  |  |  |  |  |  |

11.2.1.8 В основних приміщеннях сховищ та СПП для закладів охорони здоров’я  гранично-допустимі параметри мікроклімату і газового складу повітряного середовища слід приймати за таблицею 11.3.

Таблиця 11.3 – Параметри мікроклімату основних приміщень сховищ та СПП для закладів охорони здоров’я

| Параметри мікроклімату | Розрахункова t °С зовнішнього повітря |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 25 °С у кліматичних районах І, ІІІ, V |  |  | Більше 25 °С у кліматичних районах ІІ, ІV |  |  |
|  | чиста вентиля-ція (режим І) | фільтро-вентиля- ція (режим ІІ) | регенера- ція (режим ІІІ) | чиста вентиля- ція (режим І) | фільтро-вентиляція (режим ІІ) | регене-рація (режим ІІІ) |
| Температура, °С | 27 | 28-29 | до 30 | 27 | 28-29 | до 30 |
| Відносна вологість, % до | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Швидкість руху повітря, м/с | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Концентрація СО2, % об'єму | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 |
| Концентрація СО, мг/м3 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 |
| Примітка. Величини концентрацій СO2 і СО не є розрахунковими для режимів чистої вентиляції, фільтровентиляції і передбачені для визначення необхідності призначення режиму III. |  |  |  |  |  |  |

11.2.1.9 У приміщеннях медичного пункту гранично-допустимі параметри мікроклімату і газового складу повітряного середовища слід приймати за таблицею 11.2 як для групи населення «діти віком до 11 років, вагітні жінки, матері-годувальниці».

11.2.1.10 Підпор повітря у сховищах та СПП з III-ім режимом вентиляції  (регенерації) необхідно забезпечувати:

1) У зонах можливого хімічного забруднення небезпечними хімічними речовинами (НХР) – стисненим повітрям (киснем) із балонів;

2) У зонах можливої небезпечної загазованості повітря продуктами горіння:

а)  при місткості сховищ та СПП до 500 осіб – стисненим повітрям (киснем) із балонів або подаванням зовнішнього повітря, яке очищується у спеціальних фільтрах;

б) при місткості сховищ та СПП більше ніж 500 осіб – подачею зовнішнього повітря, яке очищується у спеціальних фільтрах.

Стиснене повітря (кисень) із балонів слід використовувати не тільки для створення підпору, але й для підтримання нормального газового складу внутрішнього повітря у сховищі та СПП.

В ІІІ-му режимі вентиляції в якості джерела повітря (кисню) для дихання може використовуватись лише таке обладнання, яке розташоване всередині сховища чи СПП.

10.2.1.11 У сховищах та СПП при режимі фільтровентиляції (режим ІІ) передбачається нормований експлуатаційний підпор повітря 50 Па.

Кількість повітря LІІ, ( м3/год), для забезпечення експлуатаційного підпору 50 Па при II-му режимі слід визначати за формулою 11.4.

У сховищах та СПП при режимі регенерації внутрішнього повітря (режим ІІІ) передбачається нормований експлуатаційний підпор повітря 20 Па.

Кількість повітря LІІІ, ( м3/год), для забезпечення експлуатаційного підпору 20 Па при IІI-му режимі слід визначати за формулою 11.7.

11.2.1.12 Кількість зовнішнього повітря, яке подається у захисні споруди та СПП, слід приймати:

- при чистій вентиляції (режим І) – визначається за формулою 11.1, але не менше ніж значення, наведеного в таблиці 11.4;

- при фільтровентиляції (режим II) – визначається за формулою 11.3, але не менше, ніж:

- 2 м³/год на одну особу, яка підлягає укриттю;

- 5 м3/год на одного працюючого у приміщеннях пункту керування;

-10 м³/год на одного працюючого у фільтровентиляційній камері з електроручними вентиляторами.

При цьому мінімальна кратність повітрообміну у приміщеннях для перебування осіб, які підлягають укриттю у І-му режимі (чиста вентиляція), має становити 6 за годину (4 при капремонті і реконструкції), для закладів охорони здоров'я  - 10 за годину (6 при капремонті і реконструкції).

Таблиця 11.4 –Нормативна мінімальна кількість повітря, яке подається в захисну споруду і СПП в режимі чистої вентиляції (режим І)

| Кліматичні райони | Кількість повітря, яке подається, м³/люд·год |
| --- | --- |
| І, ІІІ, V | 10 |
| ІІ, ІV | 11 |
| Примітка 1. Кількість повітря, яке подається, визначена для розрахункових параметрів зовнішнього повітря, що відповідають середньомісячним найтеплішого місяця. |  |

Розрахункова кількість повітря, яке подається захисну споруду та СПП при режимі I (чиста вентиляція), м3/год, визначається за формулою

L = QT  / (1,2 (Івн – Із)),                                              (11.1)

де

QT – кількість тепла, яке виділяється від  людей, електричного освітлення, електросилового обладнання, ккал/год;

Iз– тепловміст зовнішнього повітря, який відповідає середньомісячній температурі та вологості найтеплішого місяця, ккал/кг;

Івн– тепловміст внутрішнього повітря, який відповідає допустимим сполученням температури та вологості повітря, ккал/кг (визначається за графіками на рисунках Д.1 та Д.2 ДодаткаДдо цих норм у залежності від розрахункових тепловмісту Iз та вологовмісту Івн зовнішнього повітря по I-d діаграмі відповідного кліматичного району) .

Кількість повітря, що подається до сховищ та СПП для закладів охорони здоров'я, а також для осіб, які працюють у медичних пунктах, приймається:

при режимі І (чиста вентиляція) – за таблицею 10.4 з коефіцієнтом 1,5;

при режимі ІІ (фільтровентиляція) – з розрахунку 10 м³/год на одну особу, яка підлягає укриттю.

У приміщеннях операційних та пологових повітрообмін приймається: за притоком –
10-кратний, за витяжкою – 5-кратний за 1 год незалежно від режиму вентиляції.

11.2.1.13 У сховищах та СПП, що розташовано у кліматичних районах ІІ, ІV (таблиця 11.4), для II режиму вентиляції на основі тепловологісного розрахунку слід передбачати одне з таких рішень щодо видалення теплових надлишків:

- збільшення кількості повітря, яке подається, до 10 м³/люд-год;

- застосування пристрою для охолодження повітря.

Оптимальне рішення щодо видалення теплових надлишків вибирається на основа техніко-економічного розрахунку.

У сховищах та СПП, що розміщуються у вказаних кліматичних районах, для видалення теплових надлишків у ІІІ-му режимі слід передбачати пристрої для охолодження повітря.

У випадку використання у II-му або III-му режимах вентиляції пристроїв для охолодження повітря допускається передбачати їх застосування і у І-му режимі, за умови можливості зберігання запасу води (джерела водопостачання), що призначається на охолодження повітря та ДЕС у ІІ-му та ІІІ-му режимах вентиляції.

11.2.1.14 Для видалення теплових надлишків із сховища при II-му режимі за допомогою зовнішнього повітря як розрахункові слід приймати параметри зовнішнього повітря, що відповідають середньомісячним температурі та вологості найтеплішого місяця року.

Для видалення теплових надлишків за допомогою засобів охолодження повітря (повітроохолоджувачі, кондиціонери та iн.) у І-му і II-му режимах як розрахункові повинні прийматися параметри зовнішнього повітря у теплий період року для найжаркішої доби забезпеченістю 0,95 згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27, у разі, якщо  технічним завданням на проєктування сховища не визначено інші розрахункові параметри зовнішнього повітря.

При тепловологiсному розрахунку слід враховувати тепловиділення від людей, електричного освітлення, електросилового обладнання та регенеративних пристроїв.

Вбирання тепла огороджувальними конструкціями при розрахунку засобів охолодження повітря не враховується.

Кількість виділення людьми тепла та вологи слід приймати згідно з таблицею 11.5

Таблиця 11.5 – Кількість тепла та вологи, що виділяються у сховищах і СПП

| Показник | Кількість тепла та вологи, що видiляються у сховищах, розташованих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на підприємствах | при лікувальних закладах |
| Тепловидiлення (повні) на одну особу, що підлягає укриттю | 116 Вт (100 ккал/год) | 116 Вт (100 ккал/год) |
| Вологовидiлення, на одну особу, що підлягає укриттю, при температурi примiщень, °С: 28 30 | 95 г/год 110 г/год | 95 г/год – |
| Тепловиділення (повні) від працюючого і обслуговуючого персоналу: хірурга, операційних сестер працюючих, що підлягають укриттюу | – | 203 Вт (75 ккал/год) 174 Вт (150 ккал/год) |
| Вологовиділення від персоналу: члени операційних бригад працівники закладу охорони здоров’я | – | 200 г/год 170 г/год |

Тепловиділення від електричного освітлення Qосв, ккал/год (Вт) слід визначати за формулою 11.2

Qосв=860× Pосв, [ккал/год] або  Qосв=1,16×860× Pосв, [Вт],		(11.2)

де

Pосв– сумарна потужність джерел освітлення, кВт.

У випадку застосування газорозрядних ламп отримане за формулою 11.2 значення слід помножити на 0,15, при застосуванні світильників на світлодіодних лампах – помножити на 0,2.

Тепловиділення електросилового обладнання слід визначати за формулою 11.10, для електродвигунів при номінальному навантаженні.

11.2.1.15 Кількість зовнішнього повітря у режимі фільтровентиляції (режим ІІ) приймається з урахуванням вимог 11.2.1.12 та визначається за формулою

L=(QT – Fk qогор) / 1,2(Івн – Із), [м³/год]                             (11.3)

де

qогор – кількість тепла, ккал/(год·м²), яка поглинається 1 м2 огороджувальних конструкцій та приймається за таблицею 11.6;

Fk – площа внутрішньої поверхні зовнішніх огороджувальних конструкцій, м²;

Iвн – тепловміст внутрішнього повітря, який приймається для І, ІІІ, V кліматичних районів)

– 22,5 ккал/кг, для ІІ, ІV кліматичного району – 23,5 ккал/кг;

QT, Iз – позначення дивись позначення до формули 11.1.

Теплопоглинання qогор огороджувальними конструкціями повинно враховуватись лише для одного з режимів, як правило, для II-го режиму. У разі, якщо у технічному завданні на проєктування сховища/СПП III режим вентиляції передбачається основним, то теплопоглинання враховується тільки для III режиму.

Теплопоглинання огороджувальними конструкціями сховищ враховується тільки за наявності обвалування.

11.2.1.16 Розрахунки кількості та параметрів зовнішнього повітря за даними таблиць 11.4, 11.5, 11.6 проводяться не лише для теплого, а й для перехідного та холодного періодів року. Під час проєктування кількість повітря, яке подається у сховище та СПП при режимі І, необхідно визначати не лише за надлишковим QТ, а й за газовиділенням – СО2.

11.2.1.17 Вентиляція приміщень, призначених для встановлення автономних джерел енергозабезпечення (електроживлення), а також чистої та забрудненої зон санпропускників, має передбачатися через окремі повітроводи від повітроводів інших систем вентиляції.

Повітрозабори мають розміщуватися поза межами можливих завалів будівель і споруд.

Повітрозабори систем фільтровентиляції допускається розміщувати на території зон можливих завалів та у передтамбурі захисної споруди (споруди подвійного призначення).

Повітрозабірний короб чистої вентиляції сховищ та СПП (режиму І) доцільно сполучати з аварійним виходом із сховища. У такому разі висота та розташування повітрозабірного коробу приймається з урахуванням вимог 7.5.1.19 та 7.5.1.20цих норм.

Вимоги щодо мінімальної відстані між пристроєм для забору зовнішнього повітря та пристроєм для викиду витяжного повітря у залежності від якості витяжного повітря, яке видаляється системою механічної вентиляції, коефіцієнта розсіювання і витрати повітря через викидний пристрій, слід визначати відповідно до ДСТУ Б EN 13779.

У місцях розташування захисних споруд (споруд подвійного призначення) у житловій зоні населених пунктів допускається поєднання у загальних шахтах з витяжних каналів із окремих приміщень захисних споруд та СПП та каналів вихлопних систем автономних джерел енергозабезпечення за умови використання повітропроводів зварними без рознімних з’єднань класу щільності не менше В згідно з ДБН В.2.5-67. Для цих повітропроводів слід передбачати окрему шахту з огороджувальними конструкціями класом вогнестійкості не менше EI120.

Таблиця 11.6 – Кількість тепла, яка поглинається огороджувальними конструкціями

| Початкова температура огороджувальних конструкцій, °С | Середньогодинна кількість тепла, яка вбирається огороджувальними конструкціями, ккал/(год·м2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | залізобетонними і бетонними |  |  | цегляною кладкою |  |  |
|  | приІІ-му режимі | при ІІІ-му режимі та температурі у приміщенні, ℃ |  | при ІІ-му режимі | при ІІІ-му режимі та температурі у приміщенні, ℃ |  |
|  |  | 32 | 31 |  | 32 | 31 |
| 15 | 92 | 139 | 129 | 56 | 85 | 80 |
| 16 | 85 | 129 | 120 | 52 | 80 | 74 |
| 17 | 78 | 120 | 110 | 48 | 74 | 68 |
| 18 | 72 | 110 | 101 | 44 | 68 | 62 |
| 19 | 65 | 101 | 91 | 39 | 62 | 56 |
| 20 | 58 | 91 | 81 | 35 | 56 | 50 |
| 21 | 50 | 81 | 72 | 31 | 50 | 44 |
| 22 | 43 | 72 | 62 | 27 | 44 | 38 |
| 23 | 36 | 62 | 53 | 22 | 38 | 32 |
| 24 | 30 | 53 | 43 | 18 | 32 | 27 |
| 25 | 24 | 43 | 34 | 14 | 27 | 21 |
| 26 | 16 | 34 | 24 | 10 | 21 | 15 |
| 27 | 9 | 24 | 14 | 2 | 15 | 9 |
| Примітка 1. Початкова температура поверхні огороджувальних конструкцій приймається рівною середньомісячній температурі зовнішнього повітря найтеплішого місяця згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27, але не нижче 15 0С. |  |  |  |  |  |  |

11.2.1.18 Повітроводи припливних та витяжних систем, що прокладаються зовні, виконуються із будівельних конструкцій, розрахованих на дію повітряної ударної хвилі, або монтуються зі сталевих зварних труб і повинні прокладатися ухилом 0,003 і більше у бік від захисної споруди (споруди подвійного призначення). При цьому перед противибуховим пристроєм слід передбачати відведення конденсату.

Із сталевих труб з товщиною стінки  не менше ніж 8 мм слід виготовляти повітроводи сховищ та СПП, що прокладаються всередині приміщень до герметичних клапанів, з’єднувальні повітроводи між повітрозаборами чистої вентиляції та фільтровентиляції, а також патрубки для установки герметичних клапанів у стінах.

Повітроводи фільтрів-поглиначів та регенеративних установок необхідно виготовляти зі сталевої труби або листової сталі завтовшки не менше ніж  2 мм.

Повітроводи всередині приміщення після герметичних клапанів та фільтрів виконують із сталевих труб круглого або прямокутного перерізу. Товщину листової сталі для повітроводів, уздовж яких переміщується повітря з температурою не вище ніж 80 0С, слід приймати згідно з

ДБН В.2.5-67.

Довжина повітроводу від вентилятора до найбільш віддаленого вентиляційного отвору має бути:

- для систем вентиляції з електроручними вентиляторами – не більше ніж  30 м;

- для систем, обладнаних промисловими вентиляторами з електроприводами – рекомендується не більше ніж 50 м.

Повітроводи, по яких транспортується повітря з високою температурою, мають бути гідроізольованими та  теплоізольованими.

11.2.1.19 На повiтрозаборах та витяжних пристроях захисних споруд та СПП, слід передбачати установку противовибухових пристроїв.  Основні технічні характеристики типових противовибухових пристроїв наведено у таблиці Е.1 ДодаткаЕ цих норм. Допускається застосування інших противибухових пристроїв (аналогів) із забезпеченням необхідних технічних параметрів.

Противибухові пристрої мають передбачатися такої конструкції, що забезпечує захист систем вентиляції від надмірного тиску повітряної ударної хвилі, яка відповідає проектному класу згідно Додатка А.

Противибуховi пристрої слід розміщувати у межах захисних споруд (споруд подвійного призначення) із забезпеченням вільного доступу до них для здійснення огляду, заміни або ремонту.

Конструкція противибухових пристроїв повинна забезпечувати працездатність за тих кліматичних умов, в яких пристрій використовується. Можливість застосування такого пристрою при несприятливих кліматичних умовах має бути документально підтверджена виробником.

Конструкція противибухових пристроїв та місця їх установки мають забезпечувати експлуатацію зазначених пристроїв в усі пори року.

11.2.1.20 У системах вентиляції сховищ слід передбачати герметичні клапани, розраховані на тиск не менше ніж 0,1 МПа (1 кгс/см²), з ручним приводом при габариті до 600 мм включно та з електроприводом при наявності ДЕС або габаритом понад 600 мм.

У сховищах для огляду та очищення герметичних клапанів, встановлених всередині повітроводів, що проходять через зону герметизації, зі сторони внутрішніх приміщень слід передбачати люк-вставку, що встановлюється після герметичного клапану (за напрямом руху повітря).

Для відбору проб повітря та зняття інших показників при проведення пуско-налагоджувальних робіт та випробуванні герметичності системи на повітроводах вентиляції, до та після фільтрів, гермоклапанів, вентиляторів слід передбачати зварні штуцери із заглушками на різьбі.

11.2.1.21 Системи вентиляції сховищ та СПП слід передбачати вентилятори з електроручним приводом.

Продуктивність та напір електроручних вентиляторів мають відповідати розрахунковим параметрам вентиляції.

У режимі чистої вентиляції сховищ та СПП слід передбачати використання електроручних вентиляторів, які входять у систему фільтровентиляції (режим ІІ).

При недостатній продуктивності цих вентиляторів для І-го режиму необхідно передбачати встановлення допоміжних електроручних вентиляторів.

На кожному електроручному вентиляторі (у сховищах та СПП без захищеного автономного джерела електропостачання, ДЕС) слід передбачати встановлення зворотного клапану – показника витрати повітря. При цьому аеродинамічний опір системи чистої вентиляції не повинен перевищувати статичного повного напору, який розвивається вентиляторами. Зазначене допускається забезпечувати за рахунок збільшення числа паралельно працюючих противибухових пристроїв та протипилових фільтрів.

При визначенні кількості електроручних вентиляторів, що встановлюються паралельно, слід вводити коригувальний коефіцієнт на їх продуктивність, який дорівнює 0,8.

Фільтровентиляційне обладнання, зокрема фільтровентиляційні комплекти, мають встановлюються в окремому приміщенні – фільтровентиляційній камері.

Основні технічні характеристики типових електроручних вентиляторів наведено у таблиці Е.2 Додатка Е цих норм. Допускається застосування інших електроручних вентиляторів (аналогів) із забезпеченням необхідних технічних параметрів.

11.2.1.22 Протипилові фільтри для систем вентиляції з електроручним приводом вентиляторів встановлюються в окремих приміщеннях або за захисним екраном, який виключає можливість прямого опромінення персоналу.

Товщина захисних/шумоізоляційних екранів (стін) вентиляційних (фільтро-вентиляційних), приміщень, суміжних з внутрішніми приміщеннями захисних споруд (споруд подвійного призначення) має бути не менше величин, передбачених у таблиці 11.7

Таблиця 11.7 – Товщина захисних/шумоізоляційних екранів (стін)

| Розрахункова подача повітря, м3/год | до 300 | 300-600 | 600-1000 | 1000-5000 | 5000-10000 | більше 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товщина стін (екранів), мм: залізобетонних (бетонних) армоцегляних | 50 120 | 80 120 | 100 120 | 170 250 | 200 250 | 250 400 |

11.2.1.23 Очищення зовнішнього повітря від пилу при режимі чистої вентиляції та фільтровентиляції слід передбачати за одноступінчастою схемою – у здвоєних (розташованих послідовно) фільтрах грубого очищення.

У випадках застосування передфiльтрiв очищення зовнішнього повітря від пилу слід передбачати за двоступінчастою схемою. Як перший ступінь слід використовувати фільтри грубого очищення, зокрема – масляні, та інші фільтри з коефіцієнтом очищення не менше ніж 0,8. Якщо у період мирного часу очищення зовнішнього повітря від пилу не потрібне, слід передбачати можливість демонтажу фільтрів грубого очищення (їх окремих елементів), а за наявності передфiльтрiв – обвідну лінію.

Очищення зовнішнього повітря від газоподібних та аерозольних засобів масового ураження слід проводити:

- при застосуванні промислових вентиляторів з електроприводом – у фільтрах-поглиначах з витратою повітря не менше ніж 300 м3/год;

- при використанні електроручних вентиляторів – у фільтрах-поглиначах.

Регенерацію внутрішнього повітря сховищ та СПП при III режимі слід передбачати в регенеративних установках. Регенеративна установка може монтуватися самостійно або у складі фільтровентиляційного комплекту.

Очищення від окису вуглецю зовнішнього повітря, яке подається у сховище за режимом регенерації для створення підпору, слід передбачати у спеціальних фільтрах.

Підготовка повітря (підігрів чи охолодження) до та після спеціальних фільтрів, передбачення для цього додаткового спеціального обладнання, встановлення фільтрів та відповідного обладнання в об’ємі захисної споруди (споруди подвійного призначення) передбачається відповідно до вимог (рекомендацій) технічної документації на них.

11.2.1.24 У системі чистої вентиляції допускається передбачати встановлення калориферів із запірною арматурою для підігріву зовнішнього повітря у мирний час. У сховищах закладів охорони здоров’я рекомендується передбачати підігрів повітря.

При електроручних вентиляторах калорифери повинно встановлювати на обвідній лінії.

11.2.1.25 Припливна система вентиляції сховища та СПП повинна забезпечувати подавання повітря у приміщення для осіб, які підлягають укриттю пропорційно їх кількості i у допоміжні приміщення – з розрахунку асиміляції тепло- та вологонадлишкiв та розбавлення шкідливих речовин, що виділяються.

При фільтровентиляції та регенерації слід передбачати рециркуляцію повітря в об’ємі, який забезпечує збереження у системі кількості повітря, яке подається при чистій вентиляції, - для сховищ та СПП з електровентиляторами та збереження у системі не менше  ніж 70 % кількості повітря, яке подається при чистій вентиляції, - для сховищ та СПП з електроручними вентиляторами.

У сховищах та СПП місткістю більше ніж 150 осіб подавання повітря у приміщення методом перетікання не допускається.

При наявності у складі сховища чи СПП станції перекачування дренажної води у ній слід передбачати витяжну систему вентиляції, що працює при продуванні тамбура насосної за рахунок підпору у приміщенні споруди, який дорівнює –  50 Па (5 кгс/м2).

При наявності у захисній споруді одного загального приміщення для осіб, які підлягають укриттю, повітря для рециркуляції допускається забирати безпосередньо із зазначеного приміщення.

При розміщенні осіб, які підлягають укриттю, у двох та більше приміщеннях вентиляцію і забір повітря для рециркуляції слід передбачати з кожного приміщення, використовуючи для рециркуляції повітроводи витяжної системи.

У приміщенні для зберігання продуктів харчування та у приміщенні для балонів системи регенерації слід передбачати витяжну вентиляцію з розрахунку двократного повітрообміну за 1 год.

Приплив повітря у приміщення для зберігання продуктів харчування, електрощитову та балонну слід здійснювати методом перетікання з приміщення для осіб, які підлягають укриттю, із встановленням на припливе у балонну герметичного клапана з ручним приводом.

Видалення повітря зі сховища слід передбачати через санітарні вузли, приміщення ДЕС та безпосередньо з приміщення для осіб, які підлягають укриттю.

При облаштуванні вентиляції додатково слід передбачати витяжку з фекального приямку, санвузлів. Витрату повітря у I-му режимі вентиляції слід приймати 100 м3/год від кожного унітазу та 50 м3/год від кожного пісуара.

Для ІІ-го режиму вентиляції допускається знижувати вказану норму витрати повітря від унітаза до 25 м3/год.

Витяжні повітропроводи з окремих приміщень сховища, якщо це не суперечить вимогам
ДБН В.2.5-67, рекомендується об’єднувати.

11.2.1.26 Для забезпечення окремих виходів зі сховища чи СПП на поверхню та входу назад при режимі фільтровентиляції слід передбачати вентиляцію тамбура або тамбур-шлюзу одного з входів. При цьому кількість повітря, що подається в цей тамбур за 1 год, повинна складати не менше 25-кратного об’єму тамбура при тривалості вентиляції до 6 хв. Аналогічні вимоги ставляться до вентиляції тамбура станції перекачування дренажних вод. Вентиляція тамбура (тамбур-шлюзу) повинна проводитись методом перетікання за рахунок підпору у сховище/СПП за допомогою клапанів надмірного тиску, встановлення яких має передбачатися на внутрішній та зовнішній стінах тамбура (тамбур-шлюзу), із встановленням на зовнішньому клапані надмірного тиску (КНТ) противибухового пристрою або безпосередньо від системи фільтровентиляції. При цьому потужність вентиляційної системи режиму фільтровентиляції збільшувати не слід.

Для збереження величини експлуатаційного підпору на період провітрювання тамбура (тамбур-шлюзу) рекомендується за необхідності передбачати можливість відключення витяжних систем вентиляції.

11.2.1.27 Для забезпечення експлуатаційного підпору 50 Па (5 кгс/м²) при II-му режимі кількість припливного повітря у сховище/СПП LІІ (м3 /год) має бути не менше суми величин, що компенсують витікання крізь огороджувальні конструкції, витяжку з санвузлів, станції перекачки дренажних вод (за її наявності), а також перетікання повітря із приміщень сховища/СПП у приміщення ДЕС (при вентиляції ДЕС повітрям із основних приміщень сховища/СПП).

Кількість повітря LІІ, (м3/год), для забезпечення експлуатаційного підпору 50 Па (5 кгс/м2) при II-му режимі слід визначати за формулою:

LІІ ≥ КІІ Fогор+ Lсв+ Lсп+ Lдес+ Lсп’,                                           (11.4)

де

КІІ - питоме витікання (втрата) повітря, м³/год, через 1 м² огороджувальних конструкцій по контуру герметизації сховища і приймається:  для сховищ звичайної герметичності – 0,53 м3/м2·год,  для сховищ підвищеної герметичності – 0,22 м3/м2·год;

Fогор – площа  огороджувальних конструкцій сховища по контуру герметизації, м²;

Lсв– кількість повітря, яке видаляється з санвузлів, м³/год;

Lсп – кількість повітря, яке видаляється із станції перекачування дренажних вод, м³/год;

Lдес – кількість повітря, яке надходить у приміщення ДЕС з приміщень для осіб, які підлягають укриттю, при ІІ режимі, м³/год;

Lсп’ – повна кількість повітря, яке видаляється з чистої та забрудненої зон для сховищ/СПП, які мають санпропускники, приміщення для запасу води, комору для зберігання продуктів тощо.

У сховищах, обладнаних санпропускником, кількість повітря, яке подається у сховище/СПП, зростає на величину, яка визначається за формулою:

Lсп'=Qсп'γ'∙c∙(tп-tз),                                                                  (11.5)

де

Qсп' –  повна кількість тепла, яке виділяється у сховище/СПП, зокрема, що виділяється при пароутворенні у системах водопостачання (душовими, бойлерами тощо), ккал/год;

с – теплоємкість повітря, яка приймається 0,24 ккал/кг·0С, (1,028 кДж/кг·К);

γ’ –  об'ємна вага повітря, яка приймається 1,2 кгс/м3 ;

tп –  температура повітря у приміщенні душової, яка приймається 25 0С;

tз –  розрахункова середньомісячна температура зовнішнього повітря найтеплішого місяця.

Q'сп = (t2 – t1)(c1mнn+c2mв),                                                      (11.6)

де

t2 – температура нагрітої води електроводонагрівачами, яка приймається 80 0С;

t1–  початкова температура санпропускника (температура 1 повітря всередині санпропускника), яка приймається 16 град. ℃;

c1 – питома теплоємність матеріалу електронагрiвача, яка приймається як для заліза, ккал/кг·0С;

mн–  маса електронагрiвача;

n –  кількість електронагрiвачiв;

mв–  маса запасу води для миття людей у санпропускнику сховища;

c2 –  питома теплоємність води, ккал/кг·0С.

У сховищах атомних енергетичних об'єктів, що мають санпропускник, повітрообмін приймається:

- в душовій приплив 10-кратний, витяжка 11-кратна за годину незалежно від режиму вентиляції;

- у роздягальні, приміщенні для брудного одягу, у приміщенні для дозконтролю приплив 2,5-кратний, витяжка 2-кратна;

у роздягальні, приміщенні для чистого одягу приплив 2-кратний, витяжка 1,5-кратна.

11.2.1.28 Для забезпечення нормованого експлуатаційного підпору при III режимі кількість припливного повітряLІІІ , м³ /год, слід визначати за формулою

LIII=KIII Fогор,  [м³/год],                                                      (11.7)

де

КІІІ – питоме витікання (втрата) повітря,  [м³/год], крізь 1 м² огороджувальних конструкцій по контуру герметизації сховища, яке приймається 0,097 м3/м2·год;

Fогор – позначення те саме, що у формулі (11.4).

Послідовність проведення розрахунків по визначенню запасів стиснутого повітря для влаштування підпору у сховищах з III-м режимом наведено у Додатку Ж.

11.2.1.29 У режимі чистої вентиляції (режим І) загальна кількість повітря, яке видаляється, повинна складати 0,9 від об'єму повітря.

11.2.1.30 Контроль за підпором повітря у сховище (у приміщеннях для осіб що укриваються, приміщенні для встановлення автономних джерел енергозабезпечення (ДЕС) та станції перекачування) слід виконувати за допомогою тягонапоромiру, який з'єднаний з атмосферою водогазопровідною оцинкованою трубою діаметром 15 мм з запірним пристроєм. Вивід труби від пiдпоромiра в атмосферу слід виконувати у зону, в якій немає впливу потоків повітря при роботі систем вентиляції сховища.

11.2.1.31 У проєктній документації вказуються всі площини (лінії, зони) герметизації сховища/СПП та засоби, що забезпечують герметизацію у входах та місцях проходу комунікацій.

11.2.1.32 Видалення повітря слід передбачати за рахунок підпору повітря у приміщенні сховища чи СПП або за допомогою витяжних вентиляторів, встановлення яких допускається разом з припливними вентиляторами.

Аеродинамічний опір витяжних систем при видаленні повітря за рахунок підпору не повинен перевищувати 50 Па, при цьому допускається передбачати збільшення кількості противибухових пристроїв, а розміщення шахт та оголовків витяжної вентиляції слід передбачати на території, яка знаходиться поза межами зони можливих завалів.

При видаленні повітря електровентиляторами та електроручними вентиляторами аеродинамічний опір витяжних систем визначається розрахунком. У разі розміщення витяжних шахт та оголовків цих систем на території зони можливих завалів, має враховуватися додатковий опір від завалу, який дорівнює 50 Па.

11.2.1.33 Системи вентиляції сховищ та СПП під’єднуються до джерела електропостачання з урахуванням вимог розділу 11.5 цих норм.

11.2.2 Системи вентиляції ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ

11.2.2.1 У ПРУ та СПП слід передбачати вентиляцію із механічним спонуканням. Відстань між обладнанням має відповідати вимогам таблиці 11.1.

11.2.2.2 При укритті людей у ПРУ та СПП у основних приміщеннях для укриття повинні дотримуватися оптимальні умови мікроклімату (температура повітря, відносна вологість, швидкість руху повітря), що визначені по аналогії перебування людей у нервово-емоційному напруженні (характеристики до аналогічної легкої роботи Іа) Параметри мікроклімату контролюються на рівні 0,5 м над верхньою поверхнею сидіння або верхньої лави для лежання (при багаторівневому розміщенні людей), але не нижче ніж 1,5 м над поверхнею підлоги.

11.2.2.3 У приміщеннях ПРУ та СПП гранично-допустимі параметри мікроклімату і газовий склад повітряного середовища залежно від складу осіб, що укриваються, слід приймати за таблицею 11.2, колонка – чиста вентиляція.

У приміщеннях медичного пункту гранично-допустимі параметри мікроклімату і газового складу повітряного середовища слід приймати за таблицею 11.2 як для групи населення "діти віком до 11 років, вагітні жінки, матері-годувальниці", колонка – чиста вентиляція.

11.2.2.4 Кількість зовнішнього повітря, яке подається у ПРУ/СПП  призначених для закладів охорони здоров’я, слід приймати не менше ніж значенняу таблиці 11.4 помножених на коефіцієнт 1,5,інших груп будівель та споруд – не менше ніж  значенняу таблиці 11.4 без врахування коефіцієнту.

Кількість зовнішнього повітря, яке подається у приміщення ПРУ/СПП, що призначені для укриття дітей віком до 11 років, вагітних жінок та матерів-годувальниць, слід визначати розрахунком за формулою 11.1, але не менше значення в таблиці 11.4

При цьому мінімальна кратність повітрообміну у приміщеннях для перебування осіб, які підлягають укриттю, має становити 6 за годину (4 при капремонті і реконструкції), для закладів охорони здоров'я  - 10 за годину (6 при капремонті і реконструкції).

11.2.2.5 Вентилятори для систем вентиляції ПРУ та СПП без захищеного автономного джерела електропостачання або без ДЕС  слід передбачати з електроручним приводом.

Продуктивність електроручних вентиляторів має відповідати розрахунковим параметрам вентиляції.

При визначенні кількості електроручних вентиляторів, що встановлюються паралельно, слід вводити поправочний коефіцієнт на їх продуктивність, який дорівнює 0,8.

При застосуванні у ПРУ/СПП вентиляторів тільки з електроприводом слід передбачати резервну вентиляцію з розрахунку не менше ніж 3 м³/люд·год. Резервна вентиляція у цьому випадку виконується із застосуванням електроручних вентиляторів.

Основні технічні характеристики типових електроручних вентиляторів наведено у таблиці Д.2 ДодаткаЕ цих норм. Допускається застосування інших електроручних вентиляторів (аналогів) із забезпеченням необхідних технічних параметрів.

11.2.2.6 Всі вентиляційні отвори обладнуються протипиловими пристроями (фільтрами), які мають опір потоку повітря не менше ніж  5 Н/м2 (0,5 кгс/м2). При очищенні від пилу повітря, яке подається у приміщення ПРУ/СПП механічною системою вентиляції слід використовувати фільтри грубого очищення, зокрема – масляні, та інші фільтри з коефіцієнтом очищення не менше ніж  0,8.

11.2.2.7 Вентиляція приміщень, призначених для встановлення автономних джерел енергозабезпечення (електроживлення) (ДЕС), а також чистої та забрудненої зон санпропускників, має передбачатися через окремі повітроводи від повітроводів інших систем вентиляції.

Повітрозабори мають розміщуватися поза межами можливих завалів будівель і споруд. Допускається розташування повітрозаборів у межах зон можливих завалів за умови влаштування не менше одного додаткового (резервного) повітрозабору з розташуванням оголовків повітрозаборів на протилежних сторонах відносно захисної споруди або вздовж одного фасаду захисної споруди за умови забезпечення відстані між ними не менше 50 м.

Вимоги щодо мінімальної відстані між пристроєм для забору зовнішнього повітря та пристроєм для викиду витяжного повітря у залежності від якості витяжного повітря, яке видаляється системою механічної вентиляції, коефіцієнта розсіювання і витрати повітря через викидний пристрій, слід визначати відповідно до ДСТУ Б EN 13779.

У місцях розташування ПРУ/СПП у житловій зоні населених пунктів допускається поєднання у загальних шахтах з витяжних каналів із окремих приміщень та каналів вихлопних систем автономних джерел енергозабезпечення за умови використання повітропроводів зварними без рознімних з’єднань класу щільності не менше В згідно з ДБН В.2.5-67. Для цих повітропроводів слід передбачати окрему шахту з огороджувальними конструкціями класом вогнестійкості не менше EI120.

(Пункт 11.2.2.7 змінено, Зміна № 2)

11.2.2.8 Повітроводи припливних та витяжних систем, що прокладаються зовні, виконуються із будівельних конструкцій, розрахованих на дію повітряної ударної хвилі, або монтуються зі сталевих зварних труб і повинні прокладатися з ухилом 0,003 і більше у бік від захисної споруди (споруди подвійного призначення). При цьому перед противибуховим пристроєм слід передбачати відведення конденсату.

Повітроводи фільтрів необхідно виготовляти зі сталевої труби або листової сталі завтовшки не менше ніж 2 мм.

В інших випадках повітроводи ПРУ/СПП виконують із сталевих труб круглого або прямокутного перерізу. Товщину листової сталі для повітроводів, уздовж яких переміщується повітря з температурою не вище ніж 80 0С, слід приймати згідно з ДБН В.2.5-67.

Довжина повітроводу від вентилятора до найбільш віддаленого вентиляційного отвору має бути:

- для систем вентиляції з електроручними вентиляторами – не більше ніж  30 м;

- для систем, обладнаних промисловими вентиляторами з електроприводами – рекомендується не більше ніж 50 м.

11.2.2.9 На повiтрозаборах та витяжних пристроях ПРУ та СПП, слід передбачати установку противовибухових пристроїв.

Противибухові пристрої мають передбачатися такої конструкції, що забезпечує захист систем вентиляції від надмірного тиску повітряної ударної хвилі для відповідної групи ПРУ/СПП згідно Додатка А.1

Противибуховi пристрої слід розміщувати у межах ПРУ/СПП із забезпеченням вільного доступу до них для здійснення огляду, заміни або ремонту.

Конструкція противибухових пристроїв повинна забезпечувати працездатність за тих кліматичних умов, в яких пристрій використовується. Можливість застосування такого пристрою при несприятливих кліматичних умовах має бути зазначена в паспорті на пристрій від заводу-виробника.

Конструкція противибухових пристроїв та місця їх установки мають забезпечувати експлуатацію зазначених пристроїв в усі пори року.

Основні технічні характеристики типових противовибухових пристроїв наведено у      таблиці Е.1 Додатка Е цих норм. Допускається застосування інших противибухових пристроїв (аналогів) із забезпеченням необхідних технічних параметрів.

11.2.2.10 Системи вентиляції ПРУ та СПП під’єднуються до джерела електропостачання з урахуванням вимог розділу 11.5 цих норм.

11.2.3 Системи опалення та кондиціонування сховищ, СПП із захисними властивостями сховищ, ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ

11.2.3.1 Системи опалення захисних споруд та СПП виконуються з урахуванням вимог
ДБН В.2.5-67 та ДБН В.2.5-39.

11.2.3.2 Опалення захисних споруд та СПП може передбачатися:

- від загальних мереж централізованого теплопостачання населених пунктів;

- від автономних систем теплопостачання об’єктового рівня;

- від індивідуальних джерел, призначених виключно для забезпечення потреб опалення захисних споруд та (споруд подвійного призначення).

За відповідного техніко-економічного обґрунтування опалення захисних споруд та СПП допускається забезпечувати за допомогою  електронагрівальних приладів, що відповідають вимогам санітарних та протипожежних норм і правил.

11.2.3.3 Передбачення систем опалення захисних споруд та СПП з встановленням всередині таких споруд нагрівальних приладів з використанням для опалення (нагріву теплоносія) відкритого вогню не допускається.

Використання таких приладів для опалення захисних споруд та СПП, зокрема котлів та пічок на твердому паливі, допускається за умов їх розміщення в окремому приміщенні за межами захисної споруди, відділеному від неї протипожежною стіною 2 типу.

Використання котлів на зрідженому та газоподібному паливі, що застосовуються в якості джерела в індивідуальних системах опалення захисних споруд та споруд подвійного призначення допускається за межами таких споруд, в окремо розташованій будівлі, з урахуванням вимог
ДБН В.2.5-77.

11.2.3.4Систему опалення приміщень вбудованої (прибудованої) захисної споруди або СПП слід проєктувати у вигляду самостійного відгалуження з встановленням індивідуального теплового пункту (ІТП) або через вузол регулювання, що приєднані по незалежній схемі з встановленням приладу обліку витрат тепла до загальної опалювальної мережі будівлі (споруди), до якої її вбудовано.

ІТП або вузол регулювання для потреб укриття допускається встановлювати в приміщенні ІТП (ЦТП) основної будівлі, до якої вбудовано (прибудовано) захисну споруду.

На подавальному та зворотному трубопроводах зазначеному відгалуженні має встановлюватися запірна арматура, що герметично перекриває потік з урахуванням вимогДБН В.2.5-39. Запірну арматуру слід встановлювати у межах захисної споруди (споруди подвійного призначення).

Не допускається використовувати внутрішню систему опалення будівлі (споруди), до якої вбудовано (прибудовано) захисну споруду (споруду подвійного призначення), для підключення елементів системи опалення та інших інженерних систем таких захисних споруд (споруд подвійного призначення).

При реконструкції або капітальному ремонті існуючих будівель допускається використання внутрішньої системи опалення будівлі для потреб опалення цієї захисної споруди.

11.2.3.5 Систему опалення приміщень вбудованої (прибудованої) захисної споруди або СПП, а також окремо розташованої захисної споруди або СПП, рекомендується приєднувати до індивідуального джерела по незалежній схемі, з врахуванням технічних рекомендацій виробника теплогенеруючого обладнання.

У випадку розташування захисної споруди (споруди подвійного призначення) окремо від будівель підключення до зовнішніх теплових мереж слід передбачати окремим відгалуженням.

11.2.3.6 В системах опалення захисних споруд та СПП при приєднанні до будь-якого джерела слід передбачати засоби безпеки відповідно до ДБН В.2.5-67.

Для підвищення надійності, в ІТП захисних споруд та СПП, які приєднані до централізованого та автономного теплопостачання об’єктного рівня, а також в системах регулювання з індивідуальним джерелом, потужність якого більше ніж 50 кВт, застосовується два циркуляційних насоси, один з яких резервний.

11.2.3.7 При застосуванні терморегуляторів на опалювальних приладах у приміщеннях захисної споруди (споруди подвійного призначення) необхідно використовувати такі їх конструкції, що мають захист від несанкціонованого демонтажу, а також із заблокованим налаштуванням температури повітря на рівні нижньої температури діапазону норми температури згідно з таблицею 11.8.

11.2.3.8 Для розміщення обладнання ІТП повинні бути враховані розміри обладнання та мінімальні відстані для його обслуговування, які попередньо приймаються відповідно до
таблиці 11.9 та уточняюються під час проєктування, враховуючи технічні характеристики обладнання.

Освітлення в зоні розміщення обладнання повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-28.

Таблиця 11.8 – Параметри мікроклімату приміщень в опалювальний період та період охолодження

| Параметри мікроклімату, температура, °С | Діапазон в опалювальний період (у холодний період під час використання захисної споруди (СПП)), приблизно 1,0 кло | Діапазон в період охолодження (у теплий період під час використання захисної споруди (СПП)), приблизно 0,5 кло |
| --- | --- | --- |
| Дорослі і діти старше 11 років | 17,0 – 25,0 | 21,0 – 28,0 |
| Діти віком до 11 років, вагітних жінки, матері-годувальниці | 20,0 – 24,0 | 23,0 – 26,0 |
| Примітка. При перебуванні у приміщеннях захисних споруд та СПП змішаного складу осіб гранично-допустимі параметри основних факторів мікроклімату приймаються за групою "діти віком до 11 років, вагітні жінки, матері-годувальниці". |  |  |

Таблиця 11.9 – Відстані для обслуговування обладнання ІТП

| Будівельний об’єм захисної споруди та (споруди подвійного призначення), м3 | Орієнтовна потреба в площі для обладнання ІТП, м2 | Ширина проходів для обслуговування обладнання, м | Мінімальна відстань від стелі, м | Мінімальна відстань від підлоги, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤ 500 | 2 | 0,6 | 0,1 - 0,2 | 0,3 |
| 500 | 2,5 |  |  |  |
| 1 000 | 3 |  | 0,2 – 0,4 |  |
| 5 000 | 5 | 0,8 |  |  |
| 10 000 | 7 |  | 0,2 – 0,5 |  |
| ≥ 20 000 | 10 |  |  |  |

11.2.3.9 При розрахунку систем опалення температуру цих приміщень в холодну пору року слід приймати 10 0С, у разі, якщо за умов їх експлуатації у мирний час немає потреби у більш високій температурі.

Вид теплоносія і тип нагрівальних приладів вибирається з умов експлуатації приміщень у мирний час. Повинні бути передбачені заходи, які захищають систему опалення від замерзання, дозволяють уникнути блокування клапана автоматичного регулятора потоку та двигунів циркуляційних насосів в умовах експлуатації в мирний час.

У приміщеннях, які не опалюються за умов мирного часу, слід передбачати місце для встановлення тимчасових опалювальних приладів відповідно до паспорта на цей прилад та вимог Правил пожежної безпеки в Україні та ДБН В.2.5-67.

11.2.3.10 Системи гарячого водопостачання захисних споруд та СПП виконуються з урахуванням вимог ДБН В.2.5-39, ДБН В.2.5-64 та ДБН В.2.5-67.

Для потреб гарячого водопостачання в захисних спорудах, що не експлуатується в мирний час, рекомендується встановлювати проточні електричні водонагрівачі з врахуванням вимог
ДБН В.2.5-23.

В захисних спорудах та СПП, де система гарячого водопостачання експлуатується в мирний час, рекомендується використовувати наявне джерело тепла або їх комбінацію.

У сховищах, призначених для укриття персоналу  атомних енергетичних об’єктів, система гарячого водопостачання повинна забезпечувати можливість подавання потрібної кількості води для миття у душовій протягом 8 хв -10 хв.

Застосовувати двоступеневі схеми гарячого водопостачання при приєднанні до централізованого та автономного теплопостачання об’єктного рівня не допускається

11.2.3.11 Технічне оснащення, автоматизацію, моніторинг та управління системами опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, кондиціонування та охолодження повітря захисних споруд та споруд подвійного призначення слід приймати не нижче мінімального рівня, зазначеного в ДСТУ EN 15232, що відповідає класу енергетичної ефективності систем автоматизації та керування С.

11.2.3.12 Безпосереднє керування системами опалення, вентиляції, кондиціонування та охолодження повітря  має здійснюватися зсередини захисної споруди або СПП.

11.2.3.13 Системи кондиціонування та охолодження повітря захисних споруд та СПП виконуються з урахуванням вимог ДБН В.2.5-67.

Як джерело холоду для пристроїв охолодження повітря для сховищ або СПП, як правило, має передбачатися вода, яка зберігається у заглиблених резервуарах або одержується з водозабірних свердловин.

Облаштування захищеного джерела водопостачання (водозабірної свердловини) за можливості має передбачатися у сховищах, що розташовано на атомних енергетичних об’єктах.

Також для охолодження повітря у сховищах або СПП можуть передбачатися промислові фреонові установки, з використанням у них дозволених видів фреонів. Рекомендується застосовувати теплові насоси в режимі активного або пасивного охолодження.

Для ПРУ допускається передбачати встановлення побутових електричних кондиціонерів повітря.

Діапазон температур в період охолодження слід приймати згідно з таблицею 11.8.

11.2.4 Системи вентиляції приміщень ДЕС та інших автономних джерел енергозабезпечення (електропостачання)

11.2.4.1 Системи вентиляції приміщень, в яких встановлено автономні джерела енергозабезпечення (електропостачання), а саме ДЕС, акумуляторні батареї тощо, мають забезпечувати нормальний газовий склад повітря у цих приміщеннях під час роботи відповідного обладнання, не допускати створення небезпечних пароповітряних концентрацій хімічно-, вибухо- та пожежо- небезпечних, легкозаймистих речовин та матеріалів.

Проєктування таких систем здійснюється з урахуванням вимог ДБН В.2.5-67.

При проєктуванні автономних джерел енергозабезпечення (електропостачання) захисних споруд у зонах можливого катастрофічного  затоплення слід передбачати інженерні рішення, що виключають попадання води у повітрозабір та вихлоп двигуна внутрішнього згорання.

У зонах можливого катастрофічного затоплення від проривних хвиль при глибині води 5 м та більше слід передбачати сховища без автономні джерела енергозабезпечення (електропостачання).

11.2.4.2 У разі передбачення для автономного енергозабезпечення захисних споруд та споруд подвійного призначення ДЕС, вентиляція таких споруд має влаштовуватись разом звентиляцією ДЕС, залежно від прийнятого типу генераторної установки, способу його охолодження та інших особливостей ДЕС.

У приміщенні ДЕС слід передбачати припливно-витяжну вентиляцію для роботи при І-му та II-му режимах вентиляції, розраховану на видалення тепла та газоподібних шкідливих речовин, що виділяються у приміщення ДЕС, а також на постачання генераторної установкиповітрям для горіння палива.

Видалення тепла, яке надходить у приміщення ДЕС від генераторної установки при III-му режимі, слід передбачатиповітроохолоджувальною установкою. При цьому повітря для роботиДЕС слід забирати ззовні крізь гравійний повітроохолоджувач, аобслуговуючий персонал повинен користуватися ізолюючими протигазами.

Тепловиділення від ДЕС слід приймати за данимикаталогів або визначати розрахунком.

У випадку, коли тепловиділення електрообладнання у приміщенні електрощитової перевищує 0,25 кВт тепла, слід передбачати припливно-витяжну вентиляцію, з’єднану з загальною системою та розраховану на видалення тепла, яке виділяється від встановленого у ній обладнання.

Розташування повітрозабірних та витяжних шахт системвентиляції ДЕС приймається у відповідності з  11.2.1.17 та 11.2.2.7 цих норм.

11.2.4.3 Продуктивність вентиляційної системи для приміщень ДЕС слід розраховувати з урахуванням технічних параметрів та рекомендацій виробника генераторної установки.

У випадку відсутності необхідних параметрів та рекомендацій від виробника продуктивність LВ [м³ /год], вентиляційної системи дляприміщень ДЕС слід визначати за формулою:

LВ=3,6 QДγ∙c∙(tп-tз),                                                             (11.8)

де

QД– кількість тепла, яке виділяється у приміщенні ДЕС, Вт, за даними виробника генераторної установки, а у випадку відсутності таких даних визначається як сума значень отриманих за формулами 11.9 та 11.10;

с – теплоємність повітря, яка приймається 1,028 кДж/кг·К;

γ – об’ємна вага повітря, яка приймається 1,2 кг/м³;

tп  – температура повітря у приміщенні ДЕС, 40 ℃;

tз –  розрахункова середньомісячна температура зовнішнього повітря найтеплішого місяця при вентиляції приміщення ДЕС зовнішнім повітрям або температура повітря в основних приміщеннях сховища при вентиляції перетікаючим повітрям.

При визначенні продуктивності вентиляційної системи для режиму фільтровентиляції у ДЕС повітрям, що перетикає зі сховища, слід враховувати тепло, яке вбирається огороджувальними конструкціями. При вентиляції приміщень ДЕС зовнішнім повітрям та при використанні повітроохолоджувальних установок вбирання тепла огороджувальними конструкціями не враховуються.

11.2.4.4 Кількість тепла, яке надходить у приміщення ДЕС від генераторної установки QДЗ , [Вт], слід визначати за формулою:

QДЗ=КТ·Pe·B·qп /3,6,                                                   (11.9)

де

КТ – коефіцієнт, який враховує кількість тепла, що виділяється ДЕС, i приймається при водоповітряний (радіаторній) системі охолодження 0,35, при водо-водянiй –  0,08;

Pe – ефективна потужність ДЕС, [кВт];

В –теплотворна спроможність палива, [кДж/кг];

qп – питома витрата палива, [кг/(кВт·год)].

Примітка.При відсутності точних даних допускається приймати В = 42 740 кДж/кг, qп = 0,26 кг/(кВт·год).

11.2.4.5 Тепловиділення QЗ, Вт, яке поступає у приміщенні ДЕС від генератора електроенергії та електродвигунів, визначається за формулою:

QЗ=1,16∙860∙Ny∙1-ηη,                                           (11.10)

де

Ny – установлена потужність генератора, електродвигуна, [кВт];

η – коефіцієнт корисної дії генератора, електродвигуна при номінальному навантаженні.

11.2.4.6 Вентиляцію приміщень ДЕС, які обладнана агрегатами з радіаторним (водоповітряним) охолодженням з невинесеним вузлом охолодження, у яких передбачена можливість переводу на двоконтактне (водо-водяне) охолодження, слід проєктувати:

для І-го и II-го режимів – повітрям, що перетікає з основних приміщень захисної споруди/СПП, або при його нестачі – зовнішнім повітрям, очищеним від пилу; в останньому випадку при II-му режимі обслуговуючий персонал повинен працювати у протигазах;

для III-го режиму – видалення  тепловиділень, які надходять у приміщення ДЕС від генераторної установки та електродвигуна, за допомогою повітроохолоджувальної установки.

При II-му та III-му режимах допускається передбачати переведення агрегату на водяну систему охолодження з відведенням основних тепловиділень за допомогою оборотної води, яка зберігається у резервуарах, приміщенні ДЕС.

При проєктуванні ДЕС з використанням електричних станцій, обладнаних виносним (змонтованим на окремій рамі) вузлом охолодження, останній доцільно розміщувати в ізольованому приміщенні з герметичними стінами, які відділяють його від ДЕС та інших приміщень. Вхід з цього приміщення у ДЕС обладнується двома герметичними дверима.У цьому випадку при І-му і II-му режимах вентиляції видалення тепла з приміщення вузла охолодження передбачається зовнішнім повітрям, а вентиляція приміщення машинного залу – повітрям, яке перетікає з приміщення для осіб, які підлягають укриттю. У III-му режимі вентиляції агрегати охолодження переключаються на водяну, а тепло з машинного залу видаляється повітроохолоджувальною установкою.

11.2.4.7 У тамбурі між захисною спорудою/СПП та ДЕС слід передбачати вентиляцію:

- при вентиляції приміщення ДЕС зовнішнім повітрям – керуючись принципом, який вказаний у 11.2.1.26 цих норм;

- при вентиляції приміщення ДЕС повітрям, яке надходить з приміщення для осіб, які підлягають укриттю, – крізь клапани надмірного тиску діаметром 150 мм, що встановлюються по одному на внутрішній та зовнішній стінах тамбуру.

11.2.4.8 Для вентиляції приміщення ДЕС слід передбачати встановлення припливного та витяжного або тільки витяжного вентиляторів, як для приміщень категорії В.

При цьому припливна система повинна забезпечувати подавання у приміщення ДЕС повітря за рахунок розрідження, яке утворюється витяжним вентилятором. В залежності від прийнятої системи вентиляції у приміщенні ДЕС слід підтримувати такі рівні тиску (розрідження):

а) при вентиляції машинного залу ДЕС зовнішнім повітрям для режимів чистої вентиляції та фільтровентиляції сховищ при встановленні:

- припливного та витяжного вентиляторів – тиск не вище атмосферного;

- лише витяжного вентилятора — розрідження, величина якого дорівнює опору тракту припливної системи, але не більше ніж 300 Н/м (30 кгс/м²);

б) при вентиляції машинного залу повітрям, яке надходить з приміщення для осіб, які підлягають укриттю, для режимів;

- чистої вентиляції – тиск, що дорівнює атмосферному;

- фільтровентиляції – розрідження, величина якого дорівнює 20 Н/м (2 кгс/м²) –30 Н/м (3 кгс/м²), по відношенню до приміщень для розміщення осіб, що підлягають укриттю.

У приміщенні виносного вузла охолодження при І-му і II-му режимах слід передбачати розрідження у межах 2 Н/м (0,2  кгс/м²)– 300 Н/м ( 30 кгс/м²).

11.2.4.9 У машинному залі ДЕС на вентиляційних системах встановлюються герметичні клапани:

- при вентиляції машинного залу повітрям, що надходить з приміщення для осіб, які підлягають укриттю;

- при наявності режиму регенерації;

- при заборі або викиді повітря на лінії зовнішньої межі герметизації.

11.2.4.10 Подачу повітря до ДЕС для горіння при режимі регенерації слід здійснювати ззовні, передбачаючи у разі необхідності встановлення на повітрозаборах охолоджувачів, зокрема гравійних, або калориферних установок, при інших режимах – з приміщень машинного залу.

11.2.4.11 Гравійні охолоджувачі для охолодження зовнішнього повітря, яке забирається на горіння палива у  генераторній установці при IIІ-му режимі вентиляції, та для охолодження повітря, яке виходить зі спеціальних фільтрів та регенеративних установок, можливо передбачати у вигляді залізобетонних коробів, які заповнені гравієм або гранітним щебнем крупністю 30 мм – 40 мм, які укладаються на грати з отворами не більше ніж 25 мм х 25 мм.

Висота шару гравію (щебню) у охолоджувачі НГ, м, визначається за формулами:

для повітроохолоджувачів, що охолоджують повітря від 1500С до 30 0С (зовнішнє повітря на горіння палива у ДЕС i повітря після регенеративних установок):

HГ = 0,25+0,005(L/F),                                               (10.11)

для повітроохолоджувачів. що охолоджують повітря від 3000С до 30 0С (повітря спеціальних (гопколітових) фільтрів):

HГ = 0,25+0,0075(L/F),                                               (10.12)

де

L – розрахункова кількість охолоджуваного повітря, [м³ /год];

F – площа перерізу у просвiтi короба охолоджувача (перпендикулярно до напрямку руху повітря), [м²].

При цьому повинні дотримуватись такі умови: у повітроохолоджувачах для ДЕС та регенеративних установок  L/F ≤ 400 м/год, а для спеціальних, зокрема гопколітових, фільтрів
L/F ≤ 200 м/год.

Аеродинамічний опір охолоджувачів за цих умов та висоті засипки не більше ніж 2 м складе
50 Н/м (5  кгс/м²) – 70 Н/м (7 кгс/м²).

11.3 Водопостачання

11.3.1 Водопостачання захисних споруд цивільного захисту та СПП,  слід передбачати від зовнішньої або внутрішньої водопровідної мережі, яка проєктується за умови експлуатації будівель і споруд, приміщень у мирний час з урахуванням вимог ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-74, а також від окремих, зокрема захищених, водозабірних свердловин.

На вводах систем водопостачання у сховищах та ДЕС має передбачатися встановлення запірної арматури та зворотних клапанів, управління якими має здійснюватися зсередини захисної споруди (споруди подвійного призначення).

Додатково до систем водопостачання захисних споруд та СПП, що живляться від зовнішніх та внутрішніх водопровідних мереж (за винятком споруд, водопостачання яких здійснюється від окремих захищених водозабірних свердловин, вищезазначені споруди місткістю більше 20 осіб мають забезпечуватися автономними (аварійними) системами водопостачання з використанням проточних ємностей.

Для забезпечення аварійного запасу води у захисних спорудах та СПП місткістю 20 осіб і менше допускається використання окремих непроточних ємностей (баків).

Дозволяється передбачати для створення аварійних запасів питної та технічної води  окремих ємностей, зокрема проточних.

11.3.2  Норми водоспоживання та водовiдведення при дiючiй зовнiшнiй водопровiднiй мережi мають відповідати вимогам ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-74 приймаючи при цьому годинну витрату води 2 л/год та добову 25 л/доб на одну особу, яка підлягає укриттю, та qo, що дорiвнює 0,1 л/с для водоспоживання i 0,85 л/с для водовiдведення.

При відсутності у захисній споруді або СПП місткістю 20 осіб і менше водопроводу, необхiдно передбачати мiсця для розташування переносних ємностей (баків, резервуарів) для питної води з розрахунку 2 л/доб на одну особу, яка підлягає укриттю.

Аварійний запас питної води у ємкостях захисних споруд та СПП місткістю більше ніж 20 осіб слiд передбачати з розрахунку 3 л/доб на одну особу, яка підлягає укриттю.

Якість води на господарсько-питнi потреби повинна задовольняти нормам ДСТУ 7525.

Технічні характеристики проточних систем водопостачання та встановлених на них акумулюючих ємностей питної води мають забезпечувати повний обмін води у таких ємностях впродовж не більше ніж 48 годин.

У захисних спорудах та СПП, в яких не передбачаються витрати води у мирний час, а також місткістю менше 100 осіб допускається застосування для запасу питної води сухих ємностей, які заповнюються під час приведення таких споруд у готовність до використання за призначенням.

11.3.3 Ємності запасу питної води, а також технічні засоби, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої) для централізованого та нецентралізованого питного водопостачання мають виконуватися з матеріалів, що забезпечують нормативну якість води згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Вищезазначені ємності мають обладнуватися водопокажчиками та люками для можливості обслуговування (очищення,  фарбування тощо) внутрiшньої поверхнi.

У примiщеннях, де встановлено ємкості, слід передбачати встановлення водорозбiрних кранiв з розрахунку один кран на 100 осіб, а у захисних спорудах та СПП мiсткiстю бiльше ніж 600 осіб та у закладах охорони здоров’я з наявністю нетранспортабельних хворих – розводити  труби до місця водорозбору з розрахунку один кран на 100 здорових осіб, які підлягають укриттю, або 25 нетранспортабельних хворих.

До відновлення зовнішнього водопостачання під час експлуатації захисної споруди або СПП в автономному режимі подача води до санітарно-технічних приладів має передбачатися в обмежених обсягах з аварійних ємностей з питною або технічною водою.

11.3.4 У захисних спорудах та СПП закладів охорони здоров’я запас питної води у проточних та аварійних ємностях  приймається з розрахунку:

- для нетранспортабельних хворих – 20 л/доб на особу;

- для медичного та обслуговуючого персоналу - 3 л/доб на особу

Запас води для технічних потреб, який зберігається у резервуарах, визначається розрахунком.

Для забезпечення водою систем каналізації з встановленими на них унітазами та наземними чашами необхiдно передбачати в аварійних ємкостях запас  питної або технічної води з розрахунку 5 л/доб на особу, яка підлягає укриттю.

Приміщення медпунктів слiд обладнувати умивальниками, якi працюють вiд водопровідної мережі. На випадок припинення подавання води слід передбачати переносний рукомийник iз запасом води до нього з розрахунку 10 л/доб.

Медичні приміщення (операцiйнi, пологовi та iн.) у сховищах закладiв охорони здоров'я слiд обладнувати санітарно-технічним обладнанням вiдповiдно до технiчних вимог для лiкувальних закладiв.

У сховищах на АЕС слiд передбачати для санпропускникiв запас води з розрахунку 45 л на одне миття 20% місткості сховища.

11.3.5 Проточні ємності та та труби, по яких циркулює вода, повиннi мати тепло – та паро – ізоляцію.

11.3.6 В якості резервного (аварійного) джерела водопостачання заглиблених, напівзаглиблених захисних споруд та СПП місткістю більше ніж 20 осіб можливо передбачати захищені водозабірні свердловини, від яких також можливо передбачати подавання води для господарсько-питні потреби та пожежогасіння без встановлення додаткових резервуарiв (ємкостей) запасу води.

Водозабiрнi свердловини можливо проєктувати на групу захисних споруд  або СПП, пiдключаючи до них у мирний час найближчих споживачiв, з можливістю відключення цих споживачів під час використання вищезазначених споруд за призначенням з урахуванням вимог ДБН В.2.5-74.

У разі неможливості передбачити захищену водозабірну свердловину, а також у разі її недостатньої продуктивності, для забезпечення працездатності систем внутрішнього протипожежного водопроводу, в умовах виникнення аварії на зовнішніх мережах водопостачання захисних споруд чи СПП, в тому числі вбудованих,зберігання протипожежного запасу води допускається здійснювати мінімум в одній аварійній ємності (резервуарі).

11.3.7 Робота пожежного кран-комплекту (тривалість протипожежного водопостачання) з аварійної ємності, з урахуванням розрахункової продуктивності, має прийматись не менше ніж30 хв.

Корисний протипожежний запас води у аварійному резервуарі, вираховується з тривалості водопостачання та об’ємів трубопроводів системи внутрішнього протипожежного водопостачання.

Резервуар має передбачатись стійким до корозії, з терміном експлуатації, що відповідає терміну експлуатації споруди (будівлі).

В умовах мирного часу, об’єм води в резервуарів має автоматично поповнюватись.

Створення надлишкового тиску у водопровідній мережі, після аварійного резервуару, має забезпечуватись мінімум одним насосом з електроприводом.

Використання аварійного запасу води та робота насосу, для цілей пожежогасіння, не передбачається в умовах працездатності систем зовнішнього водопостачання захисних споруд чи СПП.

Пуск насосу передбачається місцевий та дистанційний (з кнопок розташованих в шафах пожежних кран-комплектів).

Контроль та індикація передбачається згідно положень ДБН В.2.5-56 (при цьому, контроль рівня води здійснюється лише на відмітці корисного об’єму). Вивід відповідних світлозвукових сигналів передбачається в приміщення чи зону пожежного поста. Якщо захисна споруди чи СПП вбудована або прибудована, дублюванням світлозвукових сигналів передбачається в приміщенні пожежного поста основної будівлі.

Встановлення насосу, в тому числі шафи керування, розміщення аварійного резервуару (ємності), передбачається в захищеному просторі захисної споруди чи СПП, у окремому приміщенні, що відокремлюється від суміжних протипожежною перегородкою 1-го типу з відповідним заповненням прорізів. Це приміщення може бути об’єднано з іншим технічним приміщенням захисної споруди чи СПП, але його категорія за пожежною небезпекою має бути не вище категорії Д (окрім балонної).

11.4 Каналізація

11.4.1  Каналізацію захисних споруд та СПП слід проєктувати прямоточною з виводом до об’єктової та/або міської системи каналізації з урахуванням вимог ДБН В.2.5-75 та ДБН В.2.5-64.

За неможливості виконати прямоточну каналізацію вищезазначених споруд мають передбачатися локальні насосні станції водовідведення.

11.4.2  У захисних спорудах та СПП місткістю більше ніж 20 осіб слід передбачати влаштування систем каналізації з встановленням промивних санітарно-технічних приладів (унітазів, наземних чаш тощо) та відводом стичних вод у зовнішню каналізаційну мережу.

Допускається відмітку підлоги біля санітарно-технічних приладів піднімати вище відмітки пiдлоги примiщення. При цьому біля приладів висота вiд пiдлоги до стелi повинна бути не менше ніж 1,7 м.

11.4.3  В спорудах  подвійного  призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів місткістю 20 осіб і менше, для збору нечистот допускається використання переносних хімічних та біотуалетів, а також виносної тари, що щільно закривається.

11.4.4  При розташуванні захисних споруд та СПП місткістю більше ніж 20 осіб у приміщеннях підвальних та цокольних поверхів, що не мають сполучення із зовнішньою каналiзацiйною системою, або у разі, якщо неможливо вiдвести стiк вiд санiтарних приладiв у зовнiшню каналiзацiю самопливом, необхідно передбачити насосну станцiю перекачки з встановленням засувки всерединi споруди.

11.4.5 При відводi стiчних вод самопливом з приміщень захисних споруд та СПП, розташованих у підземних, підвальних та цокольних поверхах, слiд передбачати засоби, що виключають затоплення приміщень цих поверхів стiчними водами при пiдпорi у зовнiшнiй каналiзацiйнiй мережi.

При використаннi санiтарних вузлiв тiльки у перiод перебування осіб, які підлягають укриттю, як правило, сполучають аварiйний та приймальний резервуари для збирання стокiв i розмащують сумiщений резервуар, а локальну насосну станцію розташовують у межах захисної споруди (споруди подвійного призначення). У цьому випадку насоси у станцiї перекачування допускається встановлювати без резерву.

У захисних спорудах та спорудах подвійного призначення з санпропускником для нетранспортабельних хворих локальна насосна станція має передбачатися в обов'язковому порядку з можливiстю подавання стокiв у побутову каналiзацiю та аварійного скиду на поверхню землi.

11.4.6 При облаштуванні у захисній споруді або СПП локальної насосної станції водовідведення, воду вiд охолоджувальних установок, дизельної електростанція (далі – ДЕС) та внутрiшнi дренажнi води допускається скидати у резервуар локальної насосної станції водовідведення з влаштуванням гідравлічного затвору або інших пристоїв, що запобігають витоку з приймального резервуару шкідливих газів (сірко-водню тощо).

На трубах, що проходять через огороджувальнi конструкцiї станцiї, слiд встановлювати запiрну арматуру зсередини захисної споруди та СПП.

При проєктуваннi санiтарних приладiв, борти яких розташованi нижче рiвня люку найближчого оглядового колодязя, слiд передбачати заходи, наведенi у нормах на проєктування внутрiшнього водопроводу та каналiзацiї, якi б виключали затоплення захисних споруд (споруд подвійного призначення) стiчними водами.

Вентиляцiя каналiзацiйної мережi захисних споруд та споруд подвійного призначення не передбачається.

Пропускна спроможність стояка системи каналізації не повинна перевищувати норм, наведених у ДБН В.2.5-64.

11.4.7 В окремих випадках допускається розмiщувати насоси у незахищених приміщеннях підземних, підвальних та цокольних поверхів, сумiжних із захисною спорудою (спорудою подвійного призначення), з врахуванням вимог ДБН В.2.5-64.

11.4.8 У приміщенні санiтарного вузла необхiдно передбачати аварiйний резервуар для скиду стоків та його очищення. У перекриттi резервуара слiд влаштовувати отвори, які можуть використовуються замість унітазів і закриваються кришками. Об'єм резервуара слiд визначати з розрахунку 2 л/доб на кожну особу, яка підлягає укриттю.

У захисних спорудах та СПП, що мають санпропускники, об'єм резервуарiв для стiчних вод пiсля миття повинен бути на 5 % більше запасу води для санпропускника.

У захисних спорудах та спорудах подвійного призначення закладів охорони здоров’я для нетранспортабельних хворих об'єм резервуара слiд визначати з розрахунку 2 л на кожну особу медичного та обслуговуючого персоналу та 18 л на кожного хворого на добу.

11.4.9 Для збирання сухих відходів слід передбачати мiсця для розмiщення мішків з паперу або пакетiв з розрахунку 1 л/доб на одну особу, яка підлягає укриттю.

11.5 Електротехнічні системи

Загальні вимоги

11.5.1 Електропостачання та електрообладнання захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення (СПП) слід проєктувати згідно з ПУЕ, ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-28, ДСТУ Б В.2.5-82 і з урахуванням додаткових вимог цього розділу.

11.5.2 Живлення електроприймачів захисних споруд та СПП належить здійснювати від мережі з номінальною напругою за ДСТУ ІEC 60038 значенням 230/400 В із системою заземлення TN–S або TN–C–S.

11.5.3 Заземлення електроустановок та виконання захисних заходів від ураження електричним струмом для захисних споруд цивільного захисту та СПП виконується у відповідності до ПУЕ та ДСТУ Б В.2.5-82.

Електропостачання та електрообладнання

11.5.4 Надійність електропостачання електроприймачів СПП, які використовуються в мирний час, визначають за відповідними нормами для такого виду споруди.

11.5.5 За ступенем надійності електропостачання електроприймачі захисних споруд цивільного захисту та СПП в особливий період належать до категорій, вказаних в таблиці 11.10

11.5.6 Для електроприймачів особливої групи І категорії надійності електропостачання необхідно передбачати додаткове живлення від незалежного джерела живлення, що забезпечує електропостачання впродовж не менше ніж 48 годин поспіль. Таким джерелом живлення можуть бути генераторна установка (зокрема, ДЕС), акумулятори безперебійного живлення (АБЖ), акумуляторні батареї тощо.

11.5.7 На ввідно-розподільчому щиті захисних споруд та СПП слід передбачати захист від перенапруг з використанням пристроїв захисту від імпульсних перенапруг відповідно до
ДСТУ EN 62305-4, ДСТУ EN 61643-11, ДСТУ CLC/TS 61643-12.

Таблиця 11.10 – Категорія надійності електропостачання електроприймачів захисних споруд цивільного захисту та СПП в особливий період

| Назва електроприймачів | Категорія надійності електропостачання |
| --- | --- |
| медичні приміщення (операційні, пологові та ін.) у сховищах закладів охорони здоров'я та спорудах подвійного призначення; приміщення медпункту; аварійне освітлення; системи зв’язку та оповіщення | особлива група І категорії |
| системи вентиляції (з електровентиляторами без наявності ручних вентиляторів); системи водопостачання та каналізації; системи протипожежного захисту; загальне електроосвітлення | І категорія |

11.5.8 Захист внутрішніх електричних мереж та вибір перерізу провідників, виконання кабельних лінії і систем електропроводки (включаючи системи кабельних лотків, драбин, коробів і кабелепроводів) виконуються у відповідно до ДБН В.2.5-23.

11.5.9 Елементи системи електропроводки внутрішніх електричних мереж захисних споруд цивільного захисту та СПП (незалежно від періоду використання) повинні відповідати вимогам пожежної безпеки ДБН В.2.5-23 з урахуванням вимог пункту 4.15 ДСТУ 8855.

11.5.10 Для захисту групових ліній, що живлять штепсельні розетки, повинні передбачатися ПЗВ, які відповідають вимогам ДСТУ HD 62640, з номінальним відключаючим диференціальним струмом спрацювання не більше 30 мА.

Електроосвітлення

11.5.11 Штучне освітлення приміщень захисних споруд цивільного захисту та СПП виконується згідно з ДБН В.2.5-28, ДСТУ EN 12464-1.

Для приміщень загальних місць перебування людей рекомендується застосувати світлотехнічні вимоги згідно з  ДСТУ EN 12464-1 як для зон очікування або залів очікування.

11.5.12 При переході СПП на режим захисної споруди слід передбачати відключення частини світильників, запроєктованих для мирного часу.

11.5.13 У разі припинення постачання від загальної електричної мережі міста і переходу на живлення від третього незалежного джерела живлення допускається зниження нормованих значень штучного робочого освітлення у 2-2,5 рази, за винятком приміщень, які відносяться до особливої групи І категорії (таблиця 11.10).

11.5.14 Аварійне освітлення захисних споруд цивільного захисту та СПП, не залежно від періоду використання, виконується у відповідно до ДБН В.2.5-28, ДСТУ EN 1838 та
ДСТУ EN 50172.

11.6 Захищені дизельні електростанції

11.6.1 В сховищах та СПП із захисними властивостями сховищ  ДЕС слід розміщувати в межах захисної споруди (сховища, СПП).

В ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ ДЕС рекомендується розміщувати в межах захисної споруди (ПРУ, СПП). У разі відсутності в складі допоміжних приміщень ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ приміщення для аварійних джерел живлення допускається електрообладнання приміщень таких споруд підключати до ДЕС, розташованої за межами захисної споруди.

11.6.2 ДЕС та приміщення паливо-мастильних матеріалів повинні відокремлюватися від інших приміщень протипожежними стінами та перекриттями 1-го типу згідно з ДБН В.1.1-7 та перекриттями 3-го типу згідно з ДБН В.1.1-7.

В приміщеннях ДЕС та зберігання ПММ необхідно передбачати заходи проти розливу рідин та їх розтікання за межі приміщень (влаштування металевих піддонів, зниження рівня підлоги приміщень тощо). При цьому при влаштуванні заходів проти розтікання потрібно враховувати повний вміст ємностей для зберігання палива, яке знаходиться в даному приміщення.

При вході в приміщення ДЕС з основного приміщення для укриття людей повинен бути передбачений тамбур з двома герметичними дверима, які відчиняються у напрямку входу у захисну споруду, або протипожежний тамбур-шлюз з підпором повітря 20Па -30Па в разі пожежі.

11.6.3 Для приміщень ДЕС приймається категорія пожежної небезпеки за ДСТУ Б В.1.1-36 - В (пожежонебезпечна).

11.6.4 ДЕС повинні задовольняти вимогам ДСТУ ІSO 8528-1, ДСТУ ІSO 8528-11 з автоматичним режимом керування за ДСТУ ІSO 8528-4.

Вибір ДЕС повинен визначатися з урахуванням здатності працювати тривалий час (не менше ніж 48 годин) без технічного (обслуговуючого) персоналу.

11.6.5 Перемикальне комутаційне обладнання АВР ДЕС повинно відповідати вимогам
ДСТУ ІEC 60947-6-107 і працювати в автоматичному режимі та мати можливість, в разі необхідності, ручного керування.

У приміщенні ДЕС разом з генераторною установкою може встановлюватися необхідне для їх роботи тепломеханічне та електротехнічне обладнання, а саме:

- електричні розподільчі шафи (щити);

- насоси для перекачування олії, палива продуктивністю не більше ніж 4 м3/год;

- акумуляторні батареї закритого типу (пускові балони та компресори);

- насоси, агрегати системи охолодження.

Обладнання резервуарів повинно забезпечувати можливість аварійного зливу палива в аварійну ємність в повному об’ємі.

11.6.6 Потужність генератора ДЕС повинна бути визначена за максимальною потужністю електроприймачів, що працюватимуть у режимі  повного та одночасного використання електрообладнання, інженерного та спеціального обладнання захисних споруд (вентиляційних систем, кондиціонерів, насосів тощо), а також освітлення. Мінімальна потужність навантаження ДЕС при експлуатації повинна бути не менше 40% номінальної потужності.

Потужність електрогенератора ДЕС слід обирати за умовами забезпечення пуску електродвигунів, які він живить (відповідно до Додатка Б ДБН В.2.5-23).

11.6.7 При застосуванні ДЕС для групи захисних споруд та СПП, що розташовані поряд, до кожної захисної споруди та СПП від розподільчого щита ДЕС має передбачатися окрема кабельна лінія, яка має комутаційний апарат з захистом від перевантажень та коротких замикань.

11.6.8 При використанні ДЕС, як резервного джерела для споживачів, які потребують резервування від ДЕС у мирний час, їх слід виділити на окремий щит. Такий щит має мати пристрій відключення споживачів мирного часу від ДЕС у особливий період.

11.6.9 Компонування обладнання ДЕС повинно забезпечувати можливість безпечного та зручного їх обслуговування. Для механізації трудомістких робіт при ремонті окремих вузлів обладнання, арматури та трубопроводів слід передбачати підйомно-транспортні засоби (ручні талі, тельфери тощо). Їх вантажопідйомність повинна вибиратися з урахуванням ваги вузлів і деталей, що найчастіше піднімаються (кришка блоків циліндрів, ротор генератора тощо).

При цьому потрібно дотримуватися наступних мінімальних відстаней у світлі від виступаючих частин корпусу агрегату до огороджувальних елементів будівель / споруд:

- від торця генератора – 1 м;

- між дизель-генераторами та від стіни до агрегату з боку обслуговування – 1 м;

- від стіни до сторони агрегату, що не обслуговується – 0,8 м.

Допускається місцеве звуження проходів обслуговування дизель-генераторів до 0,7м на ділянці довжиною 1 м.

11.6.10 Фундаменти під дизель-генератори слід виконувати відповідно до завдань (вимог) виробника та ДБН В.2.1-10. При цьому слід застосовувати конструктивні системи захисту від вібрації на фундаменти, каркаси та стіни споруди.

11.6.11 Запас паливно-мастильних матеріалів для ДЕС слід  розраховувати на його безперервну роботу не менше ніж 48 годин поспіль та з урахуванням проведення технічного обслуговування. У вбудовано-прибудованих ДЕС не допускається використання бензинового та/або газового пального й іншого палива з температурою спалаху нижче  61°C.

У приміщеннях ДЕС допускається розміщувати паливно-мастильні матеріали об’ємом до
1,5 м3, а при розташуванні ДЕС під житловими та громадськими будівлями – об’ємом до 1 м3.

При об’ємі більше 1,5 м3 слід проєктувати окреме приміщення, для розміщення паливно-мастильних  матеріалів, а у випадку розташування ДЕС під житловими і громадськими будівлями та при об’ємі паливно-мастильних матеріалів від 1 м3 до 10 м3 захищені паливні баки слід виносити за периметр будинку, в який вбудована ДЕС, на відстань, встановлену ДБН Б.2.2-12.

11.6.12 Приміщення ДЕС та приміщення паливо-мастильних матеріалів повинні оснащуватися автоматичними системами пожежної сигналізації та пожежогасіння у відповідно до ДБН В.2.5-56.

Приміщення ДЕС повинно бути оснащене системою контролю витоку продуктів згорання (СО, СО2).

Обладнання ДЕС має передбачати систему виявлення витоків палива, сигнал від якої  необхідно інтегрувати до системи протипожежного захисту (або з виводом індикації на диспетчерський пульт).

11.7 Електронні комунікації

(Назву підрозділу 11.7 змінено, Зміна № 2)

11.7.1 Захисні споруди та СПП слід забезпечувати системами, що дозволяють забезпечити надійний зв'язок з органами управління з питань цивільного захисту, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, місцевих органів та підрозділів ДСНС із застосуванням електронних комунікацій.

Захисні споруди та СПП також мають забезпечуватися сигнально-гучномовними пристроями та електронними інформаційними табло, що мають інформувати населення, яке перебуває у захисній споруді.

Захисні споруди та СПП мають бути забезпечені доступом до мережі Інтернет, в тому числі безпроводовим Інтернетом, який має проєктуватися для покриття всієї території захисної споруди або СПП шляхом розміщення засобів безпроводного доступу до мережі інтернет (точок Wi-Fi.

Інфраструктура електронних комунікацій, яка забезпечує надання електронних комунікаційних послуг у захисних спорудах та СПП, сигнально-гучномовні пристрої та електронні інформаційні табло мають бути забезпечені резервним/альтернативним живленням, що забезпечить автономність функціонування всієї системи впродовж   не менше ніж 48 год

(Пункт 11.7.1 змінено, Зміна № 2)

11.7.2 Захисні споруди та СПП суб’єктів господарювання на об’єктах підвищеної небезпеки, що мають обладнуватися автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, мають обладнуватися електронними інформаційними табло та системою зв’язку, що з’єднується з пунктом управління суб’єкта господарювання.

(Пункт 11.7.2 змінено, Зміна № 2)

11.7.3 Сигнально-гучномовні пристрої та електронні інформаційні табло мають з’єднуватися  з місцевими автоматизованими системами централізованого оповіщення.

11.7.4 Системи електронних комунікацій пунктів управління суб’єктів господарювання,  розташовані у захисних спорудах, мають перебувати у постійній готовності до використання за призначенням та забезпечувати:

- електронну комунікацію  керівництва та чергової служби з керівництвом місцевої (міста, району) ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, місцевими органами і пiдроздiлами ДСНС, іншими аварійно-рятувальними службами та формувннями всіх форм власності та відомчої належності, спеціалізованими службами цивільного захисту населеного пункту (району), об’єктовими формуваннями цивільного захисту;

- електронну комунікацію з захисними спорудами суб’єкта господарювання та з основними цехами, що не припиняють виробництво у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

- електронну комунікацію  з запасним пунктом управління керівника місцевої ланки (міста, району) територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

- інформування населення, яке перебуває у захисній споруді.

(Пункт 11.7.4 змінено, Зміна № 2)

11.7.5 Мережі електронних комунікацій пунктiв управління прокладають в підземній кабельній каналізації електрозв’язку мереж об’єкта та населеного пункту.

Відстань та засоби прокладання мереж електронних комунікацій у разі їх зближення та перетинання з електромережами, слід приймати відповідно до вимог [24].

11.7.6 Прокладання мереж електронних комунікацій до захисних споруд СПП має бути виконано через прокладання кабелів у ґрунті або прокладання кабелів у кабельній каналізації електрозв’язку, відповідно до вимог ГБН В.2.2-34620942-002.

(Пункт 11.7.6 змінено, Зміна № 2)

11.7.7 Вiдстань мiж паралельно прокладеними електронними комунікаційними мережами та електрокабелями слiд приймати:

- для  прокладання труб – не менше ніж 0,1 м;

- для прокладання у траншеї – не менше ніж 0,5 м.

Відстань між розетками мережі електронних комунікацій та електропостачання слiд приймати не менше ніж 1 м. Усі розетки обладнають трафаретними позначеннями «Радіо», «Телефон», «220 В» або інші відповідні позначення.

11.7.8 Захист кабелів від усіх видів корозії слід передбачати відповідно до ПУЕ.

11.7.9

(Пункт 11.7.9 вилучено, Зміна № 2)

11.7.10 Пункти управління суб’єктів господарювання можуть бути забезпечені можливістю використовувати радіозв’язок для здійснення комунікації з органами управління з питань цивільного захисту центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, місцевих органів та підрозділів ДСНС.

(Пункт 11.7.10 змінено, Зміна № 2)

12 САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ

12.1 При проєктуванні та експлуатації захисних споруд та СПП слід керуватись загальними санітарно-гігієнічними вимогами, викладеними в ДБН Б.2.2-6, ДБН Б.2.2-12, ДБН В.2.2-9,          ДСП 173, ДСН 239, ДСанПіН 145, ДСанПін 8.2.1-181, ДСП 6.177-2005-09-02.

12.2 Шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери, насосні та інші приміщення з обладнанням, що є джерелом шуму і вібрацій, мають бути віддалені або ізольовані таким чином, щоб рівень шуму і вібрації не перевищував максимально допустимі рівні у основних приміщеннях захисних споруд та СПП із захисними властивостями сховищ для перебування людей згідно з

ДБН В.1.1-31, ДСП-173 та ДСН 463.

12.3 Безпеку перебування людей у основних приміщеннях захисних споруд та СПП забезпечують санітарно-епідеміологічними та мікрокліматичними умовами згідно з вимогами
ДБН В.1.2-8, а саме:

- відсутністю шкідливих речовин у повітрі вище гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони згідно з [25];

- мінімальним виділенням теплоти та вологи до приміщень згідно з ДСН 3.3.6.042,                  ДБН В.2.5-67;

- відсутністю вище допустимих значень шуму, вібрації, рівня ультразвуку, електромагнітних хвиль, радіочастот, статичної електрики та іонізуючих випромінювань згідно з  ДСП 173, ДСН 643, ДСН 239, ДСН 3.3.6.096, ДБН В.1.1-31.

Захист від повітряного та структурного шуму

12.4 За наявності джерела шуму відстань до основних приміщень захисних споруд та СПП  звукоізоляцію слід визначати розрахунком згідно з ДБН В.1.1-31.

12.5 Проєктування захисних споруд та СПП повинно передбачати заходи захисту від зовнішніх та внутрішніх джерел акустичної енергії згідно з ДБН В.2.5-39, ДБН В.2.5-64,
ДБН В.2.5-67.

12.6 Допустимі рівні звуків та звукових тисків в приміщеннях захисних споруд та СПП  на прилеглих до них територіях наведені у ДБН В.1.1-31.

12.7 Рівні шуму в приміщеннях захисних споруд та СПП повинні відповідати ДСН 3.3.6.037.

12.8 Достатність запланованих заходів захисту від шуму повинна бути доведена розрахунками очікуваних рівнів звуку та/або рівнів звукових тисків в октавних смугах в приміщеннях будівлі та на прилеглій до нього території згідно з: ДБН В.1.1-31,         ДСТУ-Н Б В.1.1-32, ДСТУ-Н Б В.1.1-33, ДСТУ-Н Б В.1.1-34, ДСТУ-Н Б В.1.1-35, ДСП 173 та ДСН 463.

Захист від вібрації

12.9 Проєктування захисних споруд та СПП повинно передбачати заходи захисту від зовнішніх та внутрішніх джерел вібрації приміщень.

12.10 Рівні вібрації на прилеглих до захисних споруд та СПП  територіях не повинні викликати порушення цілісності огороджувальних конструкцій будівель на протязі терміну їх  експлуатації.

12.11 Рівні вібрації на прилеглих до захисних споруд та СПП  територіях повинні забезпечувати допустимі рівні вібрації в їх приміщеннях за ДСН 3.3.6.039 та ДСП 173.

12.12 Тривалість впливу вібрації обґрунтовується розрахунком або підтверджується технічною документацією.

Природнє та штучне освітлення

12.13 Загальні вимоги з природнього та штучного освітлення приміщень захисних споруд та СПП слід приймати за ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.5-28, ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10,                   та СР 234, СР 2205, ДСанПіН №144, ДСанПіН № 354, ДСП 173.

Радіаційна безпека

12.14При проєктуванні захисних споруд та СПП слід передбачати заходи щодо радіаційної безпеки відповідно до Додатка А та Додатка Г цих норм.

12.15 Параметри мікроклімату приміщень захисних споруд слід приймати з урахуванням 11.2 цих норм, положень ДСТУ Б EN 15251,  ДСТУ Б EN ISO 7730 (окрім приміщень, для яких параметри мікроклімату встановлені іншими нормативними документами), а також згідно з санітарними нормами до мікроклімату виробничих приміщень згідно з ДСН 3.3.6.042 і санітарно-епідеміологічними вимогами до внутрішнього повітря житлових, громадських та адміністративно-побутових будівель.

Обладнання та оздоблення приміщень захисних споруд повинно унеможливлювати появу конденсату, плісняви, грибка, а також забезпечувати підтримання рівня СО2 в повітрі відповідно до вимог діючих нормативних документів.

13 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ СХОВИЩ ТА СПП ІЗ ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ СХОВИЩ, ЩО РОЗТАШОВАНІ У ЗОНІ МОЖЛИВОГО КАТАСТРОФІЧНОГО ЗАТОПЛЕННЯ

13.1 Проєктування та будівництво сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ у зонах катастрофічного затоплення має передбачатися як виняток у разі неможливості забезпечення укриття населення у захисних спорудах (СПП), розташованих поза межами таких зон.

Сховища або СПП із захисними властивостями сховищ, розташовані у зоні можливого катастрофічного затоплення, мають задовольняти усім вимогам цих норм з урахуванням дії гідравлічного стоку, обумовленого гравітаційними або проривними хвилями.

Тривалість затоплення приймається для гравітаційних хвиль  короткочасною – до 2 годин, для проривних хвиль тривалою – більше ніж 2 години.

Сховища або СПП із захисними властивостями сховищ у зонах затоплення слід передбачати при розрахунковій глибині води не більше ніж 5 м. При більших глибинах затоплення слід використовувати інші засоби захисту.

13.2 Сховища або СПП із захисними властивостями сховищ, розташовані у зонах тривалого затоплення, слід за можливістю розташовувати на підвищених ділянках місцевості.

У зонах катастрофічного затоплення сховища влаштовуються вбудованими і окремо розташованими. При розміщенні низу перекриття окремо розташованих сховищ вище рівня планувальної відмітки землі слід проводити перевірку стiйкостi споруди на зсув та перекидання гідравлічним потоком або проти спливання з коефіцієнтом запасу 1,1.

Місткість сховищ або СПП із захисними властивостями сховищ у зоні тривалого затоплення рекомендується приймати не більше ніж 300 осіб. У разі необхідності укрити більшу чисельність населення має передбачатися декілька сховищ.

При проєктуванні ДЕС слід передбачати інженерні рішення, які виключають попадання води у повітрозабір та вихлоп дизеля.

У зонах затоплення від проривних хвиль при глибині води 5 м і більше слід передбачати сховища без ДЕС. Для приводу вентиляційного та фільтровентиляційного обладнання необхідно застосовувати електроручні вентилятори.

Освітлення приміщень цих сховищ передбачати від переносних та місцевих джерел (акумуляторів, електричних ліхтарів, батарей тощо).

13.3 Гідроізоляцію сховищ, розташованих у зонах можливого катастрофічного  затоплення, слід влаштовувати суцільною, включаючи і покриття, у вiдповiдностi з вимогами норм на проєктування гідроізоляції підземних частин будинків та споруд й з урахуванням стiйкостi її проти гідростатичного напору та забезпечення затиску жорсткими конструктивними елементами по стінах та по покриттю.

13.4 У сховищах/СПП із захисними властивостями сховищ, розташованих у зонах можливого катастрофічного затоплення, слід передбачати аварiйнi виходи (не менше одного на споруду), що виводять за межі зони затоплення й задовольняють вимогам 6.5.1.16- 6.5.1.21 цих норм. Допускається один з аварійних виходів передбачати у вигляді вертикальної шахти, облаштованої пристроями для підйому та захищеним оголовком, нижній рівень віконниці (люку) якого знаходиться не менш ніж на 1 м вище рівня можливого затоплення.

Аварійний вихід також допускається передбачати через шахти воздухозаборів систем вентиляції (фільтровентиляції).

Такі шахти мають облаштовуватися пристроями для випуску (відкачування) води.

13.5 У сховищах/СПП із захисними властивостями сховищ, які розташовані у зонах можливого затоплення, слід передбачати мінімально необхідну кількість припливно-витяжних та інших отворів, які сполучаються з поверхнею.

Допускається суміщати повітрозабори в одному каналі з прокладанням в ньому трубопроводів для повітрозаборів з фільтровентиляційної і ДЕС, а також витяжних, крім вихлопу від дизеля.

13.6 Несучі конструкції сховищ, шахт, аварійних виходів, захисно-герметичні двері (люки) та інші захисні пристрої повинні перевірятися розрахунком на навантаження від від гідростатичного тиску розрахункового стовпа води, який повинен бути вказаний у завданні на проєктування.

Гідростатичний тиск від стовпа води на споруду, який приймається у розрахунку, не повинен перевищувати навантаження, яке встановлюється класом захисту сховища.

Усі елементи споруди, що виступають, оголовки аварійних виходів, повітропроводів, шахти та інші повинні бути перевірені розрахунком на стійкість та міцність від роздільної дії вибухової хвилі та гідравлічного потоку.

13.7 Оголовки аварійних виходів, повiтрозаборних та витяжних шахт у зонах можливого катастрофічного   затоплення слід перевіряти на тиск від швидкісного напору Pcк гідравлічного потоку за формулою:

Pcк = (Сх γ vn2 Fск )/(2g)                                                        (13.1)

де

Сх–  коефіцієнт лобового опору, який приймається згідно з Додатком В;

γ  –  об'ємна вага води;

g – прискорення вільного падіння, що дорiвнює 9,8 м/с2;

νn– швидкість підхідного потоку, м/с, визначається за даними розрахунків зони можливого затоплення під час руйнування відповідної гідроспоруди;

Fск – площа проекції зануреної у потік частини перешкоди на площину, перпендикулярну до напрямку руху потоку, м2.

13.8 У сховищах/СПП розташованих у зонах можливого катастрофічного затоплення, на повітрозабірних та витяжних шахтах слід передбачати встановлення противовибухових пристроїв захисту гідронапорних заслонок з електроручним керуванням зі сховища. Гідронапорні заслонки повинні бути розраховані на гідростатичний тиск від розрахункового стовпа води.

Спустошення затопленою водою ділянки шахти слід передбачати шляхом зливу води у камери перед мастильними фільтрами або відкачки насосом за межі споруди.

13.9 При проєктуванні автономні джерела енергозабезпечення (електропостачання) захисних споруд у зонах можливого катастрофічного  затоплення слід передбачати інженерні рішення, що виключають попадання води у повітрозабір та вихлоп двигуна внутрішнього згорання.

13.10  Сховища та СПП, які розташовано у зонах можливих затоплень, повинні будуватися з монолітних залізобетонних конструкцій із суцільною фундаментною плитою.

Бетон для сховищ, споруд подвійного призначення з відповідними захисними властивостями, розташованих у зонах можливого катастрофічного   затоплення, необхідно приймати за міцністю на стиск – не нижче класу С12/15, марки за морозостійкістю – F50 та марки за водонепроникністю – W2 згідно з ДБН В.2.6-98, ДСТУ Б В.2.6-156.

14 РОЗРАХУНОК НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

14.1 Розрахункові навантаження та впливи на дію повітряної ударної хвилі

14.1.1 Загальні положення

14.1.1.1 Конструкції захисних споруд та СПП повинні бути запроєктовані на вплив комбінацій навантажень при усталеній (основній) і аварійній розрахункових ситуаціях. Комбінації навантажень при усталеній (основній) розрахунковій ситуації визначають відповідно до вимог ДБН В.1.2-2. При розрахунках на аварійні комбінації навантажень слід враховувати квазістатичне навантаження від дії повітряної ударної хвилі відповідно класу чи групи захисної споруди.

Конструкції захисних споруд та СПП повинні бути, крім того, перевiренi розрахункомз урахуванням найбільш несприятливих комбінацій навантажень або відповідних їм зусиль при їх експлуатації за функціональним призначенням, не пов'язаним із укриттям населення (у випадку проєктування СПП), а також на зусилля та збереження герметичності захисних споруд при можливих осіданнях окремих навантажених опор (колон) від експлуатаційного навантаження надземної частини будинку або споруди.

Розміщення захисних споруд та СПП під будівлями/спорудами різного призначення або в зоні утворення завалів від можливого руйнування будівлі/споруди, що розташовані поруч, допускається за умов забезпечення сприйняття несучими конструкціями таких захисних споруд або СПП додаткових навантажень, що можуть виникати внаслідок прогресуючого обвалення вище розташованих конструкцій, а також  поруч розташованих будівель/споруд (їх конструкцій).

Захисні споруди та СПП (П-2, П-3, П-4, П-5, П-6), що проєктуються на дію розрахункового надмірного тиску ∆Рex=100 кПа перевіряються розрахунком на вагу зруйнованих вище розташованих конструкцій будівель/споруд з коефіцієнтом динамічності 1,2, яку визначають з урахуванням можливості їх прогресуючого обвалення (часткового або повного).

14.1.1.2 Розрахунки конструкцій захисних споруд та СПП за граничними станами першої та другої груп виконують з врахуванням вказівок цих норм.

Вплив дії повітряної ударної хвилі на конструкції враховується граничним розрахунковим значенням квазістатичного навантаження.

Граничне розрахункове значення квазістатичного навантаження обчислюється за формулою:

qex,d=γfm ∙ q ex,eqv,					(14.1)

де

qex,eqv – квазістатичне характеристичне навантаження, що приймається рівним квазістатичному навантаженню (еквiвалентному статичному навантаженню) та визначається за  14.1.3.1 - 14.1.3.8 цих норм.

γfm – коефіцієнт надійності за навантаженням для граничного розрахункового значення квазістатичного навантаження, яке слід приймати γfm = 1,00.

14.1.1.3. Навантаження від вибухового впливу слід відносити до епізодичних навантажень. Граничне розрахункове значення квазістатичного навантаження qex,d враховується в аварійній комбінації навантажень із коефіцієнтом комбінації рівним 1,0.

Навантаження від ваги зруйнованих вище розташованих конструкцій будівель та споруд враховується в окремій аварійній комбінації навантажень (без врахування навантаження вибухового впливу) із коефіцієнтом комбінації рівним 1,0.

14.1.1.4 При розрахунку несучих та огороджувальних конструкцій захисних споруд допускається використання прямого динамічного аналізу конструктивних систем на динамічні дії, що викликають значне прискорення конструкції, з урахуванням вимог ДБН В.1.2-6 та при відповідному обґрунтуванні.

14.1.1.5 При проєктуванні окремо розташованих захисних споруд, які будуються у сейсмічних районах, розрахунок на сейсмічний вплив не виконується.

Вбудовані та прибудовані захисні споруди розраховуються на сейсмічний вплив у комплексі із будівлею, в яку вбудовано або прибудовано захисну споруду, з урахуванням вимог               ДБН В.1.1-12 за необхідності виконання такого розрахунку для даної будівлі.

14.1.1.6 При проєктуванні зовнішніх огороджувальних конструкцій (стін та покриття), захисних екранів на входах захисних споруд, із метою забезпечення непробивання уламками та уникнення ефекту відколювання внутрішнього шару бетону і їх розльоту, що несе небезпеку для людей у споруді цивільного захисту, слід дотримуватись вимог 14.2.3 цих норм.

14.1.2 Приведене навантаження від впливу повітряної ударної хвилі

14.1.2.1 Приведене навантаження на елементи конструкцій визначається умовами дiї повітряної ударної хвилі на захисну споруду чи СПП залежно від розміщення, заглиблення їх у ґрунт та гiдрогеологiчних умов (рисунок 14.1).

Приведене навантаження Рnприймається рiвномiрно розподiленим по площi та прикладеним нормально (перпендикулярно) до поверхнi конструкції та визначається для кожної конструкції окремо за найбільш відповідною схемою рисунка 14.1 (для одної захисної споруди чи СПП одночасно можуть обиратися навантаження на елементи конструкцій за різними відповідними схемами).

При виборі комбінацій навантажень необхідно враховувати найбільш несприятливі умови роботи конструкцій елементів та відповідні напрямки прикладання навантажень. Обов’язковою при розрахунках є комбінації навантажень з одночасним прикладанням навантаження до всіх конструкцій, що потрапляють під дію повітряної ударної хвилі (зовнішні стіни, покриття, фундаменти, конструкції входів, тамбур-шлюзів і тамбурів, оголовки шахт, захисно-герметичні та захисні двері тощо), в тому числі при дії тиску нагнітання зсередини (тамбур-шлюзи, тамбури, вентиляційні шахти, входи, аварійні виходи тощо) та одночасним прикладанням навантаження із всіх напрямків до зовнішніх конструкцій (зовнішні стіни, покриття, фундаменти, конструкції входів, захисно-герметичні та захисні двері, оголовки шахт тощо).

Розрахунковий надмірний тиск ∆Рex для відповідних класів та груп захисних споруд приймається відповідно до таблиць А.1 і А.2, наведених у додатку А.

14.1.2.2 Приведене вертикальне навантаження Р1 (кПа) на покриття захисних споруд і СПП залежно від схеми прикладання приведеного навантаження слід визначати за формулами, наведеними в таблиці 14.1

Таблиця 14.1 – Вертикальне приведене навантаження Р1 (кПа) на покриття захисної споруди / СПП

| Схема прикладання приведеного навантаження | Вертикальне приведене навантаження Р1 (кПа) на покриття захисної споруди / СПП |
| --- | --- |
| Схеми «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», наведені на рисунку 14.1 (вбудованих в будівлі/споруди) | Р1 = ∆Рex |
| Схема «к», наведена на рисунку 14.1 (вбудованих в будівлі/споруди під технічним підвалом) | Р1 = 0,8· ∆Рex |
| Окремо розташовані захисні споруди/СПП | Р1 = ∆Рex |
| Тунелі аварійних виходів | Р1 = ∆Рex |

14.1.2.3 Приведені горизонтальні навантаження Р2, Р2', Р3, Р4, Р4', (кПа), що передаються на зовнішні стіни, слід визначати за формулами в таблиці 14.2.

Таблиця 14.2 – Горизонтальне приведене навантаження на елементи зовнішніх стін

| Схема прикладання приведеного навантаження |  | Горизонтальне приведене навантаження на елементи зовнішніх стін, кПа |
| --- | --- | --- |
| Схеми «а», «в», «г», «к», рисунок 14.1 |  | Р2 = Kσ ∆Рex |
| Схема «б», рисунок 14.1 (на стiни, що вiдокремлюють укриття вiд примикаючих примiщень пiдвалiв, не захищених вiд повітряної ударної хвилi) |  | Р2 = 0,8·∆Рex |
| Схема «е», рисунок 14.1 (на елементи зовнішніх стін, розташованих вище рівня горизонту ґрунтових вод) |  | Р2 = 1,2 Kσ ×∆Рex |
| Схема «е», рисунок 14.1 (на елементи зовнішніх стін, розташованих нижче рівня горизонту ґрунтових вод) |  | Р2’= ∆Рex |
| Схема «г», рисунок 14.1 |  | Р3 = Kσ × Квід×∆Рex |
| Схема «д», рисунок 14.1 (для окремо розташованих захисних споруд та вбудованих захисних споруд в будівлі і споруди, стіни яких мають площу прорізів 10% і більше, та висотою виступної частини стін захисної споруди над поверхнею землі 1,5 м і менше) |  | Р4= ∆Рex + 2,5·∆Рex 2/(∆Рex + 720) |
| Схема «д», рисунок 14.1 (для окремо розташованих захисних споруд та вбудованих захисних споруд в будівлі і споруди, стіни яких мають площу прорізів менше 10%, та висотою виступної частини стін захисної споруди над поверхнею землі 1,5 м і менше) |  | Р4= 2·∆Рex + 6·∆Рex 2/(∆Рex + 720) |
| Схема «ж», рисунок 14.1 (для захисних споруд з висотою виступної частини стін захисної споруди над поверхнею землі більше ніж 1,5 м) |  | Р4= 2·∆Рex + 6·∆Рex 2/(∆Рex + 720) |
| Схеми «з», «и», рисунок 14.1 (для вбудованих захисних споруд, що знаходяться за огороджувальними конструкцiями першого поверху будівлі або споруди, при площi прорiзiв стiн будівлі до 50%) |  | Р4= ∆Рex + 2,5·∆Рex 2/(∆Рex + 720) |
| Схеми з, и, рисунок 14.1 (для вбудованих захисних споруд, що знаходяться за огороджувальними конструкцiями першого поверху будівлі або споруди, при площi прорiзiв бiльше ніж 50%, а також для стiн, якi знаходяться за легкоруйнiвними конструкцiями) |  | Р4= 2·∆Рex + 6·∆Рex 2/(∆Рex + 720) |
| Схеми д, ж, з, и, рисунок 14.1 |  | Р4’= Kσ · Р4 |
| Примітка 1. | Kσ – коефіцієнт, що приймається за таблицею 14.3 |  |
| Примітка 2. | Квід – коефіцієнт, що враховує відбиття повітряної ударної хвилі і приймається за таблицею 14.4 |  |
| Примітка 3. | Тут i далi пiд легкоруйнiвними конструкцiями слiд приймати зовнiшнi огороджувальнi конструкцiї, вага 1 м² яких не перевищує 1 кН. |  |

Рисунок 14.1 –Схеми прикладання приведених навантажень на конструкції захисних споруд та СПП

| Примітка. | Схема «а», «б» – відповідно при повному заглибленні вбудованої захисної споруди / СПП і з примиканням до приміщення у підвальному поверсі, не захищеного від повітряної ударної хвилі; Схема «в», «г» – при неповному заглибленні захисної споруди / СПП, які обваловані грунтом, з виносом бровки укосу на відстань bo відповідно більше (в) та менше (г) відношення (h1 + h2)/no; Схема «д»– при неповному заглибленні захисної споруди / СПП з відкритими ділянками стін (h < 1,5 м); Схема «е» – при повному заглибленні захисної споруди / СПП та при рівні грунтових вод вище відмітки підлоги сховища; ж – для захисних споруд, вбудованих у перші поверхи будівель / споруд, при суміщенні стін захисної споруди та будівлі (споруди); Схема «з» – з примиканням стін до внутрішніх приміщень будівлі (споруди); Схема «и» – при розташуванні захисної споруди всередині об’єму поверху; Схема «к» – при розташуванні захисної споруди під приміщеннями у підвальних та цокольних поверхах. |
| --- | --- |

Таблиця 14.3 – Коефіцієнт Кσ

| Характеристика ґрунтів згідно з нормами на проєктування основбудівель / споруд | Коефіцієнт Кσ |
| --- | --- |
| Пiски з коефіцієнтом водонасичення Sr< 0,5 | 0,4 |
| Пiски з коефіцієнтом водонасичення 0,5 < Sr< 0,8; супiски з показником текучостi IL< 1; суглинки та глини з показниками текучостi IL< 0,75 | 0,5 |
| Суглинки та глини з показниками текучостi 0,75<IL< 1 | 0,6 |
| Водонасиченi грунти (нижче рiвня грунтових вод); пiски з коефіцієнтом водонасичення Sr> 0,8; супiски, суглинки i глини з показниками текучостi IL> 1; скельні грунти | 1,0 |

Таблиця 14.4 –Коефiцiєнт Квід

| Ухил укосiв обвалування | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 1:2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коефiцiєнт Квід | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |

14.1.2.4 Приведене вертикальне навантаження (поздовжнє зусилля) на колони, внутрішні та зовнішні стіни визначається розрахунком і залежить від приведеного навантаження на покриття, яке визначається за  14.1.2.2 цих норм.

14.1.2.5 Приведене вертикальне навантаження Р5, Р6 (кПа), що передається на фундаменти, слід визначати за формулами в таблиці 14.5

Таблиця 14.5 – Вертикальне приведене навантаження на фундаменти

| Схема прикладання приведеного навантаження | Вертикальне приведене навантаження на фундаменти, кПа |
| --- | --- |
| Схема «е», рисунок 14.1 (за умови, що товщина шару нескельного грунту пiд фундаментною плитою дорiвнює або бiльше величини заглиблення споруди у грунт) | Р5 = ∆Рex |
| Схема «е», рисунок 14.1 (за умови, що товщина шару нескельного ґрунту вiд низу фундаментної плити до скелi менше величини заглиблення споруди) | Р5 = 1,2 · ∆Рex |
| Стрічкові та окремо стоячі фундаменти | Р6навантаження відпору грунту, що визначається розрахунком в залежності вiд приведеного вертикального навантаження на покриття, стiни, колони та площi фундаментiв |

14.1.2.6 Приведене навантаження на входи та аварійні виходи захисних споруд слід визначати за формулами в таблиці 14.6

Таблиця 14.6 – Приведені навантаження на елементи входів та аварійних виходів

| Найменування елемента |  | Приведені навантаження на елементи входів та аварійних виходів, кПа |
| --- | --- | --- |
| Горизонтальне навантаження на дiлянки зовнiшнiх стiн захисних споруд та СПП у мiсцях розташування входів i на першi (зовнiшнi) захисно-герметичнi дверi (ворота) та захисні двері ПРУ та СПП |  | Р= Kв · ∆Рex |
| Навантаження на внутрішні боки тамбур-шлюзів |  | Р= 0,8 · Рст |
| Навантаження на внутрішні боки тамбурів (для сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ класу А-ІІ та А-ІІІ класів) |  | Р=25 кПа |
| Навантаження на внутрішні боки тамбурів (для сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ класу А-ІV класу, ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ групи П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6) |  | Р=15 кПа |
| Навантаження від дії повітряної ударної хвилі на конструкції аварійного виходу зсередини, запроєктованого у вигляді захищеного оголовка з шахтою і тунелем, а також на ділянку стіни у місці примикання виходу |  | Р= 1,6 · ∆Рex |
| Навантаження від дії повітряної ударної хвилі на конструкції аварійного виходу (повітрозабірного каналу) зсередини, запроєктованого у вигляді захищеного оголовка з шахтою, а також на ділянку стіни у місці примикання шахти (для сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ класу А-ІІ та А-ІІІ класів) |  | Р = 1,65 · ∆Рex |
| Навантаження від дії повітряної ударної хвилі на конструкції аварійного виходу (повітрозабірного каналу) зсередини, запроєктованого у вигляді захищеного оголовка з шахтою, а також на ділянку стіни у місці примикання шахти (для сховищ та СПП класу із захисними властивостями сховищ класу А-І, ПРУ групи П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6) |  | Р = 1,8 · ∆Рex |
| Навантаження від дії повітряної ударної хвилі на стіни, покриття і підлогу аварійного виходу зсередини, запроєктованого у вигляді похилого спуску і тунелю |  | Р = KВ · ∆Рex |
| Примітка1. | KВ – коефiцiєнт, приймається по таблиці 14.7 |  |
| Примітка2. | Рст– приведене навантаження, що рівне навантаженню на зовнішні стіни захисної споруди у місці розташування входу. |  |

Таблиця 14.7 – Коефіцієнт Кв

| № з/п | Тип входу | Схема входу | Коефіцієнт Кв залежно від класу / групи сховищ / ПРУ (СПП із захисними властивостями сховищ / ПРУ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-ІІ | А-ІІІ | А-ІV, П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6 |
| 1 | З підвальних приміщень, не захищених від повітряної уданої хвилі |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Наскрізний з перекритою ділянкою проти вхідного прорізу |  | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| 3 | З приміщень першого поверху у захисні споруди, розташовані: а) у підвальному або цокольному поверхах |  | 1,0 2,7 | 1,0 2,5 | 1,0 2,2 |
|  | б) на першому поверсі |  | 1,7 3,0 | 1,5 2,7 | 1,3 2,3 |

| Кінець таблиці 14.7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Тип входу |  | Схема входу | Коефіцієнт Кв залежно від класу / групи сховищ / ПРУ (СПП із захисними властивостями сховищ / ПРУ) |  |  |
|  |  |  |  | А-ІІ | А-ІІІ | А-ІV, П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6 |
| 4 | На сходових клітках при вході на сходову клітку з вулиці для захисних споруд, розташованих: а) у підвальному або цокольному поверхах |  |  | 2,5 2,7 | 2,2 2,5 | 2,0 2,2 |
|  | б) на першому поверсі |  |  | 2,5 3,0 | 2,2 2,7 | 2,0 2,3 |
| 5 | Тупиковий без оголовка або з легким (руйнівним) павільоном |  |  | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
| 6 | З апареллю |  |  | 3,0 | 2,7 | 2,3 |
| Примітка 1. |  | У рядках 3 та 4 над рискою наведені дані для входів з приміщень першого поверху та сходових кліток з площею отворів до 50 %, під рискою – з площею отворів більше ніж 50 %, а також для входів з приміщень з легко руйнівних конструкцій. |  |  |  |  |
| Примітка 2. |  | У разі відсутності у завданні на проєктування даних щодо отворів, площу в огороджувальних конструкціях слід приймати більше ніж 50 %. |  |  |  |  |
| Примітка 3. |  | Площу отворів в огороджуючих конструкціях визначають з урахуванням площі потенційно відкритих для дії вибуху отворів: вікна, двері, технологічні отвори інженерних комунікацій (вентиляція, димовидалення тощо) |  |  |  |  |

14.1.3 Квазістатичне (еквівалентне статичне) навантаження та впливи

14.1.3.1 Квазістатичне навантаження qeх,eqvна елементи залізобетонних конструкцій покриттів захисних споруд та СПП із відповідними захисними властивостями слід приймати рівним приведеному навантаженню за  14.1.2.2 цих норм, помноженому на коефіцієнт динамічності КД, що приймається за таблицею 14.8

Таблиця 14.8 – Коефіцієнт Кд для покриттів

| Розрахункові умови | Коефіцієнт Кд для покриттів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окремо розташованих | Вбудованих у приміщення з площею отворів, % |  | Розташованих під технічними підвалами |
|  |  | Менше 50% | Більше 50% |  |
| Розрахункова умова ІА | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
| Розрахункова умова ІБ | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,2 |
| Примітка 1. Розрахункова умова ІА застосовується при виконанні розрахунку конструкцій, що допускає виникнення залишкових переміщень, розкриття тріщин в розтягнутій зоні бетону. За даною розрахунковою умовою розраховуються елементи основних несучих і огороджувальних конструкцій захисних споруд та тунелі аварійних виходів. Примітка 2. За розрахунковою умовою ІБ слід розраховувати конструкції захисних споруд, які розташовані у водонасиченому ґрунті або в зонах можливого катастрофічного затоплення. Розрахунок конструкцій за даною умовою забезпечує відсутність залишкових деформацій елементів захисних споруд. Примітка 3. Для покриттiв захисних споруд, вбудованих у будинки (споруди) з легкоруйнiвними конструкцiями, динамічний коефiцiєнт КД приймається як для окремо розташованих захисних споруд. Примітка 4. При типовому проєктуваннi вбудованих захисних споруд площа отворiв у будинках приймається більше 50%. Примітка 5. Площу отворів в огороджувальних конструкціях визначають з урахуванням площі потенційно відкритих для дії вибуху отворів: вікна, двері, технологічні отвори інженерних комунікацій (вентиляція, димовидалення тощо) |  |  |  |  |

14.1.3.2  Вертикальне квазістатичне навантаження qeх,eqv  (поздовжнє зусилля від дії ударної хвилі на покриття) при розрахунку стоякiв рам, колон i внутрiшнiх стiн слiд визначати розрахунком з врахуванням навантаження від покриття, що визначене згiдно з 14.1.3.1 цих норм.

14.1.3.3 Вертикальне квазістатичне навантаження qeх,eqv (поздовжнє зусилля) на зовнiшнi стiни вiд дiї повітряної ударної хвилi на покриття слiд визначати розрахунком з врахуванням навантаження від покриття, що визначене згiдно з 14.1.3.1 цих норм.

При розрахунку зовнiшнiх стiн слiд враховувати, що вертикальне (поздовжнє зусилля від дії ударної хвилі на покриття) та горизонтальне еквiвалентне статичне навантаження дiють одночасно.

14.1.3.4 Горизонтальне квазістатичне навантаження при розрахунку зовнiшнiх стiн визначають за формулою:

qeх,eqv = Рmax КД Ко,					(14.2)

де

Рmax – приведене горизонтальне навантаження, кПа, яке визначається згідно з 14.1.2.3, 14.1.2.6  цих норм;

КД – коефіцієнт динамiчностi, який приймається за таблицею 14.9 цих норм;

Ко – коефіцієнт, який враховує зміну тиску на стiни за рахунок горизонтальної складової масової швидкостi часток грунту, затухання хвилi стиску з глибиною i зниження тиску за рахунок руху споруди та деформацiї стiн. Для заглиблених та обвалованих стін значення коефіцієнта Ко приймається рівним 0,8 при розрахунку за розрахунковою умовою ІА та 1,0 – за розрахунковою умовою ІБ. Для необвалованих стін і стін, які розташовані у водонасичених грунтах, коефіцієнт Ко приймається рівним 1.

14.1.3.5 Вертикальне квазістатичне навантаження qeх,eqv на стрiчковi та окремо розташованi фундаменти слiд приймати рiвним приведеному навантаженню, яке визначається згiдно з 14.1.2.5 цих норм помноженому на коефiцiєнт динамiчностi КД, визначений згідно з           таблицею 14.10.

При розрахунку суцiльних фундаментних плит вертикальне квазістатичне навантаження приймати рiвним приведеному навантаженню, яке визначається за 14.1.2.5 цих норм, помноженому на коефіцієнт динамічності КД, який приймається згiдно з таблицею 14.11

Таблиця 14.9 –Коефіцієнт Кд для стін

| Розрахункові умови | Коефіцієнт Кд для стін |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заглиблених, обвалованих та таких, що примикають до приміщень підвалів (схеми «а», «б», «в», «г», «е», «к» рисунку 13.1) | Суміщених з зовнішніми стінами першого або цокольного поверхів (схеми «д», «ж» рисунку 13.1) | які знаходяться всередині приміщень з площею отворів, % (схеми «з», «й», рисунку 13.1) |  |
|  |  |  | Менше 50% | Більше 50% |
| Розрахункова умова ІА | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
| Розрахункова умова ІБ | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 1,7 |
| Примiтка 1. Для стiн захисних споруд та СПП, якi знаходяться всерединi примiщень з легкоруйнiвними конструкцiями, коефiцiєнти динамiчностi Кдприймаються тi самi, що i для стiн захисних споруд, якi знаходяться всерединi примiщень з площею отворiв бiльше 50%. Примiтка 2. При типовому проєктуваннi вбудованих у перший поверх захисних споруд та СПП площу отворiв у спорудах слiд приймати бiльше 50%. Примiтка 3. Визначення розрахункових умов ІА і ІБ див. примітки таблиці 14.8. Примітка 4. Площу отворів в огороджуючих конструкціях визначають з урахуванням площі потенційно відкритих для дії вибуху отворів: вікна, двері, технологічні отвори інженерних комунікацій (вентиляція, димовидалення тощо) |  |  |  |  |

Таблиця 14.10 –Коефіцієнт динамічності Кд для навантаження на стрічкові та окремо розташовані фундаменти

| Умови розташування захисних споруд та СПП | Коефіцієнт Кд |  |
| --- | --- | --- |
|  | вбудованих | окремо розташованих |
| На основах iз нескельних грунтiв при розташуваннi фундаменту вище рiвня грунтових вод | 1,0 | 1,2 |
| На основах iз нескельних грунтiв при розташуваннi фундаменту нижче рiвня ґрунтових вод | 1,2 | 1,4 |
| На скельних основах | 1,4 | 1,8 |

Таблиця 14.11 – Коефіцієнт динамічності Кд фундаментних плит

| Умови розмiщення фундаментної плити | Коефiцiєнт Кд |  |
| --- | --- | --- |
|  | вбудованих | окремо розташованих |
| На нескельних ґрунтах при розрахунку за розрахунковою умовою ІА | 1,0 | 1,0 |
| На водонасичених ґрунтах при розрахунку за розрахунковою умовою ІБ | 1,2 | 1,2 |
| На скельних ґрунтах | 1,0 | 1,0 |
| Примiтка. Визначення розрахункових умов ІА і ІБ див. примітки таблиці 14.8. |  |  |

14.1.3.6 Оголовки аварiйних виходiв, пiднесених над поверхнею землi, слiд розраховувати на горизонтальне квазістатичне навантаження qeх,eqv, яке дорiвнює надмірному тиску у фронтi повітряної ударної хвилi ∆Рex, помноженому на коефiцiєнт динамiчностi КД = 2.

При розрахунку оголовкiв на зсув та перекидання приведене навантаження слiд приймати рiвним:

- на стiну, повернуту до вибуху,– за формулою Р= ∆Рex  + 2,5·∆Рex2 /(∆Рex + 720);

- на тильну стiну – Р = 1,3 ∆Рex;

- на покриття та боковi стiни – Р = 1,25  ∆Рex.

При розрахунку оголовків аварiйних виходiв, що потрапляють в зону можливих завалів та пiднесених над поверхнею землi, слiд враховувати навантаження від завалів конструкцій зруйнованої будівлі/споруди окремою комбінацією навантажень.

14.1.3.7 Квазістатичне навантаження qeх,eqv на зовнiшнi стiни у мiсцях розташування входiв, на стiни тамбурів-шлюзів i тамбурiв, на огороджувальнi конструкцiї аварiйних виходiв та захисно-герметичнi й захисні двері слід приймати рiвним приведеному навантаженню, яке визначається згiдно з  14.1.2.6 цих норм, помноженому на коефiцiєнт динамiчностi КДзгiдно з таблицею 14.12.

Для огороджувальних конструкцiй аварiйних виходiв наскрiзного та тупикового типiв коефiцiєнт динамічності слiд приймати КД = 1,3.

Таблиця 14.12 – Коефіцієнт динамічності Кд для елементів входу

| ТИП ВХОДІВ | Коефіцієнт динамічності Кд для елементів входу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стін в місцях примикання входів | стін тамбурів- шлюзів | стін тамбурів | захисно-герметичних та захисних дверей |
| 1. З підвалів не захищених вiд ударної хвилі | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,3 |
| 2. Наскрізний з перекритою дiлянкою проти вхідного отвору | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,8 |
| 3. З приміщень першого поверху у захисну споруду | 1,4 1,6 | 1,2 1,3 | 1,0 1,0 | 1,5 1,7 |

| Кінець таблиці 14.12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТИП ВХОДІВ | Коефіцієнт динамічності Кд для елементів входу |  |  |  |
|  | стін в місцях примикання входів | стін тамбурів- шлюзів | стін тамбурів | захисно-герметичних та захисних дверей |
| 4. Із сходових кліток при входi у сходову клітку з вулиці | 1,5 1,7 | 1,2 1,3 | 1,0 1,1 | 1,6 1,8 |
| 5. Тупиковий без оголовка або з легким (що руйнується) павільйоном | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,8 |
| 6. У піднесених над відкритих зовнішніх стінах, а також вхід з апареллю | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 1,7 |
| 7. Аварійний вихід з вертикальною шахтою | 1,7 | - | 1,1 | 1,8 |
| Примітка 1. Над рискою наведенi данi для елементiв входiв у примiщення першого поверху та сходовi клітки з площею отворiв до 50%, пiд рискою - з площею отворiв бiльше ніж 50%, а також для елементів входів до приміщень з легкоруйнiвними конструкцiями. Примітка 2. Площу отворів в огороджуючих конструкціях визначають з урахуванням площі потенційно відкритих для дії вибуху отворів: вікна, двері, технологічні отвори інженерних комунікацій (вентиляція, димовидалення тощо) |  |  |  |  |

14.1.3.8 Закладні деталi для закрiплення дверей i вiконниць мають розраховуватися на квазістатичне навантаження, прикладене перпендикулярно до площини стiни та спрямоване у бiк, протилежний дії хвилi.

Величину цього квазістатичного навантаження слiд приймати:

- для сховищ / СПП із захисними властивостями класів А-ІІ та А-ІІІ – 25 кПа;

- для сховищ / СПП із захисними властивостями класу А-IV та ПРУ / СПП із захисними властивостями ПРУ групи П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6  – 15 кПа.

Внутрішні стіни розширювальних камер, розташованих за противибуховими пристроями, повиннi розраховуватись на квазістатичне навантаження, що дорiвнює 20 кПа, незалежно класу чи групи захисної споруди / СПП.

14.1.3.9 Стіни вiдкритих дiлянок та пiдхiднi тунелi входiв на дiю приведеного навантаження не розраховуються, вони перевiряються розрахунком на навантаження при усталеній розрахунковій ситуації.

Зроблені у входах наскрiзного типу перекриття слiд розраховувати на навантаження, прикладене знизу, та яке дорiвнює значенню надмірного тиску у фронтi повітряної ударної хвилi, помноженому на коефiцiєнт 0,2. Крiм того, перекриття слід перевiряти розрахунком на навантаження вiд зруйнувань вище розташованих конструкцій, яке приймати 0,03 МПа.

14.1.3.10 Тунелi аварiйних виходiв та входiв, сумiщених з аварiйними виходами, на дiлянках вiд гирла до захисно-герметичних і захисних дверей (вiконниця) або противибухового пристрою слiд розраховувати на два випадки:

- навантаження тiльки ззовні;

- результуюче – навантаження ззовні та зсередини.

Величини квазістатичних навантажень ззовні визначаються за  14.1.3.1 – 14.1.3.5, а зсередини – за 14.1.3.7 цих норм. При цьому для тунелів, розташованих у ґрунті, необхідно враховувати пасивний опір ґрунту.

14.1.3.11 З метою зниження навантаження на основні (огороджувальні) конструкції захисних споруд і СПП допускається встановлювати із зовнішньої сторони додаткові захисні конструкції (щити)  для сприйняття основного впливу від вибухової хвилі.  Квазістатичне навантаження qeх,eqv  на зовнішні стіни, покриття, конструкції тамбурів, тамбур-шлюзів, конструкцій аварійних виходів на елементи залізобетонних конструкцій, із сторони яких встановлено щити, допускається зменшувати на величину qcol (руйнуюче) - навантаження, що призводить до руйнування конструкції щита за умови одночасного виконання наступних вимог:

- щит встановлюється із зовнішньої сторони захисної споруди або СПП;

- конструкція щита є суцільною та із сторони її встановлення перекриває всю площину захисної споруди та СПП;

- щит встановлено на відстані не менше аварійного прогину граничного стану по міцності fcol  (граничного прогину конструкції екрану від дії руйнуючого навантаження qcol);

- щит встановлено на відстані не більше ніж 1 м від конструкцій, які він захищає;

- проміжок між щитом та конструкціями захисної споруди або СПП – виконується у вигляді замкнутих просторів (окремо по кожній із граней захисної споруди чи СПП – для унеможливлення затікання вибухової хвилі вздовж щита) та залишається вільним, без заповнення (для уникнення передачі навантаження на основні конструкції захисної споруди чи СПП).

14.2 Розрахунок бетонних, залізобетонних та сталезалізобетонних конструкцій (елементів)

14.2.1 Загальні положення

14.2.1.1 Розрахунок бетонних і залізобетонних конструкцій з важкого бетону необхідно виконувати відповідно до ДБН В.2.6-98 за граничними станами першої та другої груп.

У випадках використання для виготовлення конструкцій дисперсно армованого бетону їх необхідно розраховувати з дотриманням вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-218.

14.2.1.2 Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій необхідно виконувати відповідно вимог до ДБН В.2.6-160.

14.2.1.3. Захисні споруди та СПП рекомендується проєктувати з монолітного залізобетону та сталезалізобетону.

14.2.1.4 Показники надійності бетонних і залізобетонних конструкцій (несучої здатності, тріщиностійкості, деформування) захисних споруд цивільного захисту повинні задовольняти вимоги ДБН В.1.2-14.

14.2.1.5 Використання попереднє напружених  залізобетонних конструкцій в захисних спорудах та СПП не рекомендується.

При використаннi у захисних спорудах та СПП попередньо напружених залiзобетонних конструкцій граничне зусилля, яке вiдповiдає розрахунковим динамiчним характеристикам матерiалiв при розрахунку на квазістатичнi навантаження, повинно мати величину, яка викликає виникнення трiщин в укриттях, бiльше ніж на 25%.

У попередньо напружених конструкцiях, якi використовуються для захисних споруд, не дозволяється використовувати арматуру, для якої вiдносне подовження при розривi менше 4%. Попередньо напружені конструкцiї, у яких арматура не має зчеплення з бетоном, використовувати в укриттях не допускається.

14.2.1.6 Розрахунки за граничним станом першої групи згідно з ДБН В.2.6-98 та ДБН В.2.6-160 містять розрахунки щодо:

- втрати несучої здатності у зв’язку з крихким, в’язким руйнуванням або руйнуванням від втоми, включаючи руйнування під час сумісної дії зовнішніх навантажень та несприятливого впливу навколишнього середовища;

- втрати стійкості форми або положення (деформований стан конструкції).

Розрахунок конструкції захисних споруд та СПП за граничним станом першої групи повинен забезпечити надійність споруд протягом усього терміну служби та під час будівництва.

Розрахунки за граничними станами другої групи містять розрахунки щодо утворення та розкриття тріщин та за деформаціями (прогинами, кутами повороту, переміщеннями, коливаннями).

14.2.1.7 В розрахунках конструкцій за граничними станами першої групи за критерій вичерпання несучої здатності перерізів приймається:

- втрата рівноваги між внутрішніми та зовнішніми зусиллями (досягнення максимуму на діаграмах «момент – кривизна (прогин)» або «стискальна сила  - деформація бетону найбільш стиснутої фібри» - екстремальний критерій;

- руйнування стиснутого бетону при досягненні фібровими деформаціями граничних значень або розрив усіх розтягнутих стрижнів арматури внаслідок досягнення в них граничних деформацій (граничні деформації встановлені у  ДБН В.2.6-98).

14.2.1.8 В розрахунках допускається використовувати при відповідному обґрунтовані значення коефіцієнтів динамічного зміцнення (збільшення опорів) матеріалів.

14.2.1.9 Жорсткість залізобетонних елементів, при виконанні статичних розрахунків на квазістатичні навантаження, визначається з урахуванням тріщин в розтягнутій зоні, за умови, що вони виникають при усталених значеннях експлуатаційних навантажень. При цьому модуль пружності бетону приймається за розрахунковими значенням Ecd.

14.2.2 Матеріали та їх розрахунковi характеристики

Бетон

14.2.2.1 Для виготовлення бетонних, залізобетонних та сталезалізобетонних конструкцій захисних споруд та СПП потрібно використовувати важкий бетон з середньою густиною від 2000 кг/м3 класу не нижче С12/15, а для колон і ригелів – не нижче С20/25.

Бетонні блоки для стін потрібно проєктувати з бетону класу не нижче 
С8/10. Розчин для замурування стін збірних елементів залізобетонних конструкцій має бути не нижче С8/10.

14.2.2.2 При розрахунках конструкцій захисних споруд та СПП на аварійну розрахункову ситуацію вводять розрахунковий опір бетону на осьовий стиск що приймається рівним fck,prismта на осьовий розтяг що приймається рівним  fctk,0,95 відповідно до ДБН В.2.6-98.

Характеристичні значення міцнісних характеристик опору бетону осьовому стиску (призмова міцність) та осьовому розтягу приймають залежно від класу бетону на стиск С згідно з таблицею 3.1  до ДБН В.2.6-98.

Розрахункову міцність бетону на стиск і розтяг визначають згідно з 3.1.5 ДБН В.2.6-98.

14.2.2.3У необхідних випадках розрахункові значення міцнісних характеристик бетону множать на коефіцієнти умов роботи γci відповідно до 3.1.2.5 ДСТУ Б В.2.6-156.

Армування

14.2.2.4 Згідно з 3.2.1 ДБН В.2.6-98 для армування залізобетонних конструкцій захисних споруд та СПП з відповідними захисними властивостями у якості основного армування слід використовувати арматуру класу А400 С і А500С, а також арматуру класу В500 у зварних сітках і каркасах.

Рекомендовані марки сталі та діаметри прокату для виробництва арматурного прокату наведено у додатку А ДСТУ 3760.

Механічні характеристики (тимчасовий опір розриванню, границя текучості, відносне видовження після розривання тощо) повинні відповідати нормам, наведеним у таблиці 5
ДСТУ 3760.

14.2.2.5Стальний прокат для проєктування сталезалізобетонних конструкцій приймається відповідно до вимог ДБН В.2.6-198.

14.2.3 Проникнення та вторинне сколювання

14.2.3.1  В ході проєктування зовнішніх стін, покриття, конструкцій тамбурів, тамбур-шлюзів, захисних стін-екранів, конструкцій аварійних виходів слід виконувати їх перевірку на пробиття (проникнення) уламками засобів звичайного враження, а також на утворення вторинної фрагментації (сколювання бетону на внутрішній поверхні) зазначених конструкцій.

14.2.3.2  Мінімальні товщини конструкцій, що здатні у достатній мірі мінімізувати  стійкість конструкцій до проникнення при виконанні її у один шар - наведені у таблиці 14.13

14.2.3.3   В ході розрахунків всі елементи огороджувальних конструкцій умовно приводяться до показників бетону С25/30. Приведена товщина  hпр. всіх шарів конструкцій визначається як:

hпр = ∑ (hi × kпр,і), 				      (14.3)

де

hi – фактична або проєктна товщина і-го шару огороджувальної конструкції (розраховується окремо для кожного шару несучої конструкції,  внутрішнього оздоблення, зовнішнього обвалування, вставок додаткових екранів, «тюфяків» та інше), мм;

kпр,і– приведений коефіцієнт матеріалу піддатливості проникненню для даного і-го шару огороджувальної конструкції.

Таблиця 14.13 − Приведені коефіцієнти піддатливості проникненню матеріалів

| № з/п | Назва матеріалу | Приведений коефіцієнт матеріалу піддатливості проникненню kпр | Мінімальна товщина одношарової конструкції на пробиття (проникнення), мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон важкий, С16/20 | 0,917 | 360 |
| 2 | Бетон важкий, С20/25 | 0,943 | 350 |
| 3 | Бетон важкий, С25/30 | 1,0 | 330 |
| 4 | Бетон важкий, С30/35 | 1,032 | 320 |
| 5 | Бетон важкий, С32/40 | 1,065 | 310 |
| 6 | Бетон важкий, С35/45 | 1,1 | 300 |
| 7 | Бетон важкий, С40/50 | 1,138 | 290 |
| 8 | Грунт звичайний | 0,134 | 2470 |
| 9 | Глина | 0,189 | 1750 |
| 10 | Супісок | 0,267 | 1240 |
| 11 | Суглинок | 0,228 | 1450 |
| 12 | Пісок | 0,267 | 1240 |
| 13 | Сосна | 0,152 | 2180 |
| 14 | Клен | 0,271 | 1220 |
| 15 | Дуб | 0,341 | 970 |
| 16 | Цегляна кладка | 0,703 | 470 |
| 17 | Сталь | 3,667 | 90 |
| Примітка 1. Для залізобетонних конструкцій значення коефіцієнту матеріалу піддатливості проникненню приймається по відповідному класу бетону наведеному у рядках 1-7 і збільшенням kпр на 5%. Примітка 2. При використанні інших матеріалів значення наведені у таблиці приймати по матеріалу аналогічному за міцністю на стиск. |  |  |  |

14.2.3.4 З метою запобігання проникненню уламків засобів ураження та недопущення небезпеки для осіб, що переховуються, сумарно всі шари огороджувальної конструкції повинні відповідати умові   hпр ≥ 330 мм.

14.2.3.5 Для уникнення явища вторинної фрагментації без влаштування додаткових заходів повинна виконуватись вимога hпр ≥ 520 мм.

Дане значення мінімальної приведеної товщини може бути зменшено до 330 мм, за умови виконання хоча б одного із наведених нижче конструктивних заходів:

- влаштування додаткового протискольного армування із внутрішньої сторони захисного шару бетону на глибині не більше ніж 25 мм від внутрішньої поверхні залізобетонної конструкції сталевими сітками діаметром стрижнів (дроту) не нижче диаметра2 мм, із кроком чарунки не більше ніж 40 мм що кріпиться до основного армування конструкції (кріплення виконувати не менше ніж 3 витками в’язального дроту у кожній точці, із кроком не менше ніж 500 мм в обох напрямках);

- влаштування із внутрішньої сторони захисної споруди екрануючого прошарку із використанням сталевого настилу загальною товщиною не менше 1,5 мм (суцільний чи профільований лист, сендвіч панель із використанням 2 листів товщиною по 0,75 мм, касети (панелі) розміром не менше 500 мм х500 мм за умови їх надійного закріплення  та інше);

- влаштування із внутрішньої сторони захисної споруди екрануючого прошарку із використанням дерев’яних щитів за умови їх надійного закріплення до несучих конструкцій та вимог пожежної безпеки загальною товщиною не менше ніж 50 мм для хвойних порід деревини; не менше ніж 40 мм для листвяних порід дерев; не менше ніж 30 мм для дуба; не менше ніж 20 мм для фанери.

Кріплення екрануючого прошарку виконувати на відстані не більше ніж 50 мм від внутрішньої поверхні несучої конструкції. Допускається кріплення безпосередньо до самої конструкції. Крок точок розкріплення не менше ніж 500 мм в поздовжньому та поперечному напрямках.

14.2.3.6 З метою зменшення вірогідності проникнення та збільшення опору конструкції вторинному сколюванню у всіх залізобетонних елементах зазначених у  14.2.3.1 армування приймається по розрахунку, але не менше ніж 3 ряди сіток із зміщенням чарунок одна відносно іншої на 1/3 кроку чарунки. Захисний шар бетону із сторони внутрішньої поверхні повинен становити не менше ніж 25 мм та не більше ніж 40 мм.  Крок стрижнів у сітках у поздовжньому та поперечному напрямках повинні становити не більше ніж 150 мм.  Мінімальний діаметр стрижнів сіток 12 мм. Сітки повинні бути рознесені по товщині перерізу конструкції на відстань не менше 50 мм між сітками у просвіті.

14.3 Розрахунок конструкцій з кам'яних та інших матеріалів

14.3.1 Розрахунок елементів кам'яних та армокам'яних конструкцій слід виконувати за граничними станами першої групи у відповідності з вимогами норм з ДБН В.2.6-162.

14.3.2 У кам’яних та армокам’яних конструкціях слід застосовувати матеріали за міцністю на стиск не нижче:

- 10 МПа– цегла;

- 15 МПа  – бутовий камінь;

- 5 МПа  – розчин для кладки.

14.3.3 Розрахункові динамічні опори кладки з кам’яних матеріалів у конструкціях слід приймати згідно з ДБН В.2.6-162.

14.3.4 Розрахунок сталевих конструкцій необхідно виконувати відповідно вимог до ДБН В.2.6-198. Розрахунковi динамiчнi опори прокату і труб слiд приймати такими, що дорiвнюють розрахунковим опорам згiдно з ДБН В.2.6-198, помноженим на коефiцiєнт Ку= 1,4 та коефiцiєнт умов роботи γm = 1,1.

При розрахунку зварних з'єднань сталевих конструкцiй коефiцiєнт динамiчного змiцнення Ку слiд приймати рiвним 1,0.

14.3.5 Розрахунковi динамiчнi опори для деревини, яка використовується у конструкцiях, слiд приймати такими, що дорiвнюють розрахунковим опорам згiдно з нормами на проєктування дерев'яних конструкцiй, помноженим на коефiцiєнт динамiчного змiцнення Ку  = 1,4.

14.4 Розрахунок основ та фундаментів

14.4.1 Розрахунок основ та фундаментів захисних споруд, СПП з відповідними захисними властивостями проводять відповідно до вимог ДБН В.2.1-10.

14.4.2 Розрахунок основ захисних споруд складених із скельних ґрунтів та водонасичених глинистих ґрунтів проводиться за граничним станом першої групи на усталену (основну) і аварійну розрахункові ситуації. При розрахунку на аварійну розрахункову ситуацію розрахунковий опір скельного ґрунту слід приймати рівним міцності скельного ґрунту на одноосьовий стиск у водонасиченому стані помноженому на коефіцієнт 1,3.

14.4.3 Розрахунок основ захисних споруд складених із нескельних ґрунтів проводиться за граничним станом другої групи на усталену розрахункову ситуацію, при цьому відношення площ фундаментів під стінами та колонами до площі покриття (площі збору тиску ударної хвилі) має становити не менше 0,15 при ∆Рех ≥ 300 кПа; 0,1 –  ∆Рех = 200 кПа; 0,05 – ∆Рех ≤ 100 кПа.

Розрахунок основ на аварійну розрахункову ситуацію з метою встановлення осідань споруди не виконується.

14.4.4 Розрахунок залізобетонних конструкцій фундаментів виконують на  усталену і аварійну розрахункові ситуації за граничними станами першої та другої груп з урахуванням вимог розділу 13.2.2 цих норм.

14.4.5 Розрахунок пальових фундаментів виконують відповідно до вимог ДБН В.2.1-10.

14.4.6 Розрахунок основ пальових фундаментів і несучої здатності паль, що спираються на скельні ґрунти та водонасичені глинисті грунти слід проводити за граничним станом першої групи на усталену (основну) і аварійну розрахункові ситуації. При розрахунку на аварійну розрахункову ситуацію розрахунковий опір скельного ґрунту слід приймати рівним міцності скельного ґрунту на одноосьовий стиск у водонасиченому стані помноженому на коефіцієнт 1,3.

14.4.7 Розрахунок основ пальових фундаментів захисних споруд, що спираються на нескельні ґрунти слід проводити за граничним станом першої групи на усталену розрахункову ситуацію і аварійну розрахункову ситуацію з урахуванням динамічного зміцнення ґрунтової основи, а за граничним станом другої групи на усталену розрахункову ситуацію.

Розрахунок пальових фундаментів на аварійну розрахункову ситуацію з метою встановлення осідань споруди не виконується.

14.4.8 Розрахунок залізобетонних конструкцій пальових фундаментів виконують на  усталену і аварійну розрахункові ситуації за граничними станами першої та другої груп з урахуванням вимог розділу 14.2.2 цих норм.

15ПРОЄКТУВАННЯ ГІДРОІЗОЯЦІЇ ЗАГЛИБЛЕНИХ ЧАСТИН ЗАХИСНИХ СПОРУД ТА СПП

15.1 Гідроізоляцію заглиблених частин захисних споруд цивільного захисту слід проєктувати відповідно до вимог діючих нормативних документів з проєктування гідроізоляції підземних частин будівель.

Гідроізоляція повинна витримувати без розриву деформації конструкцій, які допускаються проєктом. Шви між елементами будівельних конструкцій необхідно заповнювати герметизуючими матеріалами з високою еластичністю та адгезією до основи, що забезпечують суцільність гідроізоляції при деформаціях та переміщеннях конструкцій будівлі.

15.2 При виборі гідроізоляції слід враховувати глибину залягання конструкції, рівень максимального підйому ґрунтових вод та гідростатичний тиск ґрунтових вод.

Основними типами гідроізоляції захисних споруд рекомендовано приймати рулонну, обмазувальну або напилювальну гідроізоляційну систему. При неможливості виконання гідроізоляції по зовнішньому контуру будівлі, допускається використання ін’єкційної або проникаючої гідроізоляційної системи.

15.3 При проєктуванні рулонної гідроізоляції слід приймати один із видів рулонної гідроізоляції: бітумно-полімерна, полімерна, мінеральна (бентонітова).

При проєктуванні бітумно-полімерної гідроізоляції слід передбачати бітумні рулоні матеріали на поліефірній основі, СБС-модифіковані та з гнучкістю на брусі не більше ніж 15 °С. Бітумно-полімерну гідроізоляцію слід влаштовувати не менше ніж у два шари, а загальна товщина повинна складати не менше ніж 6 мм. Влаштування такої гідроізоляції слід передбачати шляхом наплавлення на підготовлену поверхню, попередньо оброблену розчином для підвищення адгезії (праймером).

Для улаштування гідроізоляції захисних споруд не рекомендується використовувати гідроізоляційні матеріали на картонній основі та бітумному в’яжучому без модифікації.

При проєктуванні полімерної рулонної гідроізоляції слід приймати неармовані ПВХ-мембрани з сигнальним шаром. Влаштування гідроізоляції слід передбачати в один шар шляхом термічного зварювання полотен між собою. Товщина мембрани повинна складати не менше ніж 1,5 мм, а у випадку будівництва у водонасичених ґрунтах – не менше ніж 2,0 мм. Матеріал повинен відповідати ДСТУ EN 13967 та наступним вимогам:

- межа міцності на розрив – не менше ніж 14 МПа;

- водонепроникність – не більше ніж –6 м3/м2/день - 10 м3/м2/день;

- статичний опір проколу – не менше ніж 2500 Н;

- видовження до розриву – не менше ніж 280%.

Якщо за проєктом передбачено зовнішнє утеплення заглибленої частини сховища, то між утеплювачем та ПВХ-мембраною слід передбачати розділяючий шар з поліпропіленового геотекстилю щільністю не менше ніж 200 г/м2.

15.4 При проєтуванні мінеральної (бентонітової) гідроізоляції слід передбачати бентонітові мати товщиною не менше ніж 6,0 мм вмістом монтморилоніту не менше ніж 90% та коефіцієнтом фільтрації не більше ніж 1х 10-11. Слід передбачати притискання бентонітових матів до основи навантаженням не менше ніж 10 кН/м2. Для герметизації оголовків паль та місць проходження комунікацій слід передбачати влаштування бентонітових джгутів.

Примітка. Даному виду гідроізоляції слід надавати перевагу при виконанні будівельних робіт за температури навколишнього середовища нижче ніж плюс 5 °С. За необхідності, бентонітові мати можуть вкладатися безпосередньо на ущільнений ґрунт основи.

15.5 Обмазувальну гідроізоляцію слід застосовувати для захисту від капілярного і безнапірного водопроникнення. Даний вид гідроізоляції слід передбачати у вигляді багатошарового покриття з бітумних, бітум-емульсійних та бітум-полімерних мастик. Матеріали повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-108 та ДСТУ Б В.2.7-103.

Допускається комбінація різних типів гідроізоляційних матеріалів при умові збереження цілісності гідроізоляційного контуру в місцях переходу з одного типу на інший.

15.6У проєкті гідроізоляції слід передбачати захист гідроізоляційного шару від механічних пошкоджень із зовнішнього боку конструкції в процесі монтажу та експлуатації.

Захисний шар необхідно передбачити з поліпропіленового геотекстилю з поверхневою щільністю не менше ніж 300 г/м2 та показником ефективності захисту не більше ніж 2,2 % згідно з ДСТУ EN 13256.

При проєктуванні споруд на ділянках, де за даними інженерно-геологічних вишукувань можуть знаходитися шкідливі ґрунтові гази (радон, метан тощо), дотичні з ґрунтом конструкції повинні мати гідроізоляційний шар з функцією захисту від проникнення шкідливих газів, або слід застосовувати додатковий шар з такою функцією.

15.7 При проєктуванні дренажного шару захисних споруд слід передбачати пристінний, пластовий або комбінований дренаж з геосинтетичних матеріалів.

Геоматеріали, що використовуються, повинні бути стійкими до агресивного середовища в ґрунті (кислоти або луги).

Дренажну систему слід виконувати з дренажного геокомпозиту (термічно скріплений геотекстиль з поліпропілену в комбінації з  шиповидною мембраною або геокомпозит, який складається з полімерного дренажного ядра, захищеного по обидві сторони геотекстилем). Для відводу води з дренажу слід застосовувати дренажну перфоровану трубу.

При влаштуванні дренажних систем для захисту їх дренажного ядра від забивання слід призначати геотекстильний фільтр з поліпропілену, який підбирається з урахуванням його водопроникності, розмірів пор та міцності (відповідно до ДСТУ 7372) та розраховується за
ГБН В.2.3-37641918-544.

При використанні шиповидної мембрани, вона має бути виготовлена з поліетилену високої щільності з шипами не менше ніж 8 мм. Міцність на стиск шиповидної мембрани підбирається за розрахунком, але не менше ніж 0,3 МПа. Якщо за проєктом передбачається експлуатація покриття сховища (пішохідна зона, проїзна частина, паркінг тощо), в якості дренажно-захисного шару слід приймати геокомпозит на основі шиповидної мембрани міцністю на стиск не          менше 50 т/м2.

У випадку, якщо конструкція сховища буде розташовуватися безпосередньо біля трамвайних шляхів, метрополітену, або за проєктом передбачається постійний вібраційний вплив, в якості дренажного композиту слід передбачати влаштування дренажного віброізоляційного мату з тривимірним поліамідною структурою.

ДОДАТОК А

(обов’язковий)

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД ТА СПП

Таблиця А.1 – Клас сховищ, СПП із захисними властивостями сховищ

| № з.п. | Розміщення сховищ, СПП із захисними властивостями сховищ | Клас сховища, СПП із захисними властивос-тями сховищ | Захисні властивості |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Надмірний тиск повітряної ударної хвилі ΔРех, кПа | Ступінь послаблення радіаційного впливу (ступінь захисту) Аз |
| 1 | У межах проєктної забудови міст, віднесених до групи особливої важливості цивільного захисту | А-І | 500 | 5 000 |
| 2 | Окремо розташований об’єкт суб’єкта господарювання, віднесеного до категорії особливої важливості цивільного захисту (крім зазначених у пункті 1 цієї таблиці) | А-ІІ | 300 | 3 000 |
| 3 | У межах проєктної забудови та санітарно-захисної зони атомних енергетичних об’єктів | А-ІII | 200 | 5 000 |
| 4 | У межах проєктної забудови територій та населених пунктів, віднесених до відповідних груп цивільного захисту, а також за межами проєктної забудови та санітарно-захисної зони атомних енергетичних об’єктів у зонах можливих значних (сильних) руйнувань (крім зазначених у 1 – 3 цієї таблиці) | А-ІV | 100 | 1 000 |

Таблиця А.2 – Групи ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ

| Розміщення ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ | Група укриття | Захисні властивості |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Надмірний тиск повітряної ударної хвилі ΔРех, кПа | Коефіцієнт послаблення радіаційного впливу (коефіцієнт захисту) Кз |
| У містах, віднесених до груп цивільного захисту, інших населених пунктах розташованих: |  |  |  |
| 1. У зоні можливих значних (сильних) руйнувань | П-1 | 100 | 1 000 |
| У містах, не віднесених до груп цивільного захисту, інших населених пунктах, на об’єктах суб’єктів господарювання розміщених: |  |  |  |
| 2. У зоні можливих незначних (слабких) руйнувань навколо атомних енергетичних об’єктів | П-2 | 100 | 1 000 |
| 3. На решті території зони можливого небезпечного сильного радіактивного забруднення навколо атомних енергетичних об’єктів | П-3 | 100 | 500 |
| 4. У 30-кілометровій зоні (зоні спостереження) навколо атомних енергетичних об’єктів, а також у зонах можливого небезпечного сильного радіактивного забруднення за межами зон можливих руйнувань (за винятком зазначених у пункті 2 цієї таблиці) | П-5 | 100 | 200 |
| 5. Поза межами зон можливого небезпечного сильного радіактивного забруднення | П-6 | 100 | 100 |
| На об’єктах суб’єктів господарювання першої та другої категорії цивільного захисту, населених пунктах, розміщених: |  |  |  |
| 6. У зонах незначних (слабких) руйнувань (за винятком зазначених у пункті 2 цієї таблиці) | П-4 | 100 | 200 |

ДОДАТОК Б

(обов’язковий)

НОРМИ МІНІМАЛЬНОЇ ПЛОЩІ НА ОДНУ ОСОБУ В ОСНОВНОМУ ПРИМІЩЕННІ
ДЛЯ УКРИТТЯ

Таблиця Б.1 – Норма мінімальної площі на одну особу в основному приміщенні для укриття у захисних спорудах та СПП

| № з/п | Тип підприємства / закладу, для якого проєктується захисна споруда / СПП | Мінімальна площа1) 2), м2 |  | Спосіб розміщення та відсоток осіб, що підлягають укриттю 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нове будів-ництво | рекон-струкція |  |
| 1 | Підприємства відповідно [1] | 0,5 | 0,4 | на двоярусних нарах для захисних споруд на триярусних нарах для захисних споруд |
| 2 | Заклади охорони здоров’я (основне приміщення для укриття персоналу та пацієнтів, які не потребують госпіталізації) | 1,1 | 1,0 | на ліжках - не менше 20% осіб, що підлягають укриттю Для розрахунку приймаються мінімальні площі при на одну особу: 1,4 м2 при розміщенні на двоярусних ліжках, 1,1 м2 при розміщенні на місцях для сидіння |
| 3 | Громадські будівлі | 0,6 3) |  | - |
| 4 | Житлові будинки | 0,6 3) |  | - |
| 5 | Заклади освіти, у тому числі: | - |  | - |
| 5.1 | заклади дошкільної освіти | 3,0 | 2,0 | на місцях для сидіння - 100% вихователів та персоналу; на двоярусних/триярусних ліжках-трансформерах та на стільцях за столиками - 100% вихованців; додатково рекомендується передбачати ігрову зону (3м х 4м) на кожну групу із 20 дітей, шафу для іграшок та поличку для взуття |

Продовження Таблиці Б.1

| № з/п | Тип підприємства / закладу, для якого проєктується захисна споруда / СПП | Мінімальна площа1) 2),м2 |  | Спосіб розміщення та відсоток осіб, що підлягають укриттю 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нове будів-ництво | рекон-струкція |  |
| 5.2 | заклади загальної середньої освіти, у тому числі: | 1,5 | 1,2 | - |
| 5.2.1 | для учнів 1 - 2 класів | 2,0 | 1,6 | на двоярусних/триярусних ліжках-трансформерах та на стільцях за столиками - 100% учасників освітнього процесу; додатково рекомендується передбачати ігрову зону (3м х 4м) на кожний клас; 100% працівників закладу на місцях для сидіння. |
| 5.2.2 | для учнів 3 - 4 класів | 1,6 | 1,2 | 100% учасників освітнього процесу 3-4 класів на місцях для сидіння за столами та ігрову зону із розрахунком 0,4 м2 на дитину; 100% працівників закладу на місцях для сидіння |
| 5.2.3 | для учнів 5 - 12 класів | 1,3 | 1,0 | 100% учасників освітнього на місцях для сидіння за столами, а при реконструкції допускається замінити стільці зі столами на стільці з відкідними підставками (в разі необхідності, слід передбачити можливість розміщення двоярусних ліжок замість стільців); 100% працівників закладу на місцях для сидіння |
| 5.3 | заклади вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та післядипломної освіти: | - | - | 100% здобувачів освіти на місцях для сидіння за столами (при реконструкції які допускається замінити стільці зі столами на стільці з відкідними підставками, а в разі необхідності, слід передбачити можливість розміщення двоярусних ліжок замість столів та стільців); 100% вчителів та працівників закладу на місцях для сидіння |
|  | а) при місткості до 500 осіб | 1,6 | 1,0 |  |
|  | а) при місткості від 501 до 1000 осіб | 1,4 | 1,0 |  |
|  | а) при місткості від 1001 і вище | 1,2 | 0,9 |  |

КінецьТаблиці Б.1

| № з/п |  | Тип підприємства / закладу, для якого проєктується захисна споруда / СПП |  | Мінімальна площа1) 2),м2 |  | Спосіб розміщення та відсоток осіб, що підлягають укриттю 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нове будів-ництво | рекон-струкція |  |
| 5.4 |  | заклади позашкільної освіти, у тому числі: |  | 1,5 | 1,2 | - |
| 5.4.1 |  | вікова категорія: 3-8 років |  | 3,0 | 2,0 | 100% здобувачів позашкільної освіти на двоярусних/триярусних ліжках-трансформерах та на стільцях за столиками, ігрову зону із розрахунку 0,4 м2 на дитину |
| 5.4.2 |  | вікова категорія: 9-11 років |  | 1,6 | 1,2 | 100% здобувачів позашкільної освіти місцях для сидіння за столами та ігрову зону із розрахунку 0,4 м2 на дитину (при реконструкції допускається замінити на стільці з відкідними підставками, а в разі необхідності, слід передбачити можливість розміщення двоярусних ліжок замість столів та стільців) |
| 5.4.3 |  | вікова категорія: 11-14 років |  | 1,3 | 1,0 | 100% здобувачів позашкільної освіти віком 12-14 та 15-18 років і більше на місцях для сидіння за столами (при реконструкції допускається замінити на стільці з відкідними підставками, а в разі необхідності, слід передбачити можливість розміщення двоярусних ліжок замість столів та стільців); |
| 5.4.4 |  | вікова категорія: 15-18 років |  | 1,3 | 1,0 |  |
| 5.4.5 |  | вікова категорія: 19 років і більше |  | 1,3 | 1,0 |  |
|  |  | інші працівники закладів освіти |  | 1,0 | 0,9 | 100% працівників закладу на місцях для сидіння |
| 1) | Мінімальними площами передбачено розміщення МГН: для закладів охорони здоров’я - 10% від кількості пацієнтів, що не потребують госпіталізації та персоналу; для закладів дошкільної освіти – 15% від місткості захисної споруди / СПП; для закладів середньої освіти – 7% від місткості захисної споруди / СПП; для закладів вищої освіти – 10% від місткості захисної споруди / СПП. |  |  |  |  |  |
| 2) 3) | Наведені значення враховують спосіб розміщення осіб, що підлягають укриттю Без врахування площ шляхів евакуації |  |  |  |  |  |
| Примітка. |  |  | У разі збільшення відсотку осіб, що підлягають укриттю та розміщуються на ліжках, мінімальна площа на одну особу має бути розрахована виходячи із наведених значень для відповідного способу розміщення. |  |  |  |

ДОДАТОК В

(довідковий)

КОЕФІЦІЄНТ ЛОБОВОГО ОПОРУ СХ

| Умови обтікання перепони гідравлічним потоком | Співвідношення b/с | Значення Сх |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
|  | 2 | 2,2 – 2,3 |
|  | 2 | 1,8 - 2 |
|  | 0,5 | 1,1 – 1,2 |
|  | 1 | 2,2 |
|  | 1 | 1,3 – 1,4 |
|  | 1 | 1,4 |

ДОДАТОК Г

(обов'язковий)

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЗАХИСТУ ВІД РАДІАЦІЇ

Огороджувальні конструкції захисних споруд та СПП, у тому числі багатошарові конструкції, а також конструктивно-планувальні рішення захисту прорізів у них, повинні забезпечувати  послаблення радіаційного впливу до нормативного значення, яке приймається згідно додатку А цих норм. При цьому такі конструкції повинні бути стійкими до особливого поєднання навантажень на стійкість від сприйняття яких розраховується захисна споруда чи СПП.

Розрахунок захисту від радіації для забезпечення досягнення встановлених у додатку А цих норм показників послаблення радіаційного впливу (ступеня захисту Аз чи коефіцієнта Кз) виконується виключно для огороджувальних конструкцій захисних споруд чи СПП, без врахування конструкцій споруд в які вони вбудовуються чи прибудовуються.

Характеристики захисних екранів, огороджувальних конструкцій входів, тамбурів, тамбур-шлюзів, шахт, форкамер, розширювальних камер, інших просторів захисної споруди або СПП, які мають сполучення із навколишнім середовищем через отвір (проріз, в тому числі заповнений дверима, ставнями, іншим пристроєм) за показниками послабленням радіаційного впливу мають відповідати огороджувальним конструкціям захисних споруд чи СПП.

Під час проєктування нових захисних споруд, СПП, їх реконструкції, тощо, не допускається забезпечувати нормативне значення послаблення радіаційного впливу тимчасовими організаційно-технічними рішеннями.

Примітка. Навколишнім середовищем є простір за межами огороджувальних  конструкцій захисної споруди чи СПП.

Г.1 Сховища та СПП із захисними властивостями сховищ

Г.1.1  Нормативний ступінь послаблення радіаційного впливу, АЗ, огороджувальною конструкцією (стіною, покриттям, багатошаровими конструкціями, тощо) сховища чи СПП, вважається досягненим при виконанні нерівності:

АЗ ≤ АЗФ = 1,18 (Ky,i × Kn,i) × Kp × KN / (Ky,i + Kn,i),                                      (Г.1)

де:

АЗ – нормативний ступінь послаблення, який приймається згідно з таблицею А.1 додатка А цих норм залежно від класу споруди;

АЗФ – розрахунковий ступінь послаблення;

Ky,i – коефіцієнт послаблення дози гамма-випромінювання огороджувальною  конструкцією з одного або декількох і-тих шарів матеріалу, що приймається для шару матеріалу за таблицею Г.1 та дорівнює добутку їх відповідних значень, якщо шарів матеріалів декілька;

Kn,i – коефіцієнт послаблення дози нейтронів огороджувальною  конструкцією з одного або декількохі-тих шарів матеріалу, що приймається для шару матеріалу за таблицею Г.1 та дорівнює добутку їх значень, якщо шарів матеріалів декілька;

KN – коефіцієнт, що враховує товщину шару матеріалу, значення якого визначається за таблицею Г.4;

Kp – коефіцієнт умов розташування сховищ чи СПП.

Під час виконання розрахунку за формулою Г.1 коефіцієнти Ky,iта Kn,i застосовуються лише по відношенню до огороджувальних конструкцій (в тому числі ґрунтової обсипки, тощо), що безпосередньо належать до об’ємів сховищ чи СПП, і не застосовуються щодо огороджувальних конструкцій будівель/споруд, у які ці сховища чи СПП вбудовуються.

Г.1.2 Коефіцієнт умов розташування, Kp, визначається за формулою:

Kp  = Kзаб / Kбуд,                                                                 (Г.2)

де

Kзаб – коефіцієнт, який враховує зниження дози проникаючої радіації у забудові та  приймається за таблицею Г.2;

Kбуд – коефіцієнт, який приймається за таблицею Г.3 і враховує послаблення радіації огороджувальними конструкціями житлових, громадських та виробничих будівель, в які вбудовані сховища чи СПП. Особливості визначення коефіцієнта Kбуд  наведено в примітках до таблиці Г.3.

Г.1.3 Для матеріалів, близьких за хімічним складом до наведених у таблиці Г.1, але які відрізняються щільністю, коефіцієнти Kyта K n  визначаються для товщини приведеного шару х пр,ρ, який визначається за формулою:

хпр,ρ = x × ρx /ρ,                                                                   (Г.3)

де

хпр,ρ  - товщина приведеного шару, см;

ρ – щільність матеріалу з відомими значеннями K n та K y;

х – товщина шару, см, матеріалу з щільністю ρ x, для якого визначається приведена товщина хпр,ρ;

ρx – щільність матеріалу, кг/м.куб., для шару якого визначається приведена товщина хпр,ρ.

Г.1.4 Для матеріалів, близьких за хімічним складом, але які відрізняються рівнем вологості при однаковій щільності i не включені у таблицю Г.1, приведену товщину хпp,n слiд визначати за формулою:

хпр,n = хпр,ρ × (W /Wвід) 1/4,                                                      .(Г.4)

де

хпр,n  – приведена до однієї щільності за співвідношенням (Г.1.3) товщина нового матеріалу;

W – вологість матеріалу, для якого визначається хпр,n;

Wвід – вологiсть матеріалу з вiдомим значеннями Kn.

За обчисленим значенням хпр,n за таблицею Г.1 визначається значення  Ky та K n.

Таблиця Г.1

| Товщина шару матеріалу, см | Коефіцієнт послаблення дози гамма-випромінювання та нейтронів проникаючої радіації товщею матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бетон ρ = 2,4 г/см3 вологість 10% |  | Цегла ρ = 1,84 г/см3 вологість 5% |  | Грунт ρ = 1,95 г/см3 вологість 19% |  | Дерево ρ = 0,7 г/см3 вологість 30% |  | Поліетилен ρ = 0,94 г/см3 |  | Сталь ρ = 7,8 г/см3 |  |
|  | Kn | Kγ | Kn | Kγ | Kn | Kγ | Kn | Kγ | Kn | Kγ | Kn | Kγ |
| 10 | 6,2 | 2,0 | 3,7 | 1,7 | 6,5 | 1,7 | 12 | 1,0 | 22 | 1,0 | 4,7 | 17 |
| 15 | 12 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 13 | 2,5 | 30 | 1,2 | 53 | 1,3 | 6,5 | 56 |
| 20 | 23 | 5,3 | 8,2 | 3,7 | 26 | 3,8 | 59 | 1,3 | 130 | 1,7 | 8,8 | 150 |
| 25 | 43 | 8,3 | 12 | 5,2 | 51 | 5,7 | 120 | 1,5 | 240 | 2,0 | 11 | 280 |
| 30 | 74 | 13 | 17 | 7,2 | 100 | 8,2 | 200 | 1,8 | 460 | 2,5 | 14 | 430 |
| 35 | 130 | 22 | 24 | 10 | 170 | 12 | 340 | 2,2 | 860 | 3,0 | 17 | 640 |
| 40 | 230 | 32 | 34 | 14 | 280 | 17 | 550 | 2,5 | 1600 | 3,8 | 21 | 900 |
| 45 | 390 | 44 | 47 | 18 | 470 | 25 | 910 | 3,0 | 3100 | 4,5 | 26 | 1200 |
| 50 | 680 | 66 | 66 | 24 | 780 | 35 | 1500 | 3,5 | 5800 | 5,5 | 33 | 1700 |
| 55 | 1200 | 96 | 92 | 32 | 1300 | 48 | 2500 | 4,2 | 11000 | 6,7 | - | - |
| 60 | 2100 | 140 | 130 | 41 | 2200 | 68 | 4100 | 4,8 | 20000 | 8,2 | - | - |
| 65 | 3600 | 220 | 180 | 52 | 3600 | 95 | 6700 | 5,7 | 38000 | 10 | - | - |
| КінецьТаблиці Г.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товщина шару матеріалу, см | Коефіцієнт послаблення дози гамма-випромінювання та нейтронів проникаючої радіації товщею матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бетон ρ = 2,4 г/см3 вологість 10% |  | Цегла ρ = 1,84 г/см3 вологість 5% |  | Грунт ρ = 1,95 г/см3 вологість 19% |  | Дерево ρ = 0,7 г/см3 вологість 30% |  | Поліетилен ρ = 0,94 г/см3 |  | Сталь ρ = 7,8 г/см3 |  |
|  | Kn | Kγ | Kn | Kγ | Kn | Kγ | Kn | Kγ | Kn | Kγ | Kn | Kγ |
| 70 | 6300 | 290 | 250 | 66 | 6000 | 130 | 11000 | 6,7 | 72000 | 12 | - | - |
| 75 | 11000 | 390 | 350 | 83 | 10000 | 180 | 18000 | 7,7 | 14∙104 | 15 | - | - |
| 80 | 18000 | 590 | 490 | 100 | 17000 | 240 | 30000 | 9,0 | 26∙104 | 18 | - | - |
| 85 | 31000 | 790 | 680 | 120 | 28000 | 320 | 50000 | 10,0 | 48∙104 | 21 | - | - |
| 90 | 53000 | 1100 | 960 | 160 | 46000 | 430 | 82000 | 12 | 91∙104 | 25 | - | - |
| 95 | 91000 | 1500 | 1400 | 200 | 77000 | 580 | 14∙104 | 14 | 1,7∙106 | 30 | - | - |
| 100 | 15∙104 | 2200 | 1900 | 260 | 12∙104 | 770 | 22∙104 | 16 | 3,2∙106 | 35 | - | - |
| 105 | 26∙104 | 3000 | 2700 | 330 | 20∙104 | 1000 | 37∙104 | 19 | 6,1∙106 | 42 | - | - |
| 110 | 45∙104 | 4300 | 3800 | 420 | 32∙104 | 1300 | 61∙104 | 21 | 1,1∙107 | 50 | - | - |
| 115 | 76∙104 | 5000 | 5400 | 540 | 51∙104 | 1800 | 1∙106 | 25 | 2,2∙107 | 59 | - | - |
| 120 | 1,3∙106 | 8400 | 7700 | 690 | 82∙104 | 2300 | 1,7∙106 | 28 | 4,1∙107 | 69 | - | - |
| 125 | 2,2∙106 | 12000 | 11000 | 890 | 1,3∙106 | 3100 | 2,7∙106 | 32 | 7,6∙107 | 82 | - | - |
| 130 | 3,8∙106 | 17000 | 15000 | 1100 | 2,1∙106 | 4100 | 4,5∙106 | 37 | 1,4∙108 | 97 | - | - |
| 135 | 6,4∙106 | 23000 | 22000 | 1400 | 3,4∙106 | 5400 | 7,4∙106 | 42 | 2,7∙108 | 110 | - | - |
| 140 | 11∙106 | 32000 | 31000 | 1800 | 5,4∙106 | 7100 | 1,2∙107 | 48 | 5,1∙108 | 130 | - | - |
| 145 | 19∙106 | 45000 | 44000 | 2300 | 8,7∙106 | 9400 | 2,0∙107 | 54 | 9,6∙108 | 160 | - | - |
| 150 | 32∙106 | 64000 | 62000 | 3000 | 14∙106 | 12000 | 3,3∙107 | 62 | 1,8∙109 | 180 | - | - |

Таблиця Г.2

| Характер забудови | Висота будинків, м | Щільність забудови, % | Коефіцієнт Kзаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Промислова | ≥12 | 40 30 20 10 | 1,8 1,5 1,2 1,0 |
|  | 8-12 | 40 30 20 10 | 1,5 1,3 1,2 1,0 |

| Кінець Таблиці Г.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характер забудови |  | Висота будинків, м | Щільність забудови, % | Коефіцієнт Kзаб |
| Житлова та громадська |  | ≥30 | 50 30 20 10 | 2,5 2,0 1,5 1,0 |
|  |  | 10-30 | 50 30 20 10 | 2,0 1,8 1,3 1,0 |
|  |  | 8-10 | 50 30 20 10 | 1,6 1,4 1,2 1,0 |
| Примітка 1. | При щільності навколишньої забудови менше ніж 10% , або при середній висоті навколишніх будівель менше ніж 8 м, коефіцієнт Kзаб приймається рівним 1. |  |  |  |
| Примітка 2. | Значення щільності забудови визначається в радіусі 300 м по периметру конструкцій сховища чи СПП. |  |  |  |
| Примітка 3. | Під час визначення щільності забудови не враховується площа забудови сховища чи СПП. |  |  |  |

Таблиця Г.3

| Матеріал стін | Товщина стін, см | Вага м2, кг | Виробничі будинки |  |  |  |  | Житлові та громадські будинки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площа отворів по відношенню до площі огороджувальних конструкцій будинків,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|  |  |  | Коефіцієнт Кбуд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цегляна кладка (щільність: ρ ≥ 1500 кг/м3) | 25 | 375 | 0,195 | 0,28 | 0,39 | 0,53 | 0,54 | 0,23 | 0,32 | 0,33 | 0,37 | 0,44 |
|  | 38 | 570 | 0,16 | 0,27 | 0,38 | 0,50 | 0,52 | 0,18 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,41 |
|  | 51 | 768 | 0,125 | 0,26 | 0,37 | 0,47 | 0,50 | 0,13 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,38 |
|  | 64 | 960 | 0,10 | 0,25 | 0,36 | 0,45 | 0,47 | 0,10 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,35 |
| Легкий бетон (щільність: ρ ≥ 1800 кг/м3) | 20 | 360 | 0,20 | 0,28 | 0,38 | 0,47 | 0,58 | 0,50 | 0,55 | 0,62 | 0,71 | 0,83 |
|  | 30 | 540 | 0,15 | 0,27 | 0,37 | 0,45 | 0,58 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
|  | 38 | 684 | 0,134 | 0,262 | 0,362 | 0,434 | 0,532 | 0,30 | 0,337 | 0,378 | 0,364 | 0,454 |
|  | 40 | 720 | 0,13 | 0,26 | 0,36 | 0,43 | 0,52 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,33 | 0,43 |
| Кінець Таблиці Г.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примітка 1. | Коефіцієнт Кбуд приймається рiвним 1 у випадках якщо: сховище чи СПП є окремо розташованим; огороджувальна конструкція (стіна, перекриття, покриття) вбудованого сховища чи СПП контактує з навколишнім середовищем (знаходиться за межами проєкції основної будівлі чи являються зовнішньою конструкцією); огороджувальна конструкція (стіна, перегородка, перекриття) будівлі/споруди (у яку вбудоване сховище чи СПП), що враховуються у розрахунку на послаблення радіації, в при використанні даної таблиці, не здатна бути стійкою до особливого поєднання навантажень на сприйняття яких розраховується сховище чи СПП; площа отворів у огороджувальній конструкції будівлі, яка враховуються у розрахунку на послаблення радіації, більша 50%; сховище чи СПП вбудоване в об’єми одноповерхової будівлі, яка над проєкцією сховища чи СПП не має власного перекриття (суміщеного покриття) із штучних кам'яних матеріалів; в покрівлі чи перекритті (суміщеному покритті) будівлі, над проєкцією сховища чи СПП наявні прорізи (світлові ліхтарі, тощо), площа яких перевищує значення 50 % площі покрівлі чи перекриття; в інших випадках, коли огороджувальна конструкція сховища чи СПП може сприйняти безпосередньо на себе первинне іонізуюче випромінювання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примітка 2. | Розраховувати значення коефіцієнта Кбуд з товщини стіни, яка має вагу 1 м.кв. більшу ніж вага 1 м.кв. перекриття чи покриття (суміщеного покриття) одноповерхової будівлі/споруди, в яку вбудоване сховище чи СПП, не допускається. У випадку коли вага 1 м.кв. стіни більша ніж 1 м.кв. перекриття, значення коефіцієнта Кбуд розраховується за товщиною стіни, яка має вагу рівнозначну вазі перекриття. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примітка 3. | За наявності стін іншої товщини, ніж зазначено в таблиці, значення коефіцієнта Кбуддозволяється розраховувати методом інтерполяції. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примітка 4. | Значення коефіцієнту Кбуд для стін з іншого матеріалу приймається за найближчим значенням щільності та товщини. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця Г.4

| Матеріал | Щільність матеріалу ρ, г/см3 | Вологість W, % | Товщина, см | КN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пісок | 1,7 | 5 | від 10 до 20 | 1,4 |  |
|  |  |  | від 20 до 35 | 1,2 |  |
|  |  |  | від 35 до 50 | 1,0 |  |
|  |  |  | від 50 до 80 | 0,9 |  |
|  |  |  | від 80 до 150 | 0,7 |  |
| Супісок | 1,8 | 12 | від 10 до 15 | 1,5 |  |
|  |  |  | від 15 до 30 | 1,4 |  |
|  |  |  | від 30 до 45 | 1,2 |  |
|  |  |  | від 45 до 110 | 1,0 |  |
|  |  |  | від 110 до 150 | 0,9 |  |
| Суглинок | 1,95 | 19 | від 10 до 40 | 1,4 |  |
| Ліс | 2,3 | 19 | від 40 до 150 | 1,2 |  |
| Глина | 2,1 | 20 | від 40 до 150 |  | 1,2 |
| Бетон | 2,3 | 2 | від 10 до 15 |  | 1,4 |
|  |  |  | від 15 до 25 |  | 1,2 |
|  |  |  | від 25 до 40 |  | 1,0 |
|  |  |  | від 40 до 65 |  | 0,9 |
|  |  |  | від 65 до 150 |  | 0,7 |
| Бетон | 2,4 | 10 | від 10 до 20 |  | 1,4 |
|  |  |  | від 20 до 35 |  | 1,2 |
|  |  |  | від 35 до 105 |  | 1,0 |
|  |  |  | від 105 до 140 |  | 0,9 |
|  |  |  | від 140 до 150 |  | 0,7 |

| Кінець Таблиці Г.4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Матеріал |  | Щільність матеріалу ρ, г/см3 | Вологість W, % | Товщина, см | КN |
| Кладка із глиняної повнотілої цегли |  | 1,84 | 5 | від 10 до 20 | 1,4 |
|  |  |  |  | від 20 до 35 | 1,2 |
|  |  |  |  | від 35 до 50 | 1,0 |
| Кладка із силікатної цегли |  | 1,5 | 3 | від 50 до 80 | 0,9 |
|  |  |  |  | від 80 до 100 | 0,7 |
| Керамзитобетон |  | 1,35 | 8 | від 10 до 20 | 1,5 |
|  |  |  |  | від 20 до 30 | 1,4 |
|  |  |  |  | від 30 до 65 | 1,2 |
|  |  |  |  | від 65 до 150 | 1,0 |
| Поліетилен |  | 0,9 | - | від 10 до 20 | 3,0 |
|  |  |  |  | від 20 до 150 | 3,4 |
| Дерево |  | 0,7 | 30 | від 10 до 15 | 2,7 |
|  |  |  |  | від 15 до 150 | 3,4 |
| Сталь |  | 7,8 | - | 10-150 | 0,7 |
| Примітка 1. | Якщо огороджувальна конструкція, для якої визначаються коефіцієнти Кγ і Кn , складається з декількох шарів різних матеріалів, то коефіцієнт КN приймається по товщині шару одного матеріалу, для якого значення KN є найменшим. |  |  |  |  |
| Примітка 2. | Для матеріалів, з товщиною шару, яка більша зазначеної в таблиці, значення коефіцієнта КN пропорційно зменшується на 0,1 по відношенню до кожних додаткових 10 см шару. |  |  |  |  |

Г.2 ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ

Г.2.1 Нормативний коефіцієнт послаблення радіаційного впливу (коефіцієнт захисту) - КЗ ПРУ чи СПП вважається досягненим при виконання нерівності:

Кз ≤  Кзф                                                                        (Г.5)

де:

Кз – нормативний коефіцієнт послаблення, який приймається згідно з таблицею А.2 додаткаА цих нормзалежно від групи укриття;

Кзф– розрахунковий коефіцієнт послаблення.

При визначенні розрахункового коефіцієнта послаблення радіаційного впливу – Кзф, приймається припущення, що радіоактивні опади рівномірно розподілені на горизонтальних поверхнях та горизонтальних проєкціях похилих та криволінійних поверхонь. Зараження вертикальних поверхонь (стін) не враховується.

Конструктив стін та покриттів тамбурів, форкамер, захисних екранів та інших просторів ПРУ чи СПП, які мають безпосереднє сполучення з навколишнім середовищем чи простором  будівлі, в яку вони вбудовані, за показниками Кст, Кпер та Кп має відповідати значенню, прийнятому в розрахунках, за умови, що за їх результатом Кз ≤ Кзф.

Примітка 1. Точність результатів отриманих розрахунків, за наведеними нижче формулами з точністю до третього знаку після коми (точність 0,001).

Г.2.2 Розрахунковий коефіцієнт послаблення радіаційного впливу Кзф для наземних необвалованих окремо розташованих ПРУ чи СПП, або вбудованих у перші поверхи будівель, визначається за формулою:

Кзф = [0,65 × К1 × Кст × Kпер / (V1 × Кст × К1 + (1 - Kш) × (Ко × К ст + 1) × Kпер × Kм)] KНЗ,	(Г.6)

Розрахунковий коефіцієнт послаблення радіаційного впливу Кзф для вбудованих ПРУ чи СПП, які розташовані на відмітках, що відповідають цокольним, підвальним та підземним поверхам, визначається за формулою:

Кзф = [0,77 × К1  × К ст  × Кп / ((1-Кш) ×  ((К’о × Кст +1) + Кп × (Ко × К ст +1)) × К м)] × KНЗ,	(Г.7)

Для вбудованих ПРУ чи СПП з відміткою підлоги, що заглиблена менше ніж на 1,7 м відносно планувальної відмітки землі, розрахунок коефіцієнта послаблення здійснюється згідно формули Г.6.

Якщо огороджувальні конструкції вбудованого ПРУ чи СПП виступають за габарити  будівлі, в яку вони вбудовані, розрахунок коефіцієнта послаблення здійснюється згідно формули Г.6.

Г.2.3 У формулах (Г.6) та (Г.7) вжито такі математичні та фізичні величини:

К1 – коефіцієнт, що враховує частку радіації, яка проникає крізь стіни ПРУ чи СПП та розраховується за формулою Г.8, з урахуванням положень  Г.2.5;

Кст – кратність послаблення стінами ПРУ чи СПП первинного випромінювання в залежності від ваги огороджувальної конструкції по вертикалі, Н/м2 (кг/м2) (в тому числі багатошарової), яка визначається за таблицею Г.5, з урахуванням положень  Г.2.6;

Кпер – кратність послаблення первинного випромінювання покриттям ПРУ чи СПП, в залежності від ваги огороджувальної конструкції, Н/м2 (кг/м2) (в тому числі багатошарової), яка визначається за таблицею Г.5, з урахуванням положень  Г.2.7;

Кп – кратність послаблення покриттям ПРУ чи СПП вторинного випромінювання, розсіяного у приміщенні поверху, над укриттям, що визначається залежно від ваги огороджувальної конструкції, Н/м2 (кг/м2) (в тому числі багатошарової), яка визначається за таблицею Г.5, з урахуванням положень  Г.2.7;

V1 – коефіцієнт, який залежить від висоти та ширини ПРУ чи СПП та приймається за таблицею Г.6, з урахуванням примітки;

Ко – коефіцієнт, який враховує безпосереднє проникнення в ПРУ чи СПП випромінювання, крізь отвори в огороджувальних конструкціях, і визначається згідно формул Г.13 – Г.15, з урахуванням положень  Г.2.8;

Км – коефіцієнт, що враховує  зниження  дози  радіації  в ПРУ чи СПП,  розташованих  у  районі забудови, від екрануючої дії сусідніх споруд, який приймається за таблицею Г.7;

Кш – коефіцієнт, який залежить від ширини ПРУ чи СПП та приймається за таблицею Г.6;

К’о – коефіцієнт отворів у стінах поверху будівлі, нижче планувальної відмітки якого вбудовано ПРУ чи СПП, приймається рівним: 1;

КНЗ – коефіцієнт, що враховує невідворотність зараження радіоактивними опадами конструкцій покриття ПРУ чи СПП, приймається:

- для наземних ПРУ чи СПП, які розміщені окремо, вбудовані в одноповерхові будівлі чи прибудовані до будь-яких будівель: 0,45;

- для вбудованих ПРУ чи СПП у багатоповерхові будівлі, а також розміщених на відмітках цокольного, підвального та підземного поверху будівлі зі штучних кам’яних матеріалів та залізобетонним перекриттям над 1-м поверхом: 0,8;

- для вбудованих ПРУ чи СПП, які розміщені на відмітці підземного поверху, якщо покриття ПРУ чи СПП не являється конструкцією, яка в тому числі утворює підлогу 1-го поверху (між ПРУ чи СПП та підлогою 1-го поверху, знаходиться додатковий поверх, в тому числі технічний): 1.

Г.2.4 Для окремо розташованих повністю заглиблених у ґрунт ПРУ чи СПП, або повністю обвалованих споруд (укриттів) незалежно від планувальної відмітки, фактичний (розрахунковий) коефіцієнт послаблення радіаційного впливу Кзф = Азф, і відповідно визначається за формулою Г.1 цього Додатка.

Г.2.5 Коефіцієнт К1, що  враховує  частку  радіації,  яка проникає крізь стіни ПРУ чи СПП, визначається за формулою:

К1 = 360о / (36о + ∑ α і),                                                         (Г.8)

де

αі – кут з вершиною у центрі ПРУ чи СПП, проти якого  розташована і-та стіна укриття, градусів.

При розрахунку розрахункового коефіцієнта послаблення радіаційного впливу (коефіцієнта  захисту) Кзф, приймається припущення, що випромінювання крізь будь-яку стіну ПРУ чи СПП (за винятком споруд, що розглядаються в  Г.2.4) пропорційне плоскому куту, який описує цю стіну з  розрахункової точки у центрі приміщення. При прямокутному обрисі ПРУ чи СПП чотири плоских кути утворюються від перетину діагоналей.

Кути α і  визначаються графічним методом на плані ПРУ чи СПП з урахуванням наведеного вище припущення шляхом нанесення діагоналей та формування відповідної схеми кутів α і.

Рисунок Г.2.1 –  Приклад схеми побудови кутів на плані умовного ПРУ чи СПП
(без внутрішніх планувальних рішень)

Для проведення подальших розрахунків та визначення кількості кутів, які  потрібно враховувати під час розрахунку за формулою Г.8, визначається вага кожної стіни навпроти і-го кута.

Визначення ваги 1 м.кв. кожної і-тої стіни Gі, кг, навпроти кожного кута α і, здійснюється за формулою:

Gi = ρі × уі                                                                      (Г.9)

де

Gi– вага огороджувальної конструкції (стіни), без отворів, кг/м2

ρі – щільність і-того матеріалу і-тої огороджуючої конструкції (стіни), кг/м3

yі– товщина шару і-того матеріалу і-ї огороджуючої конструкції (стіни), м;

У разі використання багатошарових конструкції з різних матеріалів, значення їх ваги сумується.

Під час розрахунку ваги огороджувальної конструкції в межах одного кута, враховуються лише стіни ПРУ чи СПП, без урахування огороджувальних конструкцій будівель/споруд, в які вони вбудовані чи до яких вони прибудовані.

Для вбудованих ПРУ чи СПП, які розташовані на відмітках підземних поверхів, для стін, які суміжні з ґрунтом навколишньої території, вагу 1 м2 стіни у сумі з вагою ґрунту, в розрахунках необхідно приймати не більше 11000 Н (1100 кг).

Визначення ваги 1 м2і-тої стіни, кг, з отворами (прорізами), навпроти кожного кута α і, здійснюється за формулою:

Gіо = ρі × уі × (1 – (S o / S ст)),                                                      (Г.10)

де

Giо – вага огороджувальної конструкції (стіни), з отворами, кг/м2;

So  – площа отворів (прорізів) у зовнішніх огороджуючих конструкціях-стінах (дверних, віконних, отворів з клапанами, тощо), м2

Sст  – площа стіни, м2 для якої розраховується вага.

У розрахунку коефіцієнта К1 за формулою Г.8 враховуються лише ті кути α і, навпроти яких огороджувальні конструкції ПРУ чи СПП: мають сумарну вагу 1 м² (навпроти і-го кута) менше 10000 Н (1000 кг).

У випадку, коли вага 1 м2огороджувальних конструкцій, розташованих в межах усіх кутів αі, буде рівна 10000 Н (1000 кг) і більше, коефіцієнт становить К 1= 10.

Г.2.6 Коефіцієнт Кст визначається згідно таблиці Г.5, виходячи з ваги 1м² стіни (огороджувальної конструкції), Н (кг).

Вага 1 м2 стіни, для визначення Кст, розраховується виходячи з ваги огороджувальних конструкцій, що передбачаються навпроти кожного і-того кута αі.

Якщо вага 1 м2 будь-якої стіни перевищує значення 11000 Н (1100 кг), в розрахунках за формулами Г.11 та Г.12, вага і-тої стіни приймається рівною 11000 Н (1100 кг).

Якщо сумарна вага стін у кожному куті α і різниться одна від одної менше ніж на 2000 Н/м2. (200 кгс/м2), величина кратності послаблення випромінення стінами Кствизначається відповідно до середньої ваги стін Gсер, яка розраховується за формулою:

Gсер = Σ (α і × Gі ) / Σ α і                                                     (Г.11)

де

Gі - вага огороджувальної конструкції (стіни), що визначається за формулою Г.9 та Г.10, кг/м2;

У разі, якщо вага огороджувальних конструкцій (стін) у кожному куті різниться одна від одної більше, ніж на 2000  Н/м2 (200 кг/м2),  величина  кратності  послаблення  випромінення  стінами  Кст визначається  за формулою:

К ст  = Σ (α і × Kст, і)  / Σ α і ,                                              (Г.12)

де

Kст, і – коефіцієнт, що приймається згідно таблиці Г.5 як Кст, окремо для кожної і-тої стіни.

Для цокольних та підвальних поверхів (необвалованих), вага 1 м2 стіни, при визначенні коефіцієнта Кст, розраховується виходячи з габаритів та характеристик її конструктиву, що виступає над поверхнею землі.

Для вбудованих ПРУ чи СПП, які розташовані на відмітках підземних поверхів, під час визначення коефіцієнта Кст по відношенню до стін, які суміжні з ґрунтом  навколишньої території (в тому числі з отворами), вагу 1 м2 стіни у сумі з вагою ґрунту,  необхідно приймати не більше ніж 11000 Н (1100 кг).

Г.2.7. Значення коефіцієнтів Кпер та Кп, що визначаються виходячи з ваги 1 м2 покриття ПРУ чи СПП, яка формується зі щільності і-го матеріалу та товщини і-тої конструкції покриття (в тому числі багатошарової). Коефіцієнти визначаються згідно таблицею Г.5, при цьому, розуміється, що незахищені отвори в покритті, яке в тому числі може виконувати роль перекриттям, взагалі відсутні.

Г.2.8 Коефіцієнт Ко, який враховує безпосереднє проникнення в ПРУ чи СПП випромінювання  крізь отвори, слід приймати при розташуванні  низу згаданих отворів-прорізів  (дверного, віконного, тощо) у зовнiшнiх стiнах на висотi вiд підлоги ПРУ чи СПП:

≤ 0,8 м, рiвним: Ко = 0,8×а(Г.13)

0,81-1,5 м, рівним: Ко = 0,15×a(Г.14)

≥ 2 м, рівним Ко = 0,09×а (Г.15)

Якщо значення «а» дорівнює 0, що досягається шляхом застосування конструктивно-планувальних рішень, то коефіцієнт Ко приймається рівним «0».

Коефіцієнт «а» визначається за формулою:

a = S o  / S n ,                                                                Г.16)

де

So – площа отворів (прорізів) у зовнішніх огороджуючих конструкціях - стінах (дверних, віконних, отворів з клапанами, тощо), м2, які не захищені екранами чи іншими конструктивними рішеннями. Заповнення прорізів захисно-герметичними дверима, ставнями, тощо, - не вважається захистом прорізу від радіації;

Sn – площа підлоги ПРУ чи СПП, м2

У випадку застосування конструктивно-планувальних рішень, захисних екранів, огороджувальних конструкцій, виконаних під певним кутом, тощо та коли вага 1 м2 такої конструкції чи екрану відповідає вазі огороджувальної конструкції, що забезпечує нормативний коефіцієнт послаблення радіації, значення площі So визначається як сума площ отворів сформованих під певним кутом.

На рисунку Г.2.2 зображено приклад умовного проникнення всередину захисної споруди радіоактивного випромінювання, під певним кутом, через отвір шириною ni та відповідно висотою hi, які формують певне значення Soі=ni ×hi.

На рисунку Г.2.3 представлено приклад можливого варіанту конструктивного виконання огороджувальних конструкцій вхідного тамбуру та захисного екрану, які значення  площі Soзводять до нуля.

Рисунок Г.2.2 – Приклад умовного проникнення всередину захисної споруди 
радіоактивного випромінювання

Рисунок Г.2.3 – Приклад можливого варіанту  конструктивного виконання 
огороджувальних конструкцій вхідного тамбуру та захисного екрану

З метою зменшення значення площі So можуть застосовуватись будь-які інші конструктивно-планувальні рішення (встановлюватись зовнішні захисні екрани, в тому числі з покриттям, влаштовуватись додаткові повороти під кутом, тощо).

Характеристики захисних екранів, огороджувальних конструкцій входів, тамбурів, шахт, форкамер, розширювальних камер, інших просторів ПРУ чи СПП, які мають сполучення із навколишнім середовищем через отвір (проріз, в тому числі заповнений дверима, ставнями, іншим пристроєм), в тому числі з об’ємом будівлі в яку вони вбудовані, за показниками послабленням радіаційного впливу мають відповідати огороджувальним конструкціям захисних споруд чи СПП, що приймають участь в підтвердженні виконання нерівності Кзф≥ Кз, тобто огороджувальні конструкції позначені на рисунках Г.2.2, Г.2.3 як «с2», за всіма характеристиками мають відповідати стінам, що позначені як «у1».

Таблиця Г.5

| Вага 1 м² огороджувальних конструкцій, Н (кг) | Кратність послаблення γ-випромінювання радіаційно зараженої місцевості |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | стіною, К ст, (первинного випромінювання) | перекриттям, К пер, (первинного випромінювання) | перекриттям підвалу, К п, (вторинне випромінювання) |
| 1500 (150) | 2 | 2 | 7 |
| 2000 (200) | 4 | 3,4 | 10 |
| 2500 (250) | 5,5 | 4,5 | 15 |
| 3000 (300) | 8 | 6 | 30 |
| 3500 (350) | 12 | 8,5 | 48 |
| 4000 (400) | 16 | 10 | 70 |
| 4500 (450) | 22 | 15 | 100 |

| Кінець Таблиці Г.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вага 1 м² огороджувальних конструкцій, Н (кг) | Кратність послаблення γ-випромінювання радіаційно зараженої місцевості |  |  |
|  | стіною, К ст, (первинного випромінювання) | перекриттям, К пер, (первинного випромінювання) | перекриттям підвалу, К п, (вторинне випромінювання) |
| 5000 (500) | 32 | 20 | 160 |
| 5500 (550) | 45 | 26 | 220 |
| 6000 (600) | 65 | 38 | 350 |
| 6500 (650) | 90 | 50 | 500 |
| 7000 (700) | 120 | 70 | 800 |
| 8000 (800) | 250 | 120 | 2000 |
| 9000 (900) | 500 | 220 | 4500 |
| 10000 (1000) | 1000 | 400 | 10000 |
| 11000 (1100) | 2000 | 700 | ≥10⁴ |
| 12000 (1200) | 4000 | 1100 | ≥10⁴ |
| 13000 (1300) | 8000 | 2800 | ≥10⁴ |
| 15000 (1500) | ≥10⁴ | 4500 | ≥10⁴ |
| Примітка 1. Для промiжних значень ваги 1 м.кв. огороджувальних конструкцiй коефiцiєнти Кст,Кпер іК п, слід приймати за iнтерполяцією. |  |  |  |

Таблиця Г.6

| № з.п. | Висота приміщення, м | Коефіцієнт Кш таV1 та при ширині ПРУ чи СПП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | ≥ 48 |
| Коефіцієнт Кш |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | 0,06 | 0,16 | 0,24 | 0,38 | 0,38 | 0,5 |
| Коефіцієнт V1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 0,06 | 0,16 | 0,24 | 0,38 | 0,38 | 0,5 |
| 2 | 3 | 0,04 | 0,09 | 0,19 | 0,27 | 0,32 | 0,47 |
| 3 | 6 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,16 | 0,2 | 0,34 |
| 4 | 12 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,15 |
| Примітка. Для промiжних значень ширини та висоти ПРУ чи СПП коефiцiєнтКштаV1 приймається за інтерполяцією. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця Г.7

| Місце розташування укриття |  | Коефіціент Kм при ширині зараженої ділянки, яка межує з будинком, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 300 |
| На першому або підвальному поверсі |  | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,98 |
| Примітка 1. | Ширина зараженої ділянки – найбільша відстань, що визначається по перпендикуляру від огороджувальних конструкцій укриття до поруч розташованих будівель/споруд. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примітка 2. | При розроблені проєктної документації повторного використання на будівництво ПРУ чи СПП, допускається визначати коефіцієнт захисту Кзф, при осереднених значеннях коефіцієнта Kм, що дорівнюють: 0,5 – для виробничих та допоміжних будівель споруд на території промислової зони населених пунктів; 0,7 – для будівель/споруд будь-якого призначення, розташованих на території житлової (сельбищної) зони населених пунктів; 1 – для окремо розташованих будівель/споруд. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДОДАТОК Д

(обов’язковий)

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВМІСТУ (ЕНТАЛЬПІЇ) ВНУТРІШНЬОГО ПОВІТРЯ

Рисунок Д.1

– Визначення тепловмісту (ентальпії) внутрішнього повітря при видаленні теплових надлишків системою вентиляції в І режимі (чиста вентиляція) та допустимих
сполучень температури та вологості цього повітря для І, ІІІ і V кліматичних районів

Рисунок Д.2

– Визначення тепловмісту (ентальпії) внутрішнього повітря при видаленні теплових надлишків системою вентиляції в І режимі (чиста вентиляція) та допустимих сполучень температури та вологості цього повітря для ІІ і ІV кліматичних районів

ДОДАТОК Е

(довідковий)

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВИХ ПРОТИВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ ТА ЕЛЕКТРОРУЧНИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ

Таблиця Е.1– Основні технічні характеристики типових противибухових пристроїв

| Основні характеристики |  | Противибухові пристрої |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МЗС | УЗС-1 | УЗС-8 | УЗС-25 |
| Номінальні витрати повітря, м3/год |  | 1 500 | 8 000 | 8 000 | 25 000 |
| Номінальний аеродинамічний опір |  | 50 – 250 5 – 25 | 100 – 150 10 – 15 | 100 – 150 10 – 15 | 100 – 150 10 – 15 |
| Довжина, мм |  | 385 | 649 | 749 | 2197 |
| Ширина, мм |  | 345 | 595 | 695 | 815 |
| Товщина, мм |  | 305 | 146 | 215 | 360 |
| Об’єм розширювальної камери (ділянка трубопроводу) за противибуховим пристроєм, м3 |  | 0,5 | 2 | 2 | 6 |
| Примітка 1. | Величина аеродинамічного опору залежить від місця та спроби встановлення противибухових пристроїв. |  |  |  |  |
| Примітка 2. | Допускається застосування інших противибухових пристроїв (аналогів) із забезпеченням необхідних технічних параметрів. |  |  |  |  |
| Примітка 3. | Для значень номінального аеродинамічного опору над рискою наведено значення у[Н/м2], під рискою у [кгс/м2] |  |  |  |  |

Таблиця Е.2 – Основні технічні характеристики типових електроручних вентиляторів

| Показники | Типи електроручних вентиляторів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЕРВ-72-2 | ЕРВ-72-3 | ЕРВ-600-300 |
| Продуктивність: за режимом чистої вентиляції, м3/год за режимом фільтровентиляції, м3/год | 1000 — 1650 - | 1750 — 2350 - | 600 300 |
| Повний напір за режимом фільтровентиляції | 270 – 200 27 – 20 | 250 – 200 25 – 20 | 1250 125 |
| Повний напір за режимом чистої вентиляції | - | - | 600 60 |

| Кінець Таблиці Е.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники |  | Типи електроручних вентиляторів |  |  |
|  |  | ЕРВ-72-2 | ЕРВ-72-3 | ЕРВ-600-300 |
| Діаметр робочого колеса |  | 0,95 Dн | 1,05 Dн | 315 мм |
| Електродвигун: тип/потужність, кВт швидкість обертання, об/хв |  | АОП-21-4 / 0,27 1 400 | 4А71А6 / 0,37 1 000 | 4АА63 / 0,55 3 000 |
| Кількість працюючих при ручному приводі, чол. |  |  |  |  |
| Маса, кг |  | 90 | 116 | 55 |
| Примітка 1. | Для повного напору над рискою наведено значення у [Н/м2], під рискою у [кгс/м2] |  |  |  |
| Примітка 2. | Допускається застосування інших електроручних вентиляторів (аналогів) із забезпеченням необхідних технічних параметрів, їх продуктивність та напір повинні відповідати розрахунковим параметрам вентиляції. |  |  |  |

ДОДАТОК Ж

(обов’язковий)

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЗАПАСУ СТИСНУТОГО ПОВІТРЯ

Таблиця Ж.1

| Ч.ч. | Розрахункова величина | Позначе-ння | Одиниця виміру | Розрахункова формула | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площа приміщення по контуру герметизації | F | м2 | За експлікацією приміщень | — |
| 2 | Площа огороджувальних конструкцій по контуру герметизації | Fогор | м2 | Те саме | — |
| 3 | Об’єм приміщень у контурі герметизації за відніманням об’єму, який здійснюють люди | V | м3 | V = Fh – nV1 | h – висота у чистоті, [м]; n – місткість споруди, [люд.]; V1 – 0,1 м3 (об’єм, який займає одна людина) |
| 4 | Витрати повітря на підтримання підпору | q | м3/год | q = KIII Fогор | KIII – питоме витікання (втрата) повітря крізь 1 м2 огорожі контуру герметизації сховища, [м3/ (м2 год)], приймається за 11.2.1.28 |
| 5 | Питома повітровіддача для забезпечення дихання людей | Lдих | м3/люд.год | Lдих = aCCO2max- Coσ | a – 20 л/люд – норма виділення CO2 однією людиною; CCO2max- максимально допустима концентрація CO2 при ІІІ-му режимі (таблиця 11.2 і таблиця 11.3), [ л/м3]; Coσ=0,4 – вміст СО2 у повітрі балону, [л/м3] |
| 6 | Кратність повітрообміну при повітроподачі за поз. 4 | Kв | год -1 | Kв = qV | — |
| 7 | Питомий об’єм повітря приміщень | Vпит | м3/люд. | Vпит = Vn | — |
| 8 | Питома повітровіддача для підтримування підпору | Lпідп | м3/люд.год | Lпідп = KвVпит | — |

| Кінець Таблиці Ж.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ч.ч. | Розрахункова величина | Позначе-ння | Одиниця виміру | Розрахункова формула | Примітки |
| 9 | Зростання концентрації вуглецю за часом | Cz | л/м3 | Cz =( aLпідп+ Coσ)× (1- e-Kв·z+ Co реж ІІ·e-Kв·z) | Co реж ІІ= aL2 + Coσ=10,4 – початкова розрахункова концентрація СО2 у момент переходу з ІІ-го на ІІІ-ій режим, л/м3]; L2 – мінімальна повітровіддача у ІІ-му режимі, що дорівнює 2 м3/(люд.·год); в цій формулі z=zCO2max |
| 10 | Тривалість перебування на мінімальній повітровіддачі згідно поз. 8 до нарощування концентрації CO2 до максимального значення CCO2max | zCO2max | год. | zCO2max= 1Kв lnaLпідпв+Coσ-Co реж ІІaLпідпв+Coσ- CCO2max | — |
| 11 | Технічний запас повітря для підтримання підпору та забезпечення дихання людей | Gтеор | нм3 | Gтеор =LпідпzCO2maxn + Lдих (zIII-zCO2max)·n | zIII – тривалість ІІІ-го режиму за 11.2.1.1 |
| 12 | Запас повітря для компенсації коливань атмосферного тиску | Gколив | нм3 | Gколив = 301000VzIII | 30 – межа коливань атмосферного тиску, [кгс/(год м2)] |
| 13 | Загальний запас стисненого повітря для сховищ та СПП з урахуванням витрат при зберіганні та неповному використанні об'єму приміщення | Gзаг | нм3 | Gзаг = (Gтеор + Gколив)·1,3 |  |
| 14 | Розрахункова кількість балонів А-40 (або аналог) | nб | шт. | nб = Gзагσ | σ – ємність балону А-40 (або аналог) при тиску 150 атм., [ нм3] |

ДОДАТОК И

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Кодекс цивільного захисту України

2. Закон України «Про використання ядерної енергії»

3. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

4. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»

5. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

6. Перелік об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014  № 6 «Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту»

7. Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017  № 138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту»

8. Наказ ДСНС від 02.06.2012 № 128  Про організацію впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту

9. Порядок віднесення міст до відповідних груп цивільної оборони, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003  № 1695 «Про затвердження Порядку віднесення міст до відповідних груп цивільної оборони» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України» від 17 жовтня 2013  № 765 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003  № 1695 «Про затвердження Порядку віднесення міст до відповідних груп цивільної оборони»)

10. Порядок віднесення об’єктів національної економіки до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 № 227 «Про затвердження Порядку віднесення об’єктів національної економіки до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту)» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013  № 545 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010  № 227 «Про затвердження Порядку віднесення об’єктів національної економіки до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту)»

11. Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджені наказом МВС від 09.07.2017 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018  за № 879/32331

12. ПУЕ Правила улаштування електроустановок, затверджені наказом Міненерговугілля України від 21.07.2017 № 476

13. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015  за  № 252/2669

14. Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників, затверджені наказом МВС України від 15.01.2018  № 25

15. ДБН В.1.2-6:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

16. ДБН В.2.2-15:2019 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

17. ДСТУ Б В.2.6-75:2008 Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови

18. ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

19. ДСТУ Б ISO 21542:2013 Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища

20. ДСТУ ISO 8528-12:2005 Установки генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 12. Аварійні джерела живлення для систем безпеки (ІSO 8528-12:1997, ІDT)

21. ДСТУ EN 60947-6-1:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 6-1. Багатофункційне обладнання. Перемикальне комутаційне обладнання (EN 60947-6-1:2005/A1:2014, IDT)

22. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

23. ДСанПіН 6.6.3-150-2007 Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур

24. ДСанПіН 259-2013 Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу

25. ДСТУ EN 50174-2:2019 Інформаційні технології. Кабельні установки. Частина 2. Планування та практика встановлення в будівлях (EN 50174-2:2018, IDT)

26. Наказ МОЗ від 14.07.2020  № 1596 Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони

Ключові слова: захисні споруди цивільного захисту, захисні влаcтивості, місткість захисних споруд, основне приміщення для укриття, повітряна ударна хвиля, протирадіаційне укриття, споруди подвійного призначення, споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховищ, споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів, сховище.