ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ

Основні положення проектування ДБН В.2.5-74:2013

Зі ЗМІНОЮ № 1

Актуалізований  текст в

останній редакції із внесеними змінами

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2019

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ

Основні положення проектування ДБН В.2.5-74:2013

Зі ЗМІНОЮ № 1

Актуалізований  текст в

останній редакції із внесеними змінами

Київ Мінрегіон України

2019

ПЕРЕДМОВА

- РОЗРОБЛЕНО:	Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут "УкрНДІводоканалпроект"

РОЗРОБНИКИ:	О. Оглобля, д-р техн. наук (науковий керівник),

Г. Пархомович,  О. Буланий, Г. Чепурна, В. Чванова, О. Гороховська, С. Краток, О. Куколь

За участю:	ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва  НАМН України" (В. Прокопов, д-р мед. наук; О.Зоріна, канд. біолог. наук);

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України (В. Гончарук, д-р хім. наук; Н. Мєшкова-Клименко, д-р  хім. наук; Д. Кучерук, д-р хім. наук; Л. Мельник, канд. хім. наук; А. Кавицька, канд. техн. наук; A.Чернявська, канд. с.-г. наук;              І. Єзловецька, канд. с.-г. наук);

Державна інспекція техногенної безпеки України

(О. Євсеєнко, О. Гладишко, B.Мусійчук, С. Батечко);

ДП "Центр екологічних ініціатив" (О. Картавцев);

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (В. Ніжник, канд.техн. наук; О. Сізіков, канд. техн. наук; Р. Уханський);

ДП "Дніпроцивільпроект" (А. Самойленко, канд. техн. наук; Л. Самойленко, А. Саєнко);

ПАТ "Укрводпроект" (О. Дупляк, канд. техн. наук;

С. Величко,канд. техн. наук);

МКП "Хмельницькводоканал" (С. Міхалець, Ю.Таран, М. Кравчук);

ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва" (В. Сліпченко, канд.техн. наук);

КП "Вінницяоблводоканал" (А. Якіменко);

КП "Харківводоканал" (І. Корінько, д-р техн. наук;

В. Вороненко,

канд. техн.наук; А. Черняєв, В. Яркін);

ТОВ "Торговельний дім "ЄВРОТРУБПЛАСТ"

(І. Крупак, Р. Горчак, О. Козак)

- ВНЕСЕНО:

- ПОГОДЖЕНО:	Державна служба геології та надр України

(лист-погодження № 11229/01/10-12 від 12.12.2012 p.);   Міністерс тво екології та природних ресурсів України

(лист-погодження № 25118/17/10-12 від 24.12.2012 p.);

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

(лист-погодження № 05.01.16-7075/15-7818/22 від 26.12.2012 p.);

Державна інспекція техногенної безпеки України (лист-погодження № 36/2/9987 від 26.12.2012 p.);

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України  (лист-погодження № 11792/0/6.2-4/6/12 від 26.12.2012 р.)

- ЗАТВЕРДЖЕНО	накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та жит- лово-комунального господарства України від 08.04.2013 р. № 133 та від 28.08.2013 р. № 410

НАБРАННЯ	з 01-01-2014 р.

ЧИННОСТІ:

- УВЕДЕНО ВПЕРШЕ втрачає чинність на території України СНиП 2.04.02-84

| РОЗРОБЛЕНО Зміна № 1: | Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут "УкрНДІводоканалпроект" |
| --- | --- |
| РОЗРОБНИКИ Зміна № 1: | О. Оглобля, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Краток; Н. Борисенко |
| За участю: | Державна установа "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України" (В. Прокопов, д-р мед. наук; О. Зоріна, канд. біолог. наук), Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України (В. Гончарук, д-р хім. наук), УСПТБ (Б. Платкевич; А. Мінченко), ТОВ "Агентство будівельних експертиз" (О. Гладишко), УкрНДІЦЗ (В. Кропивницький; В. Ніжник, канд. техн. наук; Р. Уханський; Я. Балло), ДП "НДКТІ МГ" (В. Кравченко, канд. техн. наук; О. Кравченко, канд. техн. наук), ДП НДІБК (В. Тарасюк, канд. техн. наук; О. Бєлоконь), ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт" (О. Стрілець; О. Козак), ДП "Дніпроцивільпроект" (Л. Самойленко; А. Самойленко, канд. техн. наук), ПрАТ "Київводоканал" (Д. Новицький), КП "Вінницяоблводоканал" (О. Чернятинський; А. Якименко; С. Мацик), КП "Харьківводоканал" (О. Коваленко) |
| 4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Зміна № 1: | наказ Мінрегіону України від 25 вересня 2018 року № 255, з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" (з 2019-02-01) |

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарстваУкраїни

© Мінрегіон України, 2019

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України
ДП "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

с.

- Сфера застосування	1

- Нормативні посилання	2

- Терміни та визначення понять	8

- Познаки та скорочення	13

- Загальні положення	13

- Розрахункові витрати води і вільні напори	17

  - Розрахункові витрати води	17

  - Витрати води на пожежогасіння	21

  - Вільні напори	30

- Джерела водопостачання	31

- Схеми і системи водопостачання	35

- Водозабірні споруди	41

  - Споруди для забору підземних вод	41

  - Споруди для забору поверхневих вод	54

- Водопідготовка	64

  - Загальні положення	64

  - Освітлення та знебарвлення води	65

  - Барабанні сітчасті фільтри та мікрофільтри	68

  - Реагентне господарство	69

  - Змішувальні пристрої	76

  - Повітровідокремлювачі	78

  - Камери утворення пластівців осаду	78

  - Вертикальні відстійники	81

  - Горизонтальні відстійники	85

  - Освітлювачі зі зваженим осадом	87

  - Споруди для освітлення висококаламутних вод	91

  - Швидкі фільтри	92

  - Крупнозернисті фільтри	102

  - Фільтри з пінополістирольним завантаженням	104

  - Контактні освітлювачі	107

  - Повільні фільтри	112

  - Контактні префільтри	113

  - Знезараження води	113

  - Видалення органічних речовин, присмаків та запахів	121

  - Стабілізаційна обробка води	123

  - Знезалізнення води	124

  - Фторування води	126

  - Видалення з води марганцю, фтору, сірководню та нітратів	127

  - Пом'якшення, опріснення та знесолення води	128

  - Обробка промивних вод фільтрів і осадів споруд водопідготовки	136

  - Допоміжні приміщення споруд водопідготовки	137

  - Склади реагентів та фільтруючих матеріалів	139

  - Висотне розташування споруд водопідготовки	143

- Насосні станції та установки	144

- Водоводи, водопровідні мережі та споруди на них	152

- Резервуари для зберігання води у системах водопостачання	180

  - Загальні положення	180

  - Обладнання резервуарів ємкісних споруд	182

  - Пожежні резервуари та водойми	185

- Розміщення обладнання, арматури та трубопроводів	187

- Зони санітарної охорони	190

  - Загальні положення	190

  - Межі зон санітарної охорони	193

  - Основні водоохоронні та санітарні заходи на території ЗСО	198

- Електроустаткування, технологічний контроль, автоматизація і системи управління	204

  - Загальні положення	204

  - Водозабірні споруди поверхневих і підземних вод	205

  - Насосні станції та установки	206

  - Станції водопідготовки	209

  - Водоводи і водопровідні мережі. Резервуари для зберігання води	211

  - Системи управління	212

- Будівельні рішення і конструкції будівель та споруд	216

  - Генеральний план	216

  - Об'ємно-планувальні рішення	218

  - Конструкції та матеріали	220

  - Розрахунок конструкцій	225

  - Антикорозійний захист будівельних конструкцій	227

  - Опалення і вентиляція	228

- Додаткові вимоги до систем водопостачання в особливих природних і кліматичних умовах	231

  - Сейсмічні райони	231

  - Підроблювані території	235

  - Просідаючі грунти	241

Додаток А

Витрати води для благоустрою територій у населених пунктах і на підприємствах виробничого, аграрно-промислового комплексу та складського призначення	251

Додаток Б

Способи буріння та конструкції фільтрів водозабірних свердловин	253

Додаток В

Випробування водозабірних свердловин	255

Додаток Г

Стабілізаційна обробка води	259

Додаток Д

Обробка промивних вод фільтрів і осаду станцій водопідготовки	265

Додаток Е

Склад і зміст проекту зон  санітарної охорони водопровідних споруд централізованого питного водопостачання	275

Додаток Ж

Клас наслідків (відповідальності) і ступінь вогнестійкості будівель та споруд водопостачання	277

Додаток И

Внутрішнє облаштування приміщень	278

Додаток К

Гідравлічний розрахунок трубопроводів	281

Додаток Л

Бібліографія	285

(Назви пункту 10.23, Додадка Е та Додатка Ж, змінено, Зміна № 1)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ВОДОПОСТАЧАННЯ. ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ

Основні положення проектування

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Основные положения проектирования

WATER SUPPLY. EXTERNAL NETWORKS AND CONSTRUCTIONS

Basic principles designings

Чинні від 2019-02-01

    - СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

      - Ці будівельні норми встановлюють основні вимоги до проектування нових систем водопостачання населених пунктів, реконструкції та технічного переоснащення існуючих споруд, мереж і окремих елементів зовнішнього водопостачання населених пунктів, груп підприємств, окремих підприємств, інших об'єктів.

(Пункт 1.1змінено, Зміна № 1)

      - Ці будівельні норми поширюються на проектування централізова- них і нецентралізованих зовнішніх систем, мереж та споруд водопостачання на- селених пунктів, а також виробничих підприємств, для яких не встановлені осо- бливі вимоги з проектування.

      - Ці будівельні норми не поширюються на протипожежні вимоги до водопроводів підприємств, що виробляють, застосовують або зберігають вибу- хові речовини, та до водопроводів складів лісових матеріалів місткістю більше ніж 10000 м3, об'єктів нафтогазодобувної та нафтопереробної промисловості.

      - Ці норми є обов'язковими для органів державного управління, конт- ролю, експертизи, місцевого і регіонального самоврядування, підприємств, орга- нізацій і установ, юридичних та фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльно- сті незалежно від форм власності та відомчої належності.

    - НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Нормах є посилання на такі документи:

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів (За- тверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996р.

№173, зареєстровано в Мін'юсті України 24.07.96 № 379/1404)

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

СанПиН 4630-88

(Вилучено, Зміна № 1)

СанПиН 4631-88

(Вилучено, Зміна № 1)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НПАОП 0.00-1.01-07

(Вилучено, Зміна № 1)

НПАОП 0.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та транспортуванні хлору

НПАОП 45.24-1.08-69 Правила безопасности при строительстве подзем- ных гидротехнических сооружений (Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд)

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і спо- руд

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

(Змінено, Зміна № 1)

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

(Змінено, Зміна № 1)

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Ос- новні положення

ДБН 360-92**

(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту

(Змінено, Зміна № 1

ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

(Долучено, Зміна № 1)

ДБН Б.2.4-1-94

(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-3-97

(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-5-2000

(Вилучено, Зміна № 1)

Загальні вимоги ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва.

(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно- геологічних умовах.Загальні положення.

(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.1.2-4-2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і

здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та констру- ктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.1.2-15:2009 Мости та труби. Навантаження і впливи

ДБН В.2.1-10:2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.2-24:2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків

(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-14:2006 Мости та труби. Правила проектування

ДБН В.2.3-19-2008 Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення ДБН В.2.5-28:2006 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід і каналізація. Частина І. Проек- тування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні по- ложення проектування

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б А.2.2-7:2010

(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010  Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія

(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.1.2-ХХ:20ХХ1 Визначення класу наслідків (відповідальності) будівель і споруд

(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Класифікація

(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) Зовнішні мережі та споруди. Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови.

(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії

___________________

1)На розгляді.

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006, NEQ)

(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 Зовнішні мережі та споруди. Проектування та мо-

нтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб

ДСТУ Б В.2.5-47:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані. Технічні умови

(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.5-48:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані. Конструкція і розміри

(ГОСТ 12586.1-83, MOD)

(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.5-50:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби бетонні і залізобетонні. Типи та основні параметр (ГОСТ 22000-86, MOD)

(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.5-55:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні напірні зі сталевим сердечником. Технічні умови  (ГОСТ 26819-86, MOD)

(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги

(ГОСТ 31384-2008, NEQ)".ОСТ 31384-2008, NEQ)

(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-141:2007  Будівельні матеріали.Труби з непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для холодного водопоста- чання. Технічні умови (EN ISO 1452:1999, MOD)

(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-151:2008 Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови (EN 12201-2:2003, MOD)

(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-177:2009 Перехідники "Поліетилен-сталь" для газопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-178:2009 Будівельні матеріали. Деталі з'єднувальні для водопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови (EN 12201-3:2003, MOD)

(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-190:2009 Вироби волокнистоцементні. Номенклатура показників.

(Долучено, Поправка до Зміни№ 1)

ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації

(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ 2569-94 Водопостачання та каналізація. Терміни та визначення ДСТУ4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гі-

гієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженернр-технічних заходів цивільного захистув складі проектної документації об’єктів будівництва.Основні положення

(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір(ISO 6309:1987, IDT)

(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 62305-1:2012 Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи

(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 62305-3:2012 Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей

(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 62305-4:2012 Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах".

(Долучено, Зміна № 1)

СНиП 2.03.11-851) Защита строительных конструкций от коррозии (Захист будівельних конструкцій від корозії)

СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов (Розраху- нок на міцність сталевих трубопроводів)

СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооруже- ния (волновые, ледовые и от судов) (Навантаження і впливи на гідротехнічні спо- руди (від хвиль, льоду і суден)

1) СНиП 2.03.11-85 діє у частині пунктів 2.44; 2.47-2.61.

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные

и рыбозащитные сооружения (Підпірні стіни, судноплавні шлюзи, рибопропус- кні та рибозахисні споруди)

СНиП 2.09.02-85* Производственные здания (Виробничі будівлі)

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди про- мислових підприємств)

СНиП 3.05.04-85*

(Вилучено, Зміна № 1)

СНиП ІІ-89-80

(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 11086-76 Гипохлорит натрия. Технические условия (Гіпохлорит на- трію. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (Система стандартів безпеки праці. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування)

(Змінено, Зміна № 1)

ГОСТ 12.4.026-76* Система стандартов безопасности труда. Цвета сиг- нальные и знаки безопасности (Система стандартів безпеки праці. Кольори сиг- нальні та знаки безпеки)

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подзем- ных вод по целям водопользования (Охорона природи. Гідросфера. Класифікація підземних вод відповідно до мети водокористування).

    - ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих Нормах вживаються терміни, визначення яких наведено у ДСТУ

2569, [1].

Нижче подано додаткові терміни, вжиті в цих Нормах, та визначення поз- начених ними понять:

      - аварія

Пошкодження, вихід із ладу, руйнування, що сталося з техногенних (конс- труктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних) або природних причин (згідно з ДБН В.1.2-14)

      - антискалант

Багатокомпонентна суміш, яка дозволяє запобігати утворенню/відкла- денню на поверхні мембран фільтруючих зворотноосмотичних пристроїв неор- ганічних сполук (СаСО3, ВаSО4, СаSО4, SrSO4, СаF2, SiO2), органічних сполук та біологічних субстанцій

      - архітектурно-будівельний кліматичний район

Територія з порівняно однорідними кліматичними умовами, зумовленими спільністю синоптичних процесів, інженерно-геологічних та соціально-економі- чних умов, що визначають типологію будинків (згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27)

      - висотна схема

Поздовжній профіль води по основних і допоміжних спорудах станції во- допідготовки з визначенням відміток рівнів води в них в ув'язці з характерними відмітками споруд, що забезпечує їх висотне розташування

      - вода питна

Вода, призначена для споживання людиною (водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб, а також для виробництва продукції, що потребує її використання, склад якої за органолептичними, мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Питна вода не вважається харчовим продуктом в системі питного водопостачання та в пунктах відповідності якості питної води [2]

(Пункт 3.5 змінено, Зміна № 1)

      - вода виробнича

Вода, яка використовується в технологічних процесах виробництва та за своїм складом та властивостями (хімічними, температурними, мікробіологіч- ними, органолептичними тощо) відповідає вимогам, що встановлені у техноло- гічних регламентах або галузевих будівельних нормах

      - головні рубки лісу (рубки головного користування)

Заготівля деревини (суцільне, поступове та вибіркове) у стиглих та перес- тійних лісових насадженнях для задоволення потреб народного господарства у деревині

      - експлуатація будівлі (споруди)

Використання об'єкта за функціональним призначенням (з проведенням необхідних заходів щодо збереження стану конструкцій), за якого він здатен ви- конувати задані функції, зберігаючи значення параметрів, встановлені вимогами

технічної документації (згідно з ДБН В.1.2-14)

      - елюювання

Вилучення речовини вимиванням її розчинником - елюентом

      - затор

Стиснення перерізу річки шугою і дрібнобитим льодом

      - затор (льодовий)

Стиснення перерізу річки крижинами під час льодоходу

      - захищені підземні води

Води напірних і безнапірних водоносних горизонтів, які мають в межах усіх поясів зони санітарної охорони (ЗСО) суцільну водотривку покрівлю, що виключає можливість їх живлення з недостатньо захищених водоносних горизо- нтів, розташованих вище

      - знезалізнення

Видалення з води сполук заліза

(Пункт 3.14 вилучено, Зміна № 1)

      - каламутність

Показник, що характеризує природну властивість води, зумовлену наявні- стю у воді завислих речовин органічного і неорганічного походження (глини, мулу, органічних колоїдів, планктону тощо) (згідно з ДСанПіН 2.2.4-171)

      - коагуляція

Процес зчеплення і укрупнення частинок дисперсної фази, ініційований введенням у воду певних хімікатів

      - контактна коагуляція

Фільтрування попередньо обробленої коагулянтами води з видаленням за- бруднень на поверхні зернистого завантаження фільтра

      - меандрування

Русловий процес, що характеризується безперервними змінами планових криволінійних (частіше синусоїдальних і петлеподібних) обрисів русла

      - недостатньо захищені підземні води

Води першого від поверхні водоносного горизонту, що отримує живлення на площі свого розповсюдження, а також води напірних або безнапірних водо- носних горизонтів, які в природних умовах або в результаті експлуатації водоза- бірних споруд отримують живлення з розташованих вище недостатньо захище- них водоносних горизонтів через гідрогеологічні вікна чи водопроникні породи покрівлі, а також з водотоків та водойм, з якими мають безпосередній гідравліч- ний зв'язок

      - нецентралізоване питне водопостачання

Забезпечення індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та постачання фасо- ваної питної води [2]

      - норматив питного водопостачання

Розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення пит- них, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті або тран- спортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного водопоста- чання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або при- родного характеру [2]

      - перекат

Характерна форма донного рельєфу, сформована відкладеннями наносів, зазвичай у вигляді широкої гряди, що пересікає русло під деяким кутом до зага- льного напрямку течії

      - підтримуючі шари

Гравійні шари у фільтрі із зернами, крупність яких зменшується знизу вверх та які розташовані під фільтруючим завантаженням та перешкоджають по- траплянню частинок фільтруючого завантаження в дренажну систему

      - пластмасова труба

Труба, що виготовлена із застосуванням полімерних матеріалів (поліети- лену, поліпропілену, непластифікованого полівінілхлориду тощо) або різномані- тних їх сполучень

      - повітровідокремлювач

Пристрій для видалення розчиненого у воді повітря

      - пятра

Льодові утворення у вигляді невеликих островів у руслі річки

      - рівень динамічний

Рівень підземних вод, що утворився внаслідок видобування або нагнітання води у водоносний горизонт

      - русловий процес

Постійні зміни морфологічної будови русла водотоку та заплави, зумов- лені плинною водою

      - барабанні сітчасті фільтри

Обладнання для фільтрації води або оброблюваного потоку рідини через фільтрувальний екран барабана, який обертається, для відокремлення зважених часток

      - солевміст

Загальна концентрація неорганічних солей у воді

      - спосіб буріння

Спосіб утворення гірничої виробки круглого перерізу за допомогою поро- доруйнуючого інструменту

Примітка. Розрізняють способи буріння: обертальний, ударний, ударно- обертальний, ударно-дробовий, вібраційний, гідромоніторний, термічний, елек- трогідравлічний, вибуховий, ультразвуковий тощо

      - стратифікація

Поділ води на окремі шари з різною щільністю

      - строк експлуатації

Встановлений у проекті проміжок часу, протягом якого зберігається екс- плуатаційна характеристика об'єкта

      - тампонування ліквідаційне (тампонаж ліквідаційний)

Комплекс робіт, пов'язаних із заповненням закінченої бурінням свердло- вини різними матеріалами для збереження її ствола, а також ізоляції і поділу во- доносних горизонтів у ній з метою охорони надр

      - тривалість фільтроциклу

Період роботи фільтра між двома промивками (регенераціями)

      - утворення пластівців осаду

Утворення пластівців осаду важкорозчинних речовин, що випадають з води в результаті її обробки коагулянтами та флокулянтами

      - централізоване питне водопостачання

Господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за до- помогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'я- заних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води [2].

    - ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цих Нормах застосовано такі скорочення:

АСУ ТП - Автоматизовані системи управління технологічними процесами

ГГ	- Горючі гази

ГР	- Горючі речовини

ЗСО	- Зона санітарної охорони

ЛЗР	- Легкозаймисті речовини

ПУЕ	- Правила улаштування електроустановок

ПУ	- Пункт управління

СДОР	- Сильнодіючі отруйні речовини

УФ-опромінення - Ультрафіолетове опромінення

    - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

      - При розробленні проектів  водопостачання слід   керуватися Водним Кодексом України України [3], Кодексом України "Про надра" [4], Законами України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про основи містобудування", "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про житлово-комунальні послуги", "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів.

(Пункт 5.1 змінено, Зміна № 1)

      - Об'єкти  водопостачання  населених  пунктів  слід проектувати відпо- відно  до  ДБН А.2.1-1,  ДБН А.2.2-3,   ДБН А.3.1-5,  ДБН Б.2.2-12,  ДБН Б.1.1-15,  ДБН В.1.2- 5, ДСТУ Б А.2.2-7, ДСТУ -Н Б В.2.5-68 на основі затверджених схем водопостачання, розроблених згідно з затвердженими генеральними планами населених пунктів, а також містобудівної документації та технічних умов, отриманих при складанні завдання на проектування, даних обстежень і паспортизації існуючих мереж, споруд та їх елементів.

(Пункт 5.2 змінено, Зміна № 1)

      - При проектуванні зовнішніх об'єктів водопостачання в районах з сейсмічними, тектонічними, карстовими і суфозійними явищами, на підтоплю- ваних та підроблюваних територіях, на ґрунтах, що осідають чи набухають, си- льно стисливих і засолених ґрунтах потрібно, крім вимог цих Норм, додатково враховувати вимоги, встановлені відповідними будівельними нормами

(ДБН В.1.1-45, ДБН В.1.1-46, ДБН В.1.1-12, ДБН В.1.1-24, ДБН В.1.1-25).

(Пункт 5.3 змінено, Зміна № 1)

      - При проектуванні необхідно розглядати доцільність кооперування систем водопостачання незалежно від відомчої належності об'єктів, а також вра- ховувати технічну, економічну і санітарну оцінки існуючих споруд, передбачати можливість їх використання та інтенсифікацію їх роботи.

      - Проекти водопостачання необхідно розробляти, як правило, одноча- сно з проектами каналізації з обов'язковим аналізом балансу водоспоживання і відведення стічних вод.

      - Основні технічні рішення, переваги і недоліки яких не можна вста-

новити без додаткових розрахунків, а також черговість будівництва рекоменду- ється приймати за результатами техніко-економічного порівняння можливих ва- ріантів реалізації об'єкта будівництва. Вибраний для реалізації варіант повинен забезпечувати визначені у завданні на проектування техніко-економічні показ- ники об'єкта будівництва.

      - При проектуванні мереж і споруд водопостачання слід передбачати на існуючих мережах та спорудах технічне переоснащення енергоємного та існую- чого технологічного устаткування, новітні технічні рішення, механізацію трудо- містких робіт, автоматизацію технологічних процесів, застосування сучасного обладнання, реагентів, а також прогресивних технологій очищення, у тому числі знезараження, доочищення води і обробки осаду, його утилізацію або викорис- тання за результатами виконаних науково-дослідних робіт. Для одержання спо- живачами води гарантованої якості і кількості технологічні схеми, конструкції, матеріали та устаткування, що приймаються, повинні забезпечувати безвідмов- ність функціонування мереж, споруд та систем протягом розрахункового строку їх експлуатації, ремонтну здатність споруд, бути економічними та ефективними. Необхідно передбачати економію теплової та електричної енергії, макси-

мальне використання вторинних енергоресурсів.

При будівництві, експлуатації та виконанні ремонтних робіт слід передба- чати відповідні санітарно-гігієнічні умови та безпеку праці персоналу згідно з ДБН А.3.2-2, ДБН В.1.2-8, ДБН В.2.2-28 та іншими нормативними документами.

      - Застосування новітніх методів, технологій, конструкцій, обладнання, труб, матеріалів та реагентів вітчизняних і зарубіжних фірм, по яких немає до- статнього позитивного досвіду проектування, будівництва та експлуатації в Ук- раїні, допускається згідно з ДБН В.1.2-5, [11], [12] та за умов:

- математичного моделювання з визначення розрахункових параметрів те- хнологічних процесів і споруд, доз реагентів, умов і місць їх введення тощо або виконання науково-дослідних робіт;

- розроблення та затвердження у встановленому порядку методик стосо- вно виконання всіх унормованих випробувань при прийманні їх в експлуатацію;

- забезпечення можливості поточного ремонту конструкцій, обладнання, труб службами, що будуть виконувати їх подальшу експлуатацію.

- здійснення контролювання існуючими лабораторіями з використанням стандартних методик (без створення спеціальних лабораторій за зарубіжними методиками).

      - Якість питної води повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171. Вода, що подається споживачам, не повинна мати агресивних властивостей по відношенню до контактуючих з нею конструкцій, обладнання, труб та матеріа- лів.

      - При водопідготовці (обробці), транспортуванні та зберіганні питної води слід використовувати обладнання, матеріали, речовини та сполуки (коагу- лянти, флокулянти, реагенти для знезараження, мийні та дезінфекційні засоби, внутрішні антикорозійні та гідроізоляційні покриття, будівельні матеріали тощо), які мають дозвіл для застосування у цій сфері відповідно до вимог чин- ного законодавства [6] .

(Пункт 5.10 змінено, Зміна № 1)

      - Якість води, що подається на виробничі потреби, повинна відпові- дати технологічним вимогам з урахуванням її впливу на продукцію, яка вироб- ляється, та забезпечувати належні санітарно-гігієнічні вимоги для обслуговую- чого персоналу.

      - Якість води в системі окремого поливального водопроводу повинна відповідати вимогам: санітарно-гігієнічним, агротехнічним і поливальної тех- ніки.

      - Якість води в системі протипожежного водопостачання повинна від- повідати вимогам протипожежної техніки і прийнятому обладнанню для поже- жогасіння.

      - У проектах централізованого питного водопостачання необхідно пе- редбачати ЗСО джерел водопостачання, водозабірних і водоочисних споруд, на- сосних станцій і магістральних водоводів.

    - РОЗРАХУНКОВІ ВИТРАТИ ВОДИ І ВІЛЬНІ НАПОРИ

      - Розрахункові витрати води

        - Питомі середньодобові (за рік) норми споживання питної води на од- ного жителя потрібно приймати за встановленими згідно з [14], [15], [16] норма- тивами питного водопостачання для конкретного населеного пункту.

Для попередніх розрахунків допускається приймати питому середньодо- бову (за рік) норму споживання питної води за таблицею 1.

Таблиця 1 - Питома середньодобова (за рік) норма споживання питної води

| Ступінь благоустрою житлової забудови | Питома середньодобова (за рік) норма питного водоспоживання, л/добу на од- ного жителя |
| --- | --- |
| Житлова забудова, обладнана внутрішнім | 100-135 |
| водопроводом і каналізацією: |  |
| без ванн |  |
| з ваннами і місцевими водонагрівачами | 150-230 |
| з централізованим гарячим водопостачан- ням | 230-285 |
| Примітка 1. Питому середньодобову норму питного водоспоживання в межах, зазна- чених в таблиці 1, визначають залежно від архітектурно-будівельного кліматичного району (згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27), поверховості будин- ків, прийнятого обладнання, місцевих умов тощо. Наведені в таблиці 1 питомі середньодобові норми водоспоживання можна зменшувати, а у містах-курортах і в містах з населенням понад 250 тис. жителів можна збільшувати, якщо збільшення середньодобових норм водоспоживання передбачено у чинному генеральному плані цього населеного пункту. Примітка 2. Для районів забудови будинками з водокористуванням із водорозбірних колонок середньодобова норма питного водоспоживання на одного жи- теля приймається від 25 л/добу до 60 л/добу. Примітка 3. Невраховані витрати приймаються у відсотках від загального водоспо- живання: - на першу чергу будівництва: у малих і середніх містах - 5 %, у вели- ких і значних - 7 %, у найзначніших - 10 %; - на розрахунковий строк дії генерального плану: у малих і середніх міс- тах - 10%, у великих і значних - 15%, у найзначніших - 20%. Примітка 4. Градація населених пунктів за чисельністю жителів, що в них постійно проживає (згідно з ДБН Б.2.2-12): - найкрупніші - понад 800 тис. осіб; - крупні - понад 500 тис. жителів до 800 тис.осіб; - великі міста - понад 250 до тис. жителів до 500 тис. осіб.; - середні міста - - понад 50 тис. жителів до 250 тис.осіб.; - малі - з кількістю 50 тис. осіб. (Примітка 4 змінено, Зміна № 1) |  |

        - Розрахункове (середнє за рік) добове споживання питної води насе-

ленням із систем централізованого водопостачання , м3/добу, слід визначати за формулою:

Таблиця 2 - Коефіцієнти врахування чисельності жителів у населеному пункті

| Кое- фіці- єнт | Чисельність населення, тис. жителів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 1000 і бі- льше |
|  | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1 |
|  | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 |
| Примітка 1. При визначенні витрат води для розрахунку споруд, водоводів або окремих ділянок мереж коефіцієнт β приймається в залежності від чисельності жителів, що ними обслуговуються, а при зонному во- допостачанні - від чисельності жителів для кожної зони. Примітка 2. Коефіцієнт приймається при визначенні напорів на виході з насосних станцій або висотного положення башти (напірних резер- вуарів), які необхідні з умов забезпечення потрібних вільних напо- рів у мережі в періоди максимального водовідбору в добу максима- льного водоспоживання, а коефіцієнт - при визначенні зайвих напорів у мережі в періоди мінімального водовідбору в добу міні- мального водоспоживання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - У населених пунктах для благоустрою територій (поливання або зро- шування зелених насаджень, робота фонтанів, а також поливання або миття удо- сконалених покриттів вулиць та доріг) рекомендується, за умов відповідності їх якості та згідно з вимогами чинного законодавства [6], [17] та [18], передбачати облаштування окремих (спеціальних) поливальних водопроводів з використан- ням місцевих джерел - водойм або ґрунтових вод. Для зрошування міських зеле- них насаджень можливе використання доочищених міських та поверхневих сті- чних вод після необхідної водопідготовки, а також відповідно до вимог чинного законодавства [6].

При цьому, проектування поливальних водопроводів слід здійснювати за нормативами зрошувальних систем, визначаючи потребу у воді та розрахункові витрати в залежності від якості води, норм поливу, кліматичних умов, властиво- стей ґрунтів тощо.

У разі неможливості або економічної недоцільності влаштування окремих поливальних водопроводів слід передбачати покриття потреб у воді з мереж централізованого питного або виробничого водопостачання.

(Пункт 6.1.3 змінено, Зміна № 1)

        - Для попередніх розрахунків питомі витрати води на благоустрій те-

риторій (поливання або зрошування зелених насаджень, робота фонтанів, а та- кож поливання або миття удосконалених покриттів вулиць та доріг) у населених пунктах, на підприємствах виробничого, аграрно-промислового комплексу та складського призначення можна приймати згідно з додатком А.

        - На підприємствах виробничого, аграрно-промислового комплексу та складського призначення питомі витрати води слід приймати для:

- виробничих потреб - за технологічними регламентами, галузевими буді- вельними нормами технологічного проектування або згідно з затвердженими    об' єктами-аналогами;

- забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб працівників - згідно з ДБН Б.2.2-12, ДБН В.2.5-64 та ДБН В.2.2-28 (з урахуванням, за необхідності, підвищувальних коефіцієнтів);

- пожежогасіння будівель та споруд - згідно з 6.2.

Для підприємств аграрно-промислового комплексу витрати води на виро- бничі потреби (переробку продукції, санітарного стану підприємств, утримання худоби та птиці тощо) слід приймати за галузевими будівельними нормами тех- нологічного проектування .

Коефіцієнт годинної нерівномірності споживання питної води на підпри- ємствах виробничого, аграрно-промислового комплексу та складського призна- чення слід приймати 2,5 для виробництв з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1 м3/год та 3 - для інших виробництв.

Додаткові витрати води на питне та виробниче водопостачання для підп- риємств (цехів або окремих виробництв), будівництво яких передбачено на при- значених резервних територіях, за відсутності вихідних даних слід приймати за об'єктами-аналогами з урахуванням пропозицій замовника.

(Пункт 6.1.5 змінено, Зміна № 1)

        - Розподіл витрат води за годинами доби в населених пунктах, на підп- риємствах виробничого, аграрно-промислового комплексу та складського призна- чення слід приймати на підставі розрахункових графіків водоспоживання.

        - При складанні розрахункових графіків водоспоживання необхідно враховувати, що:

- на промислових підприємствах повинні бути застосовані технічні рі- шення, які б дозволяли розвести в часі максимальне годинне споживання води на будь-які потреби, що здійснюється з системи централізованого водопоста- чання (влаштування регулюючих ємкостей, обмеження її подачі з забезпеченням встановленого вільного напору тощо);

- поливання-миття удосконалених покриттів вулиць та доріг, а також по- ливання або зрошування зелених насаджень повинно здійснюватись в години мі- німального або середньогодинного водоспоживання;

- відбір води, який здійснюється безконтрольно, слід вважати таким, що збігається за часом із графіками питного водоспоживання.

        - За необхідності врахування в розрахунках зосереджених витрат пи- тної води для окремих житлових або громадських будівель середньодобову но- рму слід приймати відповідно до ДБН В.2.5-64.

        - Витрати питної води на технологічні потреби виробничих підпри- ємств, що надають послуги централізованого водопостачання, необхідно розра- ховувати згідно з [20] та [21] та передбаченими ними методиками.

        - У розрахункове водоспоживання населеного пункту або суб'єкта водокористування (залежно від наявності окремих складових) слід включати ви- трати води у житловій забудові та будівлях громадського призначення, виробни- чих та комунальних підприємствах (з урахуванням благоустрою територій) для пожежогасіння, а також витрати, пов'язані з технологічним процесом водопідго- товки та унормовані втрати у спорудах і мережах.

      - Витрати води на пожежогасіння

        - Зовнішній протипожежний водопровід слід передбачати на території населених пунктів, підприємствах виробничого, аграрно-промислового компле- ксу, складського призначення та інших, окрім зазначених у 1.3.

Зовнішній протипожежний водопровід рекомендується об'єднувати з пит- ним або виробничим водопроводом підприємств.

Допускається приймати зовнішнє протипожежне водопостачання з ємкос- тей (резервуарів, водойм) з урахуванням вимог 13.3.1-13.3.7 для:

воду;

- населених пунктів з чисельністю жителів до 5 тис. включ.;

- окремо розташованих громадських будівель об'ємом до 1000 м3 включ.;

- населених пунктів, що не мають кільцевого протипожежного водопро-

- виробничих будівель категорій В, Г і Д з витратою води на зовнішнє по-

жежогасіння 10 л/с;

  - складів грубих кормів об'ємом до 1000 м3 включ.;

  - складів мінеральних добрив з об'ємом будівель до 5000 м3 включ.;

  - будівель радіотелевізійних передавальних станцій;

  - будівель холодильників і сховищ овочів і фруктів;

  - автозаправних станцій, автозаправних комплексів, що розташовані за ме- жами населених пунктів;

- автозаправних станцій, автозаправних комплексів, розташованих у ме- жах населених пунктів, розрахункові витрати води на зовнішнє пожежогасіння яких не перевищує 15 л/с.

Допускається не передбачати протипожежне водопостачання для таких об'єктів:

- населених пунктів з розрахунковою чисельністю жителів до 50 включ. при забудові будівлями висотою до двох поверхів та загальною площею до    250 м2 включ.;

- окремо розташованих за межами населених пунктів підприємств громад- ського харчування (їдальні, закусочні, кафе тощо) при об'ємі будівель до 1000 м3 включ. і підприємств торгівлі при площі до 150 м2 включ. (за винятком промто- варних магазинів), а також громадських будівель І і II ступенів вогнестійкості об'ємом до 250 м3 включ. розташованих у населених пунктах;

- виробничих будівель І та II ступенів вогнестійкості категорії Д об'ємом до 1000 м3 (за винятком будівель з горючими утеплювачами);

- заводів із виготовлення залізобетонних виробів і товарного бетону з бу- дівлями І та II ступенів вогнестійкості, розташованих у населених пунктах, обла-

днаних мережами водопроводу, за умови розміщення гідрантів на відстані не бі- льше ніж 200 м від найбільш віддаленої будівлі заводу;

- сезонних універсальних приймально-заготівельних пунктів сільськогос- подарських продуктів при об'ємі будівель до 1000 м3 включ.;

- будівель складів горючих матеріалів і негорючих матеріалів у горючій упаковці площею до 50 м2 включ.

        - Витрата води на зовнішнє пожежогасіння (на одну пожежу) і кіль- кість одночасних пожеж у населеному пункті для розрахунку магістральних во- доводів та розрахункових кільцевих ліній водопровідної мережі слід визначати згідно з таблицею 3.

Таблиця 3 - Витрати води з водопровідної мережі на зовнішнє пожежогасіння в населених пунктах

| Розрахункова чисельність жителів в населеному пун- кті | Розрахун- кова кіль- кість одно- часних по- жеж | Витрата води на зовнішнє пожежогасіння в населе- ному пункті на одну пожежу, л/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | забудова будівлями ви- сотою до двох поверхів включно незалежно від ступеня їх вогнестійкості | забудова будівлями ви- сотою три поверхи і вище незалежно від сту- пеня їх вогнестійкості |
| До 1 тис. включ. | 1 | 5 | 10 |
| Від 1 до 5 тис. включ. | 1 | 10 | 10 |
| Від 5 до 10 тис. включ. | 1 | 10 | 15 |
| Від 10 до 25 тис. включ. | 2 | 10 | 15 |
| Від 25 до 50 тис. включ. | 2 | 20 | 25 |
| Від 50 до 100 тис. включ. | 2 | 25 | 35 |
| Від 100 до 200 тис. включ. | 3 | Не нормується | 40 |
| Від 200 до 300 тис. включ. | 3 | Те саме | 55 |
| Від 300 до 400 тис. включ. | 3 | » | 70 |
| Від 400 до 500 тис. включ. | 3 | » | 80 |
| Від 500 до 600 тис. включ. | 3 | » | 85 |
| Від 600 до 700 тис. включ. | 3 | » | 90 |
| Від 700 до 800 тис. включ. | 3 | » | 95 |
| Від 800 до 1000 тис. включ. | 3 | » | 100 |
| Примітка 1. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння в населеному пункті приймається не менше ніж витрата води на пожежогасіння житлових і громадських будівель, зазначених у таблиці 4. Примітка 2. При зонному водопостачанні витрата води на зовнішнє пожежогасіння і кіль- кість одночасних пожеж у кожній зоні приймається залежно від числа жителів, що проживають у зоні. Примітка 3. Кількість одночасних пожеж і витрата води на одну пожежу в населеному пункті з населенням понад 1 млн. жителів приймається за технічними або містобудів- ними умовами та обмеженнями згідно з ДБН А.2.2-3, ДБН В.1.1.-7. Примітка 4. Для групового водопроводу витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кіль- кість одночасних пожеж приймається по кожному населеному пункту окремо з урахуванням вимог 13.3.1-13.3.7. Примітка 5. У розрахункову кількість одночасних пожеж у населеному пункті включаються пожежі у будівлях на підприємствах виробничого або складського призначення, розташованих у межах населеного пункту. При цьому в розрахункову витрату води включаються відповідні витрати води на пожежогасіння у цих будівлях, але не менше ніж зазначено у таблиці 3. |  |  |  |

        - Витрату води на зовнішнє пожежогасіння (на одну пожежу) житлових

і громадських будинків для розрахунку з'єднувальних та розподільних ліній во- допровідної мережі, а також водопровідної мережі всередині мікрорайону або кварталу слід приймати для будівлі, що потребує найбільшої витрати води, згі- дно з таблицею 4.

Таблиця 4 - Витрати води на зовнішнє пожежогасіння житлових і громадських будівель

| Призначення будівель | Витрата води на одну пожежу, л/с, на зовнішнє пожежогасіння житлових і громадських будівель (незалежно від їх ступеня вогнестійкості) при їх об'ємі, тис. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1 включ. | від 1 до 5 включ. | від 5 до 25 включ. | від 25 до 50 включ. | від 50 до 150 включ. |
| Житлові односекційні та ба- гатосекційні будинки при кі- лькості поверхів: | 10 | 10 | - | - | - |
| до 2 включ. |  |  |  |  |  |
| від 3 до 12 включ. | 10 | 15 | 15 | 20 | - |
| від 13 до 16 включ. | - | - | 20 | 25 | - |
| від 17 до 25 включ. | - | - | - | 25 | 30 |
| Громадські будинки при кі- лькості поверхів: | 10 | 10 | 15 | - | - |
| до 2 включ. |  |  |  |  |  |
| від 3 до 6 включ. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| від 7 до 12 включ. | - | - | 25 | 30 | 35 |
| від 13 до 16 включ. | - | - | - | 30 | 35 |
| Примітка 1. Витрати води на зовнішнє пожежогасіння будівель умовною ви- сотою або об'ємом більше ніж зазначено в таблиці 4, а також гро- мадських будівель об'ємом понад 25 тис. м3 з масовим перебу- ванням людей (видовищні заклади, торгові центри, універмаги та інші) приймаються за технічними або містобудівними умовами та обмеженнями відповідно до ДБН А.2.2-3, ДБН В.1.1-7. Примітка 2. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння будинків умовною ви- сотою від 73,5 м до 100 м включ. приймається відповідно до ДБН В.2.2-24. |  |  |  |  |  |

У випадку, якщо зазначена в таблиці 4 потужність зовнішніх водопровід- них мереж недостатня для подачі розрахункових витрат води на пожежогасіння або при приєднанні до тупикових мереж, допускається передбачати підземні ре- зервуари, ємкість яких повинна забезпечувати витрати води на зовнішнє поже- жогасіння протягом трьох годин. Згідно з технічними умовами та завданням на проектування допускається використання наземних резервуарів (водонапірних башт). При цьому їх розрахунковий об'єм необхідно збільшувати на об'єм льоду, що може в них утворюватися в осінньо-зимовий період року.

        - Витрата води на зовнішнє пожежогасіння на промислових і сільсько- господарських підприємствах на одну пожежу визначається для будівлі, що ви- магає найбільшої витрати води, відповідно до таблиць 5 або 6.

Таблиця 5 - Витрати води на зовнішнє пожежогасіння будівель виробничого або складського призначення шириною не більше ніж 60 м

| Ступінь вогнес- тійкості будівель | Категорія бу- дівель за ви- бухопожеж- ною та поже- жною небез- пекою | Витрата води на одну пожежу, л/с, на зовнішнє пожежогасіння буді- вель виробничого або складського призначення (з ліхтарями та без ліхтарів) шириною не більше ніж 60 м при їх об'ємі, тис. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3 включ. | від 3 до 5 включ. | від 5 до 20 включ. | від 20 до 50 включ. | від 50 до 200 включ. | від 200 до 400 включ. | від 400 до 600 включ. |
| І та ІІ | Г, Д | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| І та ІІ | А, Б, В | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| III | Г, Д | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | - | - |
| III | В | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | - | - |
| IlІa | Г,Д | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | - | - |
| IlІa | А, Б, В | 15 | 15 | 20 | 25 | 35 | - | - |
| ІІІб | Г,Д | 15 | 20 | 25 | 35 | - | - | - |
| ІІІб | В | 20 | 25 | 30 | 45 | - | - | - |
| IV | Г,Д | 10 | 15 | 20 | 30 | - | - | - |
| IV тa V | В,Д | 15 | 20 | 25 | 40 | - | - | - |
| IVa | Г,Д | 20 | 25 | 30 | 40 | - | - | - |
| IVa | В | 25 | 30 | 35 | 50 | - | - | - |
| Примітка 1. При двох розрахункових пожежах розрахункова витрата води на пожежога- сіння визначається по двох будівлях, що вимагають найбільшої витрати води, визначеної за таблицями 5 або 6. Примітка 2. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння окремо розташованих допоміжних будівель промислових підприємств визначається за таблицею 4, як для гро- мадських будівель, а для вбудованих у виробничі будівлі - за загальним об'є- мом будівлі за таблицею 5. Примітка 3. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння будівель з об'ємами, більше ніж за- значено у таблицях 5 та 6, приймається за технічними або містобудівними умовами та обмеженнями. Примітка 4. Ступінь вогнестійкості будівель або споруд визначається відповідно до вимог ДБН В.1.1.7, а категорія будівель та зовнішніх установок за вибухопожеж- ною та пожежною небезпекою -відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36. Примітка 5. Розрахункова витрата води на зовнішнє пожежогасіння будівель та приміщень холодильників для зберігання харчових продуктів приймається за вибухопо- жежною та пожежною небезпекою, як для будівель та приміщень категорії В. (Примітка 4 змінено, Зміна № 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - Витрату води на зовнішнє пожежогасіння будівель, що розділені на

частини протипожежними стінами 1-го типу, слід приймати по тій частині буді- влі, де потрібна найбільша витрата води.

Витрату води на зовнішнє пожежогасіння будівель, що розділені протипо- жежними перегородками, слід визначати за загальним об'ємом будівлі та найви- щою категорією будівлі за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

Зазначену у таблицях 5 та 6 витрату води на зовнішнє пожежогасіння бу- дівель сільськогосподарських підприємств І та II ступенів вогнестійкості об'ємом не більше ніж 5 тис. м3 категорій Г та Д за вибухопожежною і пожежною небез- пекою слід приймати 5 л/с.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння будівель радіотелевізійних, пере- давальних станцій незалежно від об'єму будівель і чисельності жителів у населе- ному пункті приймається не менше ніж 15 л/с, якщо за таблицями 5 та 6 вона не є більшою. Зазначені вимоги не поширюються на радіотелевізійні ретранслятори, які встановлюються на існуючих об'єктах зв'язку, а також ті, що проектуються.

Таблиця 6 - Витрати води на зовнішнє пожежогасіння будівель виробничого або складського призначення (без ліхтарів) шириною 60 м та більше

| Ступінь вогнес- тійкості будівель | Категорія будівель за вибухопо- жежною та пожежною небезпекою | Витрата води на одну пожежу, л/с, на зовнішнє пожежогасіння буді- вель виробничого або складського призначення при їх об'ємі, тис. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 включ | від 50 до 100 включ. | від 100 до 200 включ. | від 200 до 300 включ. | від 300 до 400 включ | від 400 до 500 включ. | від 500 до 600 включ. | від 600 до 700 включ. | від 700 до 800 включ. |
| І та ІІ | А, Б, В | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| І та ІІ | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Примітка 1. При двох розрахункових пожежах розрахункова витрата води на пожежога- сіння визначається по двох будівлях, що вимагають найбільшої витрати води, визначеної за таблицями 5 або 6. Примітка 2. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння окремо розташованих допоміжних будівель промислових підприємств визначається за таблицею 4, як для громад- ських будівель, а для вбудованих у виробничі будівлі - за загальним об'ємом будівлі за таблицею 5. Примітка 3. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння будівель з об'ємами, більше ніж за- значено у таблицях 5 та 6, приймається за технічними або містобудівними умовами та обмеженнями. Примітка 4. Ступінь вогнестійкості будівель або споруд визначається відповідно до вимог ДБН В.1.1.7, а категорія будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою -відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36. Примітка 5. Розрахункова витрата води на зовнішнє пожежогасіння будівель та приміщень холодильників для зберігання харчових продуктів приймається за вибухопоже- жною та пожежною небезпекою, як для будівель та приміщень категорії В. (Примітка 4 змінено, Зміна № 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - Витрату води на зовнішнє пожежогасіння одно-, двоповерхових ви-

робничих та одноповерхових складських будівель висотою (від підлоги до низу горизонтальних несучих конструкцій на опорі) не більше ніж 18 м з несучими сталевими конструкціями (з межею вогнестійкості не менше ніж 15 хв) та огоро- джувальними конструкціями (стіни та покриття) зі сталевих профільних або аз- бестоцементних листів з горючими утеплювачами необхідно приймати на 10 л/с більше ніж зазначено в таблицях 5 та 6.

Для цих будівель у місцях розміщення зовнішніх пожежних драбин слід передбачати стояки-сухотруби діаметром 80 мм, які обладнані пожежними з'єд- нувальними головками на верхньому і нижньому кінцях стояка.

Для будівель шириною не більше ніж 24 м та висотою до карниза не більше ніж 10 м стояки-сухотруби допускається не передбачати.

        - Витрату води на зовнішнє пожежогасіння відкритих площадок збе- рігання транспортних ISO-контейнерів та спеціалізованих комплексів (терміна- лів) їх обробки слід приймати за таблицею 7 в залежності від їх розрахункової кількості.

Таблиця 7 - Витрата води на зовнішнє пожежогасіння відкритих площадок збе- рігання транспортних ISO-контейнерів

| Кількість транспортних ISO-контейнерів, шт. | Витрата води, л/с |
| --- | --- |
| Від 30 до 50 | 15 |
| Від 51 до 100 | 20 |
| Від 100 до 300 | 25 |
| Від 301 до 1000 | 40 |
| Понад 1000 | Не менше ніж 50 |

        - Загальні витрати води для гасіння пожежі визначаються як сумарна витрата на зовнішнє пожежогасіння, внутрішнє пожежогасіння (відповідно до ДБН В.2.5-64) та роботу систем протипожежного захисту (відповідно до

ДБН В.2.5-56).

        - Витрату води на зовнішнє пожежогасіння пінними установками, установками з лафетними стволами або шляхом подачі розпиленої води слід ви- значати відповідно до вимог протипожежної безпеки, що передбачені нормами будівельного проектування підприємств, будівель і споруд відповідних галузей промисловості з урахуванням додаткової витрати води в розмірі 25 % з гідрантів згідно з 6.2.4 При цьому, сумарна витрата води повинна бути не менше ніж ви- трата, визначена за таблицями 5 або 6.

        - Розрахункова витрата води на пожежогасіння повинна бути забезпе- чена при найбільшій витраті води з системи водопостачання на інші потреби, що передбачені 8.3.

При виконанні розрахунків режиму пожежогасіння систем внутрішнього та зовнішнього водопостачання підприємств виробничого, аграрно-промисло- вого комплексу та складського призначення витрати води на гігієнічні та госпо- дарсько-побутові потреби, миття технологічного устаткування, благоустрій (по- ливання-миття удосконалених покриттів вулиць та доріг, а також поливання або зрошування зелених насаджень) в розрахунках не враховуються.

У випадках, коли за умов технологічного процесу можливе часткове вико- ристання виробничої води на пожежогасіння, слід передбачати встановлення гі- дрантів на мережі виробничого водопроводу додатково до гідрантів, встановле- них на мережі протипожежного водопроводу, що забезпечує необхідну витрату води на пожежогасіння.

        - Розрахункову кількість одночасних пожеж на підприємствах виро- бничого, аграрно-промислового комплексу та складського призначення слід приймати залежно від площі, яку вони займають: при площі до 150 га включ. - одна пожежа, більше ніж 150 га - дві пожежі.

        - При об'єднаній системі централізованого питного та протипожеж- ного водопостачання для населеного пункту і розташуванні поза його межами підприємств виробничого, аграрнопромислового комплексу та складського при- значення розрахункову кількість одночасних пожеж слід приймати:

- при площі території підприємства до 150 га та чисельності жителів у на- селеному пункті до 10 тис. включ. - одну пожежу (на підприємстві або у населе- ному пункті за найбільшою витратою води);

- те саме, при чисельності жителів у населеному пункті від 10 тис до 25

тис. - дві пожежі (одну на підприємстві та одну у населеному пункті);

- при площі території підприємства понад 150 га та кількості жителів у на- селеному пункті до 25 тис. - дві пожежі (дві на підприємстві або дві у населеному пункті за найбільшою витратою води);

- при чисельності жителів у населеному пункті більше ніж 25 тис. - згідно з 6.2.11 та за таблицею 5, при цьому витрату води слід визначати як суму потрі- бної більшої витрати (на підприємстві або у населеному пункті) та 50 % потріб- ної меншої витрати (на підприємстві або у населеному пункті);

- при кількох підприємствах виробничого, аграрно-промислового компле- ксу та складського призначення та одному населеному пункті розрахункову кі- лькість одночасних пожеж слід приймати за технічними або містобудівними умовами та обмеженнями відповідно до вимог чинного законодавства.

        - Тривалість гасіння пожежі слід приймати 3 год, а для будівель І та II

ступенів вогнестійкості категорій Г та Д з негорючим утеплювачем - 2 год.

        - Максимальний строк відновлення пожежного об'єму води повинен бути не більше ніж:

24 год - у населених пунктах і на промислових підприємствах з будівлями за вибухопожежною та пожежною небезпекою категорій А, Б та В;

36 год - на промислових підприємствах з будівлями за пожежною небезпе- кою категорій Г та Д;

72 год - у сільських населених пунктах і на сільськогосподарських підпри- ємствах.

Для промислових підприємств із витратами води на зовнішнє пожежога- сіння до 20 л/с включ. допускається збільшувати час відновлення пожежного   об' єму води:

до 48 год - для будівель категорій Г та Д;

до 36 год - для будівель категорії В.

На період відновлення пожежного об'єму води допускається зниження по- дачі води на питне водопостачання системами І та II категорій до 70 % включ., ІІІ категорії - до 50 % включ. (від розрахункової витрати) та подачі води на ви- робничі потреби за аварійним графіком. Категорія щодо надійності дії або за сту- пенем забезпеченості подачі води на питне водопостачання приймається згідно з 8.4.

      - Вільні напори

        - Для зовнішніх мереж систем централізованого питного водопоста- чання напір води на вводі в будівлю (над поверхнею землі) повинен бути:

- максимальний - не більше ніж 60 м;

- мінімальний:

а) при одноповерховій забудові - не менше ніж 10 м,

б) при багатоповерховій забудові - додатково по 4 м на кожний наступний поверх (але не більше ніж 60 м).

Зонування системи централізованого питного водопостачання населеного пункту слід передбачати для районів з напором більше ніж 60 м. При напорах на вводі в будівлю більше ніж 60 м слід передбачати установку регуляторів тиску. Вільний напір у мережі у водорозбірних колонок приймається не менше ніж 10 м. У години мінімального водоспоживання напір на кожний поверх, крім першого, допускається приймати 3 м та забезпечувати подачу води в ємкості для її зберігання.

Для окремих багатоповерхових будівель або груп будівель, що розташовані у районах з меншою поверховістю забудови або на підвищених місцях, слід передбачати насосні станції або обладнання для підкачування згідно з ДБН В.2.5-64.

(Пункт 6.3.1 змінено, Зміна № 1)

        - Вільний напір у зовнішній мережі системи виробничого водопоста- чання слід приймати за галузевими будівельними нормами технологічного про- ектування.

        - Протипожежний водопровід, як правило, слід приймати низького ти- ску. Протипожежний водопровід високого тиску слід приймати за технічними

або містобудівними умовами та обмеженнями відповідно до вимог чинного за- конодавства [22].

У протипожежному водопроводі високого тиску стаціонарні пожежні на- соси повинні бути обладнані пристроями, які забезпечують їх пуск не пізніше ніж через 5 хв після надходження сигналу про виникнення пожежі.

Примітка. Для населених пунктів, у яких відсутня професійна служба по- жежної охорони, протипожежний водопровід приймається високого тиску та пе- редбачається влаштування на території об'єктів виробничого або громадського призначення пожежних постів відповідно до ГОСТ 12.4.009.

        - Мінімальний вільний напір у мережі протипожежного водопроводу низького тиску під час пожежогасіння (на рівні поверхні землі) повинен бути не менше ніж 10 м.

Мінімальний вільний напір у мережі протипожежного водопроводу висо- кого тиску повинен забезпечувати висоту компактного струменя не менше ніж 10 м за максимально необхідної витрати води на пожежогасіння та розташуванні пожежного ствола на рівні найвищої точки найвищої будівлі.

Вільний напір у мережі об'єднаного протипожежного водопроводу (пит- ного або виробничого) повинен бути не менше ніж 10 м, але не більше ніж 60 м.

(Пункт 6.3.4 змінено, Зміна № 1)

- ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ

  - Відповідно до Водного Кодексу [3] для водопостачання можуть ви- користовуватись:

- води з підземних водоносних горизонтів, інфільтраційні та підруслові;

- поверхневі природні водойми (водотоки, ріки, канали, озера, водосхо- вища, ставки, моря), а також наливні водосховища з підведенням до них води із природних поверхневих джерел.

Для виробничого водопостачання після спеціальної водопідготовки (із за- безпеченням санітарно-гігієнічної безпеки виробничого персоналу згідно з [6]) в першу чергу рекомендується розглядати можливість використання очищених

стічних вод, а також шахтних та кар'єрних вод. Доцільність використання пове- рхневих або підземних джерел для виробничого водопостачання повинна відпо- відати вимогам чинного законодавства [3] та [4].

Допускається використання декількох джерел водопостачання з різними гідрологічними або гідрогеологічними характеристиками.

  - Вибір джерела водопостачання має бути обґрунтований за результа- тами топографічних, гідрологічних, гідрогеологічних, іхтіологічних, гідрохіміч- них, гідробіологічних, гідротермічних та інших вишукувань і санітарно-гігієніч- них обстежень згідно з ДСТУ 4808, ДСанПіН 2.2.4-171 та відповідати вимогам [3].

(Пункт 7.2 змінено, Зміна № 1)

  - Вибір нових і оцінку існуючих джерел водопостачання слід викону- вати за гігієнічними, екологічними, геологічними, гідрологічними, технологіч- ними техніко-економічними та іншими критеріями.

При виборі джерела виробничого водопостачання слід враховувати ви- моги, які висуваються споживачами, за ступенем забезпеченості подачі води, якості води тощо.

  - Для питного водопостачання потрібно в першу чергу максимально використовувати наявні ресурси підземних вод, якщо:

- якість відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171, ДСТУ 4808 або може бути доведена існуючими методами водопідготовки;

- на джерелах водопостачання є можливість створення та облаштування

ЗСО;

- розвідані запаси дозволяють забезпечити потребу у визначених об'ємах

(повністю або частково);

- у разі необхідності існує можливість збільшення запасів шляхом штуч- ного поповнення.

  - Згідно з технічними умовами або завданням на проектування допус- кається використання підземних вод питної якості для поповнення недоторка- ного протипожежного запасу води та в якості додаткових джерел пожежогасіння.

  - Використання підземних вод, у тому числі питної якості, для вироб- ничого водопостачання допускається за умов дотримання вимог [4], [18] та [23]

в районах, де в достатній кількості розвідані такі ресурси або взагалі відсутні поверхневі джерела для виробничого водопостачання.

  - Використання мінералізованих і геотермальних вод для питного та виробничого водопостачання допускається за умов відповідної водопідготовки з дотриманням вимог ДСанПіН 2.2.4-171 (для питного водопостачання).

  - Забезпеченість мінімальних середньомісячних витрат води поверх- невих джерел слід приймати відповідно до таблиці 8 в залежності від категорії централізованої системи водопостачання, яка визначається згідно з 8.4.

Таблиця 8 - Забезпеченість мінімальних середньомісячних витрат води поверх- невих джерел водопостачання

| Категорія об'єкта водопостачання | Забезпеченість, % |
| --- | --- |
| І | 95 |
| II | 90 |
| III | 85 |

  - При оцінці використання водних ресурсів як джерела водопоста- чання та розміщення водозабірних споруд слід враховувати:

- вимоги чинного законодавства [3], [4], [5], регуляторні акти та технічні умови щодо виконання особливих вимог і обмежень з інженерного забезпечення споруд та забудови земельних ділянок;

- водогосподарський баланс району будівництва з урахуванням генераль- них планів територій (населених пунктів) та прогнозу його розвитку на наступні 20-25 років;

- розвідані та затверджені для використання запаси підземних вод, умови їх живлення, а також можливе їх трансформування в результаті зміни природних умов та антропогенних факторів (осушення територій або штучного їх попов- нення) тощо;

- стійкість ложа водойм та меандрування берегів з прогнозом на 20-25 ро- ків (для поверхневих джерел та інфільтрацій водозаборів);

- прогноз можливих змін якості води (хімічного складу, мікробіологічних,

гідробіологічних, паразитологічних, токсикологічних, радіологічних показників) і температурних її параметрів;

- можливість ефективного очищення води для споживачів надійними та економічно виправданими методами;

- гідрологічні особливі умови: джерела живлення, можливість промер- зання або пересихання, фази водно-льодового режиму (повеней та весняно-літніх паводків для гірських водотоків, льодових заторів, заторів, пятр, весняного скресу), стратифікаційні явища, формування річкових наносів та їх характерис- тики тощо;

- наявність у районі будівництва складних інженерно-геологічних про- цесів (просідання, набухання, здимання ґрунтів), підтоплення або підроблю- вання території, а також виникнення природних стихійних явищ (землетрусів, зсувів, селів, снігових лавин тощо);

- вплив відбору води на екологічний стан та навколишнє природне сере- довище прилеглих територій (в межах визначених кордонів).

Крім того, для систем централізованого питного водопостачання необхі- дно враховувати можливість створення та облаштування ЗСО.

  - Оцінку та затвердження експлуатаційних запасів підземних вод слід здійснювати відповідно до [23] та [24] за результатами проведених на родовищі гідрогеологічних розвідувальних робіт та з урахуванням даних експлуатації.

  - При оцінці водних ресурсів з поверхневих джерел та місць розташу- вання водозабірних споруд слід враховувати необхідність забезпечення розраху- нковою витратою води водокористувачів, що розташовані нижче за течією, а та- кож санітарних вимог з охорони водних джерел відповідно до [3].

  - У випадку від'ємного водогосподарського балансу поверхневого джерела водопостачання слід розглядати можливість регулювання природного стоку води в межах одного гідрологічного року (сезонне регулювання) або в ме- жах багаторічного періоду чи перекидання води з інших, більш багатоводних по- верхневих джерел.

Примітка. Ступінь забезпечення окремих суб'єктів водокористування при

недостатності наявних водних ресурсів у джерелі водопостачання та складності або високій вартості їх збільшення визначається згідно з вимогами чинного за- конодавства [3] та [18].

- СХЕМИ І СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

  - Вибір схеми водопостачання населеного пункту або суб'єкта водокори- стання та призначення необхідної кількості систем необхідно виконувати на пі- дставі порівняння можливих варіантів її реалізації з урахуванням: наявних дже- рел, вимог до якості води та категорії надійності дії або за ступенем забезпече- ності, розрахункових витрат, особливих умов та обмежень об'єкта або групи   об' єктів водоспоживання тощо.

Згідно з прийнятою класифікацією системи водопостачання слід поділяти: а) за ступенем централізації на:

- централізовані;

- нецентралізовані;

- індивідуальні, що забезпечують питною водою окремих споживачів або будинки;

б) за призначенням на:

- комунальні;

-виробничі (у тому числі оборотні);

- протипожежні;

- поливальні;

- сільськогосподарські;

в) за ступенем охоплення потреб споживачів на:

- об'єднані, що забезпечують водою два та більше видів споживачів (насе- лення, підприємства, для благоустрою, пожежогасіння тощо) та різних варіантів їх поєднання;

- роздільні, що забезпечують питні та господарсько-побутові потреби окремо від виробничих потреб, при цьому потреби на пожежогасіння можуть за- безпечуватися самостійно або спільно з зазначеними системами.

Системи водопостачання за способом подачі і розподілу води можуть бути самопливними (гравітаційними), з примусовою подачею води насосами та ком- біновані.

(Пункт 8.1 змінено, Зміна № 1)

  - Схеми та системи водопостачання населених пунктів або окремих об'- єктів господарювання, як правило, формуються за результатами техніко-еконо- мічного порівняння можливих варіантів реалізації об'єкта будівництва, а саме:

а) вибору джерела водопостачання, у тому числі для іншої водогосподар- ської діяльності (обводнювання водойм і боліт тощо);

б) необхідності та ступеня централізації системи та доцільності утворення нецентралізованих (локальних, місцевих) систем водопостачання для окремих споживачів;

в) зонування системи водопостачання, використання регулюючих ємкос- тей, застосування пристроїв для регулювання тиску та витрат, насосних станцій чи установок підкачування води для окремих споживачів;

г) виробничого водопостачання з опрацюванням:

- доцільності організації замкнених циклів оборотного водопостачання або створення взагалі замкнених систем водокористування;

- повторного використання відпрацьованих вод (підприємств, цехів, тех- нологічних ліній, обладнання) іншими споживачами з нижчими вимогами до їх якості;

- використання очищених господарсько-побутових, виробничих та повер- хневих стічних вод відповідно до вимог чинного законодавства [6];

д) черговості будівництва та введення в дію елементів системи пусковими комплексами або чергами.

Перед виконанням наступного етапу розвитку схеми та системи водопо- стачання слід оцінювати стан існуючих споруд, водоводів і мереж та визначати можливість їх подальшого використання з урахуванням витрат на реконструкцію та технічне переоснащення.

(Пункт 8.2 змінено, Зміна № 1)

  - Централізована система питного водопостачання населеного пункту, залежно від місцевих умов і прийнятої схеми водопостачання, повинна відпові- дати вимогам [2] та забезпечувати його жителів водою якістю згідно з ДСанПіН 2.2.4-171 для задоволення питних та господарсько-побутових потреб у нормати- вно-обґрунтованих об'ємах [14] та [16].

У разі доцільності об'єднання окремих систем водопостачання з системою питного водопостачання населеного пункту (в залежності від прийнятих варіан- тів об'єднання) вона повинна додатково забезпечувати водою:

- під'єднані до неї підприємства виробничого, аграрно-промислового ком- плексу та складського призначення, а також інші організації та установи (неза- лежно від форм власності та відомчої належності);

- потреби в пожежогасінні;

- поточні витрати на підприємствах житлово-комунального господарства та з благоустрою територій.

  - Категорію централізованої системи питного водопостачання щодо на- дійності дії або за ступенем забезпеченості подачі води та з урахуванням вимог щодо ліквідації аварійних ситуацій (виключення пошкоджених та включення ре- зервних елементів системи) слід визначати за таблицею 9.

Таблиця 9 - Категорія централізованої системи водопостачання за надійністю дії або за ступенем забезпеченості подачі води

| Катего- рія сис- тем во- допо- ста- чання | Умови функціонування систем водопостачання при ліквідації аварій- них ситуацій |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зниження по- дачі води |  | Обмеження у водопостачанні |
|  | % | за часом |  |
| I | ≤30 | ≤3 діб | Допускається на час виключення пошкоджених та включення резервних елементів системи ≤ 3 діб 10 хв |
| II | ≤30 | ≤10 діб | Допускається на час виключення пошкоджених та включення резервних елементів системи та проведенні ремонту ≤ 3 діб 6 год |
| III | ≤30 | ≤15 діб | Допускається на час виключення пошкоджених та включення резервних елементів системи та проведенні ремонту ≤ 3 діб 24 год |
| Примітка. Зниження або перерва подачі води на виробничі потреби прийма- ються за галузевими нормами технологічного проектування цих підприємств з урахуванням умов їх аварійного водопостачання. |  |  |  |

Об'єднані системи централізованого питного, протипожежного та вироб- ничого водопостачання в населених пунктах при кількості жителів, що в них по- стійно проживають, слід відносити:

- більше ніж 50 тис. - до І категорії;

- від 5 тис. до 50 тис. включ. - до II категорії;

- менше ніж 5 тис. жителів -до III категорії.

Примітка 1. Водопроводи нецентралізованого питного водопостачання, які забезпечують індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних) або з застосуванням установок (пристроїв) підготовки питної води, відносяться до III категорії.

Примітка 2. Категорії систем водопостачання підприємств виробничого, аграрно-промислового комплексу та складського призначення встановлюють відповідно до галузевих будівельних норм технологічного проектування цих   об' єктів.

Примітка 3. Пожежні депо, а також споруди або елементи протипожежних водопроводів населе- них пунктів і виробничих підприємств відносяться до об'єктів І категорії.

Примітка 4. У системах групового централізованого питного та протипо- жежного водопостачання магістральний водовід, який укладається в одну нитку та  нассні станції, що підвищують тиск для одного будинку, рекомендується    відносити до III категорії. Споруди, що здійснюють водопостачання безпосе- редньо в самих населених пунктах (насосні станції, вузли підключення, резерву- ари чистої води тощо) відносяться: при чисельності жителів: до 50 тис. включ. - до II категорії; більше ніж 50 тис. - до І категорії.

Категорію централізованої системи водопостачання згідно з таблицею 9 допускається збільшувати або зменшувати, якщо це рішення передбачено у ге- неральному плані населеного пункту.

Категорію окремих елементів систем централізованого водопостачання не- обхідно встановлювати в залежності від їх функціонального значення в загальній системі.

Елементи систем централізованого питного та протипожежного водопо- стачання II категорії, ушкодження яких можуть порушити подачу води на поже- жогасіння, слід відносити до І категорії.

За необхідності підвищення категорії забезпеченості подачі води на виро- бничі потреби підприємств виробничого, аграрно-промислового комплексу та складського призначення або окремих виробництв, цехів, установок тощо реко- мендується передбачати локальні (автономні) системи їх водопостачання.

(Примітка 3, Примітка 4 змінено, Зміна № 1)

  - Системи, що забезпечують протипожежне водопостачання, слід про- ектувати відповідно до вимог розділу 6.2.

  - Системи для виробничого водопостачання підприємств, у тому числі оборотні, слід проектувати за галузевими будівельними нормами технологічного проектування цих об'єктів.

  - При виборі оптимального варіанту систем виробничого водопоста- чання рекомендується розглядати можливість та доцільність заміни існуючого технологічного обладнання або процесів зі зниженням об'ємів водоспоживання або вимог до якості води.

  - Водозабірні споруди, водоводи, станції водопідготовки, як правило, слід розраховувати на середньогодинну витрату в добу максимального водоспо- живання з урахуванням витрат для поповнення протипожежного запасу води.

  - Розрахунки спільної роботи водоводів, водопровідних мереж, регу- люючих ємкостей, насосних станцій та установок слід виконувати для кожної черги будівництва в обсязі, достатньому для виконання техніко-економічного аналізу системи подачі та розподілу води на розрахунковий строк, встановлення черговості будівництва споруд, підбору насосного устаткування, а також визна- чення необхідних об'ємів регулюючих ємкостей і місця їх розташування.

  - Для систем водопостачання населених пунктів розрахунки спільної роботи водоводів, водопровідних мереж, насосних станцій, установок та регулю- ючих ємкостей, як правило, рекомендується виконувати для наступних характе- рних режимів подачі води:

- для доби максимального за рік водоспоживання -у період подачі макси- мальної, середньої та мінімальної годинних витрат, а також пожежогасіння під час максимального водоспоживання;

- для доби середнього за рік водоспоживання - середньої годинної витрати;

- для доби мінімального за рік водоспоживання - мінімальної годинної ви- трати.

Проведення розрахунків для інших режимів водоспоживання, у тому числі населених пунктів курортно-рекреаційної зони, або відмова від проведення роз- рахунків для одного чи декількох із зазначених режимів повинно бути обумов- ленно в завданні на проектування.

Для систем виробничого та протипожежного водопостачання характерні умови їх роботи встановлюються за галузевими будівельними нормами техноло- гічного проектування цих об'єктів.

Примітка. При розрахунку споруд, водоводів і мереж на період пожежо- гасіння аварійне вимикання водоводів і ліній кільцевих мереж, а також секцій і блоків насосних станцій і установок та регулюючих ємкостей не враховується.

  - При проектуванні схеми водопостачання в проектній документації

має бути встановлений перелік параметрів, контроль за якими необхідно систе- матично виконувати службою експлуатації (фактичні витрати води, напори в ди- ктуючих точках, фактичні характеристики устаткування, споруд, пристроїв тощо). У відповідних розділах проектної документації повинні бути визначені місця для встановлення необхідних контрольно-вимірювальних приладів та апа- ратури.

Проектування схем і систем водопостачання з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту здійснювати згідно з ДБН В.1.2-4.

(Пункт 8.11 змінено, Зміна № 1)

- ВОДОЗАБІРНІ СПОРУДИ

  - Споруди для забору підземних вод

    - Загальні положення

      - Вибір типу та схеми розміщення водозабірних споруд слід прий- мати з урахуванням геологічних, гідрогеологічних, гідрологічних і санітарних умов району.

      - При проектуванні нових і розширенні існуючих водозабірних спо- руд потрібно враховувати умови їх взаємодії з водозабірними спорудами на су- міжних ділянках, а також їх вплив на навколишнє природне середовище (повер- хневий стік, рослинність тощо).

      - Для забору підземних вод рекомендується застосовувати наступні водоприймальні споруди: водозабірні свердловини, горизонтальні водозабори (лінійні відкриті або закриті дрени, галереї, штольні), променеві водозабори (го- ризонтальні свердловини - промені), шахтні колодязі, каптажі джерел, а також комбіновані.

      - Конструкція водозабірних споруд повинна забезпечувати захист підземних водоносних горизонтів від забруднення. Конструкцію слід вибирати в залежності від гідрогеологічних умов виходу підземних вод на поверхню землі, морфології місць виходу джерела, потужності відкладень, що покривають водо- носний пласт, витрати джерела.

(Пункт 9.1.1.4 змінено, Зміна № 1)

    - Водозабірні свердловини

      - Свердловинами можна здійснювати забір води з:

- прибережних водоносних горизонтів, які мають гідравлічний зв'язок з по- стійними поверхневими водоймами;

- обмежених (закритих і напівзакритих) водоносних горизонтів та підзем- них басейнів.

      - Конструкцію свердловин, їх кількість та технічні параметри слід приймати на основі гідрогеологічних розрахунків із вибором оптимального варі- анту та урахуванням їх впливу на навколишнє природне середовище.

      - Кількість резервних свердловин слід приймати в залежності від ка- тегорії системи водопостачання за надійністю дії або за ступенем забезпеченості подачі води згідно з таблицею 10.

Таблиця 10 - Кількість резервних свердловин в залежності від категорії сис- теми водопостачання

| Кількість робочих свердловин, шт. | Категорія та кількість резервних свердловин |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III |
| Від 1 до 4 | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Понад 5 до 12 | 2 шт. | 1 шт. | - |
| Понад 13 | 20 % | 10 % | - |
| Примітка. Категорії водозаборів за ступенем забезпеченості подачі води приймаються згідно з 8.4. |  |  |  |

Для водозаборів всіх категорій допускається передбачати на складі резер- вні насоси: при кількості робочих свердловин до 12 - один; при більшій кількості

- 10 % від числа робочих свердловин.

У залежності від гідрогеологічних умов кількість резервних свердловин згідно з таблицею 10 допускається збільшувати.

      - У проекті свердловини потрібно визначати: спосіб буріння та її конструкцію, глибину, діаметр експлуатаційної колони труб, тип водоприймаль- ної частини, тип водопідйомного обладнання, тип оголовка, а також порядок ви- пробування.

      - Способи буріння свердловин для систем водопостачання рекомен- дується вибирати за таблицею Б.1 (додаток Б).

      - У конструкції свердловини слід передбачати можливість прове- дення вимірів дебіту та рівня, відбору проб води, а також виконання ремонтно- відновлювальних робіт при застосуванні імпульсних, реагентних і комбінованих методів регенерації при експлуатації свердловин.

      - Діаметр експлуатаційної колони труб у свердловинах слід прий- мати при встановленні насосів: з електродвигуном над свердловиною - на 50 мм більше номінального діаметра насоса; із зануреним електродвигуном таким, що дорівнює номінальному діаметру насоса.

      - Устя свердловини залежно від місцевих умов і устаткування пот- рібно розташовувати в наземному павільйоні або підземній камері.

      - Габарити павільйонів або підземних камер водозабірних свердло- вин у плані слід приймати за умови розміщення електротехнічного та контро- льно-вимірювального обладнання, а також запірно-регулюючої арматури.

Висоту наземного павільйону і підземної камери слід приймати залежно від габаритів устаткування, але не менше ніж 2,4 м.

      - Верхня частина експлуатаційної колони труб повинна виступати над підлогою не менше ніж на 0,5 м.

      - Монтаж і демонтаж секцій свердловинних насосів слід передба- чати через люки, що розташовуються над гирлом свердловини, із застосуванням засобів механізації.

      - Фільтри в свердловинах слід встановлювати в пухких, нестійких скельних і напівскельних породах.

      - Конструкцію та розміри фільтра рекомендується приймати в за- лежності від гідрогеологічних умов, дебіту і режиму експлуатації свердловини (згідно з додатком Б).

      - Кінцевий діаметр обсадної труби при ударному бурінні повинен бути більше зовнішнього діаметра фільтра не менше ніж на 50 мм, а при обси- панні фільтра гравієм - не менше ніж на 100 мм.

При роторному способі буріння (без кріплення стінок трубами) кінцевий діаметр свердловин повинен бути більше зовнішнього діаметра фільтра не менше ніж на 100 мм.

      - Робочу частину фільтра слід встановлювати на відстані від пок- рівлі і підошви водоносного пласта від 0,5 м до 1 м.

      - Довжина робочої частини фільтра для напірних водоносних го- ризонтів потужністю до 10 м включно повинна дорівнювати потужності водоно- сного пласта з урахуванням 9.1.2.15.

Для безнапірних водоносних горизонтів довжина робочої частини фільтра може бути менше потужності водоносного пласта на величину зниження експлу- атаційного рівня води в свердловині (тобто фільтр, як правило, повинен бути за- топлений) з урахуванням 9.1.2.15.

У водоносних пластах потужністю більше ніж 10 м довжину робочої час- тини фільтра слід визначати з урахуванням водопроникності порід, продуктив- ності свердловин та конструкції фільтра.

      - При використанні декількох водоносних пластів робочі частини фільтрів слід встановлювати у кожному водоносному пласті і з'єднувати між со- бою глухими трубами, які перекривають слабоводоводопроникні шари.

      - Верхня частина надфільтрової труби повинна бути вище башмака обсадної колони не менше ніж на 3 м при глибині свердловини до 50 м включно і не менше ніж на 5 м при глибині свердловини більше ніж 50 м; при цьому між обсадною колоною і надфільтровою трубою за необхідності слід встановлювати сальник.

      - Глибину відстійника слід приймати не більше ніж 2 м.

      - Безфільтрові конструкції свердловин для забору підземних вод з пухких піщаних відкладень слід приймати за умови, коли над ними залягають стійкі породи.

      - Конструкція оголовка свердловини повинна забезпечувати повну герметизацію, що виключає проникнення у міжтрубний та затрубний простори свердловини поверхневої води і забруднень.

      - Існуючі на ділянці водозабору свердловини, подальше використання яких неможливе згідно з [4], підлягають ліквідації шляхом тампонажу

(Пункт 9.1.2.22 змінено, Зміна № 1)

      - Для встановлення відповідності фактичного дебіту водозабірних свердловин, прийнятому в проекті, необхідно передбачати їх випробування від- качуванням згідно з рекомендаціями, наведеними у додатку В.

    - Шахтні колодязі

      - Шахтні колодязі слід застосовувати для нецентралізованих систем водопостачання.

      - Шахтний колодязь складається з наступних конструктивних еле- ментів:

  - оголовок;

  - ствол;

  - водоприймальна частина;

  - водозабірна частина - зумпф.

Забір води слід здійснювати з безнапірних водоносних пластів, що скла- дені пухкими породами і які залягають на глибині до 30 м

      - За ступенем розкриття водоносного горизонту шахтні колодязі слід підрозділяти на досконалого типу (з розкриттям всієї потужності пласта) і недосконалого типу (з розкриттям частини пласта).

При потужності водоносного пласта до 3 м рекомендується передбачати шахтні колодязі досконалого типу; при більшій потужності допускаються доско- налі або недосконалі колодязі.

      - Водоприймальну частину шахтних колодязів у залежності від гід- рогеологічних умов і глибини слід влаштовувати тільки на дні або на дні і стін- ках.

Фільтри в свердловинах слід встановлювати в пухких, нестійких скельних

і напівскельних породах.

При розташуванні водоприймальної частини в пухких породах на дні ша- хтних колодязів потрібно передбачати зворотний піщано-гравійний фільтр або фільтр з пористого бетону, а в стінках водоприймальної частини колодязів - філь- три з пористого бетону, гравійні або з полімерних, нетканих геотекстильних та інших фільтруючих матеріалів.

Зворотний піщано-гравійний фільтр слід передбачати з декількох шарів пі- ску та гравію з товщиною шару від 0,1 м до 0,15 м кожний, загальною товщиною від 0,4 м до 0,6 м, з укладанням в нижню частину фільтра мілких, а у верхню - крупних фракцій.

Конструкцію зворотніх фільтрів із полімерних або нетканих геотекстиль- них фільтруючих матеріалів слід приймати відповідно до технічної документації виробників, а при застосуванні для питного водопостачання - самі матеріали по- винні відповідати вимогам 5.10.

      - Розміри водозабірної частини шахтних колодязів слід визначати в залежності від необхідного запасу води.

      - Верх шахтних колодязів (оголовка) повинен бути вище поверхні землі не менше ніж на 0,8 м. При цьому навколо колодязя потрібно передбачати вимощення шириною від 1 м до 2 м з уклоном 100 ‰ (0,1) від колодязя.

Навколо колодязів, що подають воду для питного водопостачання, крім того, слід передбачати влаштування замка із глини або жирного суглинку глиби- ною 2 м і шириною 1 м.

      - У колодязях необхідно передбачати вентиляційну трубу діаметром не менше ніж 100 мм, виведену вище поверхні землі не менше ніж на 2 м. Отвір вентиляційної труби має бути захищений ковпаком із сіткою.

      - Оголовок слід перекривати кришкою з улаштуванням над ним на- вісу або будки. Територія шахтного колодязя повинна бути огороджена, біля ствола обладнана лава для відер.

    - Горизонтальні водозабори

      - Горизонтальні водозабори слід застосовувати, як правило, на гли- бинах до 8 м та поблизу водотоків для перехоплення потоку підземних вод у вер- хніх безнапірних водоносних пластах невеликої потужності.

Горизонтальні водозабори повинні бути захищені від попадання в них по- верхневих вод.

      - Горизонтальні водозабори складаються з наступних елементів:

  - водоприймальної частини, в яку надходить вода з водоносного горизонту. Вона може бути побудована у вигляді кам'яно-щебеневої дрени, трубчастої дрени (зокрема трубофільтра з пористого бетону), галереї, штольні;

  - водопровідної (колекторної) частини;

  - оглядових та водозбірного колодязів.

Для виключення виносу часток із пухких, нестійких скельних і напівске- льних порід водоносного пласта у водоприймальну частину слід передбачати улаштування зворотного фільтра. Його конструкцію та матеріал потрібно прий- мати згідно з 9.1.3.4.

Насосні станції горизонтальних водозаборів слід, як правило, поєднувати з водозбірним колодязем.

      - Кам'яно-щебеневі дрени слід застосовувати для нецентралізова- них систем водопостачання, а також для систем тимчасового водопостачання за умови відбору води на глибині до 4 м. Вони влаштовуються шляхом укладання на дно траншеї кам'яно-щебеневої призми (зі зворотним фільтром) з розміром сторін перетину від 0,3 м до 0,5 м та уклоном від 10 ‰ до 50 ‰ (від 0,01 до 0,05) у бік водозбірного колодязя, з якого здійснюється відбір води.

      - Горизонтальні водозабори з трубчастою водозбірною дреною та укладанням труб у відкритих траншеях слід передбачати для водозаборів II та III категорій за умов відбору води з першого від поверхні безнапірного водоносного горизонту, який залягає на глибині до 8 м.

      - Для спостереження за роботою трубчастих водозбірних дрен і га- лерей, їх вентиляції та ремонту слід передбачати оглядові колодязі, відстань між якими має бути:

  - не більше ніж 50 м - для водозаборів із трубчастих водозбірних дрен діа- метром від 150 мм до 500 мм включно;

  - не більше ніж 75 м - для водозаборів із трубчастих водозбірних дрен діа- метром понад 500 мм;

  - від 100 м до 150 м включно - для галерей.

      - Оглядові колодязі слід передбачати також у місцях зміни напрямку водоприймальної частини в плані або вертикальній площині.

Оглядові колодязі слід приймати діаметром 1 м; верх колодязів повинен бути вище над поверхнею землі не менше ніж на 0,2 м; навколо колодязів потрі- бно передбачати водонепроникне вимощення шириною не менше ніж 1 м та гли- няний замок; колодязі повинні бути обладнані вентиляційними трубами, виведе- ними вище поверхні землі не менше ніж на 2 м. Отвір вентиляційної труби має бути захищений ковпаком із сіткою.

      - Водоприймальну частину горизонтальних водозаборів із трубчастих дрен рекомендується приймати з керамічних, залізобетонних і пластмасо вих, волокнистоцементних та інших  труб із круглими або щілинними отворами з боків у верхній частині труби; нижня частина труби (не більше ніж 1/3 по висоті) повинна бути без отворів, також     можна застосовувати металеві перфоровані труби (якщо це обумовлено завданням на проектування). Мінімальний діаметр труб слід приймати 150 мм.

Діаметри водоприймальних трубопроводів слід визначати для періоду ни- зького стояння рівня ґрунтових вод, а розрахункове наповнення повинно дорів- нювати 0,5 діаметра труби.

(Пункт 9.1.4.7 змінено, Зміна № 1,поправка до Зміни № 1)

      - Трубопроводи (колектори) слід прокладати в напрямку до водозбі- рного колодязя з уклоном, який рекомендується приймати за таблицею 11.

Таблиця 11 - Уклони водозбірних труб

| Діаметр трубопроводів, мм | Уклон, ‰ (в м на 1 км) |
| --- | --- |
| 150 | 7 ‰ (0,007) |
| 200 | 5 ‰ (0,005) |
| 250 | 4 ‰ (0,004) |
| 300 | 3 ‰ (0,003) |
| 400 | 2 ‰ (0,002) |
| 500 | 1 ‰ (0,001) |

Швидкість течії води у трубах потрібно приймати не менше ніж 0,7 м/с.

      - Для водозаборів І та II категорій потрібно приймати, як правило, водозбірні галереї із залізобетону із щілинними отворами або вікнами з козир- ками.

      - Водозбірні галереї слід застосовувати для централізованих систем водопостачання, а також у тих випадках, коли за гідрологічними та іншими умо- вами необхідно у період експлуатації мати доступ для здійснення спостережень за водоприймальною частиною. При глибині закладання до 8 м галереї можуть влаштовуватися відкритим способом, а при більшій - підземним (тунельним) способом.

При відкритому способі будівництва водоприймальних галерей із залізо- бетонних елементів потрібно передбачати влаштування основи, яка б виключала просідання окремих її ділянок.

З боків галереї, в межах її водоприймальної частини, слід передбачати вла- штування зворотного фільтра, конструкцію та матеріал якого потрібно приймати згідно з 9.1.3.4.

При підземному способі будівництва в стінах нижньої частини галереї не- обхідно передбачати водоприймальні отвори або вікна з фільтруючими встав- ками.

Для забезпечення стоку води до водозбірного колодязя в нижній частині галереї слід влаштовувати водовідвідний лоток. Швидкість руху води у лотку повинна бути більша ніж замулююча.

      - При сприятливому рельєфі будівництво водозбірних споруд слід здійснювати у вигляді штолень або підземним (тунельним) способом з дотриман- ням вимог НПАОП 45.24-1.08.

9.1.4.12	Комбіновані горизонтальні водозабори рекомендуються для двопластових систем із верхнім безнапірним і нижнім напірним водоносним пластами. Такий водозабір слід передбачати у вигляді горизонтальної трубчастої дрени, яка каптує верхній безнапірний пласт, до якого знизу або збоку підключені патрубки фільтрових колон вертикальних свердловин-підсилювачів, закладених у нижньому пласті.

    - Променеві водозабори

      - Променеві водозабори доцільно застосовувати для відбору підзем- них вод із пластів алювіальних відкладень на берегах і під руслом річок:

  - покрівля яких розташована від поверхні землі на глибині не більше ніж

20 м, а потужність не перевищує 20 м;

- у неоднорідних за висотою водоносних пластах, коли необхідно повніше використовувати найбільш багатоводні шари.

Променеві водозабори не рекомендується застосовувати в галькових ґрун- тах при крупності фракцій D ≥ 70 мм, за наявності у водоносних породах вклю- чень валунів у кількості більше ніж 10 % та в мулистих дрібнозернистих породах.

      - До складу променевих водозаборів повинні входити:

- водозбірний колодязь (шахта);

- водоприймальні промені (трубчасті фільтри - горизонтальні свердловини);

- водопідйомні установки;

- допоміжні мережі та споруди.

      - Променеві водозабори, в залежності від розташування джерел жив- лення, слід підрозділяти на наступні типи:

- підрусловий - коли водоприймальні промені знаходяться під дном річки з шахтою на березі або в руслі;

- береговий - при розміщенні променевого водозабору на березі поблизу річки;

- комбінований - коли водозабір знаходиться на березі річки, а водоприй- мальні промені розміщуються в береговій зоні та під руслом.

      - У залежності від гідрогеологічних умов застосовуються променеві водозабори наступних типів:

- звичайного типу з одним ярусом горизонтальних свердловин-фільтрів;

- малий променевий водозабір з центральним водозбірним колодязем;

- багатоярусний з розташуванням свердловин-фільтрів на різних рівнях;

- комбіновані водозабори з однією або декількома вертикальними і похи- лими свердловинами-підсилювачами, що буряться з водозбірного колодязя і ка- птують напірний горизонт підземних вод, що пролягає нижче.

      - При відносно стабільній фільтраційній неоднорідності водонос- ного пласта напрямок, число і довжина окремих променів повинні відповідати розташуванню найбільш проникних шарів. Число, напрямок, глибину розташу- вання і довжину променевих дренажних свердловин слід приймати в залежності від конкретних гідрогеологічних, технологічних та експлуатаційних умов. При довжині променів водозабору менше ніж 30 м в однорідних пластах кут між про- менями слід приймати не менше ніж 30°. Промені довжиною 60 м та більше слід приймати телескопічної конструкції зі зменшенням діаметра труб.

      - Водоприймальні промені слід приймати із сталевих труб із круг- лими або щілинними отворами з шаруватістю не більше ніж 20 %.

На водозабірних променях у водозбірних колодязях слід передбачати уста- новку засувок.

      - Водозбірний колодязь при продуктивності водозабору до 200 л/с та сприятливих гідравлічних умовах слід передбачати односекційним, при продукти- вності більше ніж 200 л/с водозбірний колодязь слід розділяти на дві секції.

    - Каптаж джерел

      - Каптажні пристрої (водозбірні камери або неглибокі опускні коло- дязі) слід застосовувати для захоплення підземних вод із джерел.

      - При зосередженому виході підземних вод каптажну споруду слід влаштовувати у вигляді камери-колодязя. Забір води з висхідного джерела пот- рібно здійснювати через дно каптажної камери, з низхідного - через отвори в стіні камери.

При розосередженому виході підземних вод на поверхню землі у вигляді окремих джерел, віддалених одне від одного на відстані більше ніж 5 м, каптаж їх слід здійснювати роздільно, зі збором води в загальну водозбірну камеру.

При розсіяному суцільному, але слабо вираженому виході підземних вод

на ділянці каптаж їх необхідно здійснювати за допомогою горизонтальних труб- частих або галерейних водозаборів.

      - Каптажні камери слід влаштовувати із збірного залізобетону у ві- дкритих котлованах або у висхідних джерелах при глибокому заляганні водоно- сного пласта опускним способом.

      - При каптажі джерел прийом води в каптажні камери потрібно здій- снювати через зворотні фільтри, конструкції та матеріал яких потрібно приймати згідно з 9.1.3.4.

      - Каптажні камери повинні бути захищені від поверхневих забруд- нень, промерзання та затоплення поверхневими водами.

У каптажній камері слід передбачати:

- переливну трубу, розраховану на найбільший дебіт джерела, з улашту- ванням на кінці клапана-захлопки;

- вентиляційну трубу згідно з 9.1.3.7;

- спускну трубу діаметром не менше ніж 100 мм.

      - Для осадження завислих речовин каптажну камеру слід розділяти переливною стінкою на два відділення: перше - для відстоювання води з наступ- ним очищенням відділення від осаду, друге - для забору води насосом.

    - Штучне поповнення запасів підземних вод

      - Штучне поповнення підземних вод слід приймати для:

- збільшення продуктивності та забезпечення стабільної роботи водозабі- рних споруд підземних вод (діючих і тих, що проектуються);

- поліпшення якості підземних вод, які інфільтруються та відбираються;

- створення сезонних запасів підземних вод;

- охорони навколишнього середовища (запобігання недопустимому зни- женню рівня ґрунтових вод, що приводить до загибелі рослинності).

      - Для поповнення запасів підземних вод водоносних пластів, що екс- плуатуються, можна використовувати поверхневі та підземні води.

      - Поповнення запасів підземних вод слід передбачати через інфільт- раційні споруди відкритого і закритого типів.

      - В якості інфільтраційних споруд відкритого типу слід застосовувати: басейни, природні і штучні зниження рельєфу (яри, балки, стариці, кар'єри).

      - Відкриті інфільтраційні споруди слід приймати для поповнення за- пасів підземних вод першого від поверхні водоносного пласта за відсутності або малої потужності (до 3 м) покривних слабопроникних відкладень.

      - При проектуванні інфільтраційних басейнів слід передбачати:

- врізання днища в добре фільтруючі породи на глибину не менше ніж 0,5 м;

- зміцнення днища в місці випуску води, і запобігання ерозії;

- пристрої для регулювання і вимірювання витрати води, що подається на інфільтраційні споруди;

- під'їзні шляхи та з'їзди для машин і механізмів.

      - Ширина по дну інфільтраційних басейнів повинна бути не більше ніж 30 м, довжина басейнів - не більше ніж 500 м, шар води від 0,7 м до 2,5 м включно, кількість - не менше двох.

      - Подачу води в басейни слід передбачати через розбризкувальні пристрої або каскад з вільним виливом.

      - При влаштуванні басейнів у гравійно-галькових відкладеннях з крупним заповнювачем слід передбачати завантаження дна крупнозернистим пі- ском товщиною шару від 0,5 м до 0,7 м включно.

      - При використанні природних знижень рельєфу потрібно перед- бачати підготовку фільтруючої поверхні.

      - В якості інфільтраційних споруд закритого типу слід застосову- вати свердловини (поглинаючі і дренажно-поглинаючі) та шахтні колодязі.

      - При проектуванні поглинаючих і дренажно-поглинаючих сверд- ловин і шахтних колодязів слід передбачати пристрої для вимірювання та регу- лювання витрат води, яка подається, та вимірювання динамічних рівнів води в спорудах і водоносному пласті.

      - Конструкція інфільтраційних споруд повинна забезпечувати мо- жливість відновлення їх продуктивності на відкритих інфільтраційних спорудах

шляхом механічного або гідравлічного знімання закальматованого шару з філь- труючої поверхні, на закритих - методами, що застосовуються для регенерації водозабірних свердловин.

Примітка. Спорожнення та регенерація відкритих інфільтраційних споруд у період від'ємних температур не допускаються.

      - Вибір схеми розміщення інфільтраційних споруд, визначення їх кількості та продуктивності слід приймати на основі комплексних гідрогеологі- чних і техніко-економічних розрахунків з урахуванням призначення штучного поповнення запасів підземних вод, схеми розміщення водозабірних споруд, яко- сті води, яка подається, та особливостей експлуатації інфільтраційних і водоза- бірних споруд.

      - Відстані між інфільтраційними та водозабірними спорудами слід приймати на основі прогнозу якості води, що відбирається, з урахуванням доочи- щення води, яка подається на інфільтрацію, і змішування її з підземними водами.

      - Якість води, яка використовується для штучного поповнення, по- винна відповідати вимогам до води джерел централізованого питного водопоста- чання.

  - Споруди для забору поверхневих вод

    - Водозабірні споруди повинні:

- забезпечувати забір розрахункової витрати води і подачу її на об'єкти споживання або водопідготовки;

- захищати системи водопостачання від потрапляння в них гідробіонтів, бентосу, водоростей, мінеральних наносів, сміття, шуги, льоду тощо, а також від біологічного обростання (двостулковими молюсками, дрейсеною, моховатками та губками);

- на водоймах рибогосподарського значення відповідати вимогам регуля- торних актів з охорони рибного господарства та бути обладнаними рибозахис- ними пристроями згідно з вимогами СНиП 2.06.07, [26] або інших нормативно- технічних документів.

    - Клас наслідків (відповідальності) основних водозабірних споруд ви- значають згідно з підрозділом 5.1 ДБН В.1.2-14, а категорію складності об'єктів будівництва - згідно з ДБН А.2.2-3 (додаток М).

Клас другорядних споруд водозабору потрібно приймати на клас нижче.

Примітка 1. До основних відносяться споруди, при ушкодженні яких водо- забір не може забезпечити подачу розрахункової витрати води споживачам (водо- приймальні пристрої, самопливні і сифонні водоводи, насосні станції тощо).

До другорядних відносяться споруди, ушкодження яких не призведе до зниження подачі води споживачам (запасні водоприймальні пристрої, огороджу- вальні елементи водоприймальних ковшів, берегоукріплення, водозабірні і водо- сховищні греблі, які входять до складу комплексу водозабору).

Примітка 2. Клас водопідйомних і водосховищних гребель, що входять до складу водозабірного гідровузла, приймається відповідно до вимог ДБН В.2.4-3.

(Пункт 9.2.2 змінено, Зміна № 1)

    - Конструктивну схему водозабірної споруди потрібно приймати зале- жно від визначеної категорії надійності дії або за ступенем забезпеченості подачі води споживачам (згідно з 8.4), гідрологічних характеристик джерела водопоста- чання та розрахункових максимальних і мінімальних рівнів води відповідної за- безпеченості, зазначених у таблиці 12, а також технічних умов з інженерного за- безпечення споруд, містобудівної документації забудови земельних ділянок.

Таблиця 12 - Забезпеченість розрахункових рівнів води в поверхневих джерелах водопостачання в залежності від категорії водозабірних споруд

| Категорія водозабірних споруд | Забезпеченість розрахункових рівнів води, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | максимальний | мінімальний |
| І | 1 | 97 |
| II | 3 | 95 |
| III | 5 | 90 |

    - Умови забору води з поверхневих джерел слід розділяти залежно від меандрування берегів і русла джерела водопостачання, шугольодових режимів, засміченості за показниками, наведеними у таблиці 13.

Таблиця 13 - Умови забору води з поверхневих джерел водопостачання

| Характе- ристика умов за- бору води | Умови забору води |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | каламутність (середня за паводок), наявність меандрування | шуга і лід | інші чинники |
| Легкі | Каламутність ≤ 862 НОК (≤ 500 мг/дм3), стійке ложе водойми і водотоку | Відсутність внутрішньовод- ного і льодоутворення. Льодо- став помірної (≤ 0,8 м) потуж- ності, стійкий | Відсутність у джерелі во- допостачання водорос- тей, балянуса, біологіч- ного обростання двосту- лковими молюсками, дрейсеною, мідіями, мо- ховатками та губками, мала кількість забруд- нень і сміття |
| Середні | Каламутність ≤ 2586 НОК (≤ 1500 мг/дм3). Береги та русло мають сезонне меандрування ±0,3 м. Вздовжбере- гове переміщення на- носів не впливає на стійкість підводного схилу постійної круто- сті | Наявність внутрішньоводного льодоутворення, що припиня- ється із установленням льодос- таву звичайно без шугозапов- нення русла і утворення шуго- заторів. Льодостав стійкий по- тужністю < 1,2 м, що форму- ється з ополонками | Наявність сміття, планк- тонових водоростей, ба- лянуса, біологічного об- ростання двостулковими молюсками, дрейсеною, мідіями, моховатками та губками, у кількостях, що викликають переш- коди в роботі водозабір- них споруд. Судноплавс- тво |
| Важкі | Каламутність ≤ 8621 НОК (≤ 5000 мг/дм3). Меандрування берегів і русла викликає зміну відміток дна від 1 м до 2 м. Наявність переро- бки берега із вдовжбе- реговим переміщен- ням наносів по схилу змінної крутості | Льодовий покрив, що неодно- разово формується, з шугохо- дами та шугозаповненням ру- сла при льодоставі до 60-70 % перетину водотоку. В окремі роки - з утворенням шугозато- рів у перед-льодоставний пе- ріод і льодових заторів наве- сні. Ділянки нижнього б'єфу ГЕС у зоні нестійкого льодо- вого покриву. Нагін шуго- льоду на берег з утворенням навалів на береги, торосів і шугозаповненням прибережної зони | Те саме, але в кількос- тях, що ускладнюють ро- боту водозабірних спо- руд і споруд водопро- воду |
| Дуже ва- жкі | Каламутність > 8621 НОК (> 5000 мг/дм3). Меандрування русла з систематичною та ви- падковою зміною фо- рми. Інтенсивна та значна переробка бе- регів. Наявність або ві- рогідність зсувних явищ | Формування льодового пок- риву тільки при шугозаторах, що викликають підпір; транзит шуги під льодовим покривом протягом більшої частини зими. Можливість утворення пятр і перемерзання русла. Льодохід із заторами і з вели- кими навалами льоду на бе- реги. Важкі шугольодові умови за наявності припливів |  |
| Примітка. Загальна характеристика умов забору води визначається за найбільш важкими чинниками, що перешкоджають роботі водозабірних споруд. |  |  |  |

    - Тип водоприймачів слід приймати згідно з таблицею 14 в залежності від:

- необхідної категорії надійності дії подачі води в систему водопостачання згідно з 8.4;

- забезпеченості розрахункових рівнів згідно з таблицею 12;

- складності природних умов забору води згідно з таблицею 13.

Для водозабірних споруд І та II категорій слід передбачати секціонування водоприймальної частини.

Підвищення категорії водозабірних споруд із затопленими водоприйма- чами на одиницю допускається у випадках:

- розміщення водоприймачів у водоприймальному ковші, який затоплю- ється і самопромивається;

- підведення до водоприймальних отворів теплої води в кількості не менше ніж 20 % витрати, що забирається, та застосування спеціальних наносозахисних пристроїв;

- забезпечення надійної системи зворотного промивання сміттєутримую- чих решіток, рибозахисних пристроїв водоприймачів і самопливних водоводів;

- компонування, що виключає проникнення течії, яка виходить із прибій- ної зони водойми до місця розташування водоприймальних пристроїв.

Таблиця 14 - Типи водоприймачів

| Найменування водоприймачів | Категорія водозабірних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Природні умови забору води |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | легкі |  |  | середні |  |  | важкі |  |  |
|  | схеми водозабірних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а | б | в | а | б | в | а | б | в |
| Берегові, незатоплювані водоприймачі з водоприймальними отворами, зав- жди доступними для обслуговування, з необхідними огороджувальними і до- поміжними спорудами і пристроями | І | - | - | І | - | - | II | І | І |
| Затоплені водоприймачі усіх типів, які віддалені від берега, практично недо- ступні в окремі періоди року | І | - | - | II | І | - | III | II | І |
| Нестаціонарні водоприймачі: | II | І | - | III | III | II | - | - | - |
| - плавучі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - фунікулерні | III | II | - | - | - | - | - | - | - |
| Примітка. Схеми водозаборів передбачають влаштування: "а" - одного водоприймача; "б" - декількох водоприймачів в одному створі, які обладнані засобами боро- тьби із шугою, наносами та іншими перешкодами; "в" - водоприймачі, які розташовані у двох створах, віддалених на відстань, що виключає можливість одночасної перерви у заборі води. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Вибір схеми, компонування і місця розташування водозабірної спо- руди слід приймати згідно з прогнозами якості води в джерелі та з урахуванням меандрових процесів, гідрометричного режиму, а за важких умов забору води - на основі технологічних досліджень.

    - Водозабірні споруди на річках слід розташовувати на увігнутому бе- резі, в зоні найбільших глибин русла. При цьому, необхідно передбачати заходи щодо збереження берегового укосу та його укріплення.

На річках з шугольодовими явищами, русла яких зігнуті або складені сла- бкими і дрібнозернистими ґрунтами, слід передбачати ковші, що заглиблені в берег і мають кут відведення близько 135°. Вибір схеми, місця розташування та конструктивні рішення ковша слід приймати на основі наукових досліджень.

    - Місце розташування водоприймачів для водозабірних споруд пит- ного водопостачання слід приймати вище за течією водотоку від випусків стіч- них вод населених пунктів, а також стоянок судів, товарно-транспортних баз, тваринницьких комплексів і ферм у районі, що забезпечує організацію зон сані- тарної охорони.

Для об'єктів водопостачання І та II категорій надійності дії або за ступенем забезпеченості подачі води, а також з середніми та важкими природними умо- вами забору води водозабірні споруди рекомендується влаштовувати з водо- приймачами двох типів або розділеними на два вузли, з розташуванням їх в різ- них місцях чи створах або на різних водотоках. У залежності від природних умов і особливостей водоспоживача продуктивність кожного з цих водозабірних вуз- лів повинна становити від 50 % до 100 % від загальної продуктивності споруд.

Для забезпечення безперебійної роботи, періодичного очищення та ремо- нту без припинення подачі води водоприймальні колодязі водозабірних споруд І та II категорій слід розділяти на паралельно працюючі секції (не менше двох).

    - Не допускається розміщення водоприймачів у межах зон руху суден, зоні відкладення донних наносів, у місцях зимівлі та нересту риб, скупчення во- доростей, на ділянці можливого руйнування берега, а також виникнення шугоза- торів і заторів льоду.

    - Не рекомендується розміщувати водоприймачі водозабірних спо- руд на ділянках нижнього б'єфу ГЕС, що прилягають до гідровузла, у верхів'ях водойм, а також на ділянках, розташованих нижче устя припливів водотоків і в устях підпертих водотоків.

    - На морях, озерах і водосховищах водоприймачі, слід розміщувати (з урахуванням очікуваного меандрування):

- за межами прибійних зон при найнижчих рівнях води;

- у місцях, захищених від дії прибійних та придонних хвиль;

- за межами зосереджених течій, що виходять із прибійних зон.

На водозабірних спорудах із самопливними та сифонними водоводами ре- комендується водоприймальний сітковий колодязь, насосну станцію та інші спо- руди виносити за межі очікуваної переробки берега, без влаштування берегоза- хисних заходів.

    - При заборі води з джерел, що мають рибогосподарське значення, слід передбачати рибозахисні пристрої. Рибогосподарське значення джерела ви- значається згідно з вимогами чинного законодавства [10].

    - Розміри основних елементів водозабірної споруди (водоприймаль- них отворів, сіток, рибозахисних пристроїв, труб, каналів), а також розрахунко- вий мінімальний рівень води в сітковому відділенні берегового водоприймаль- ного колодязя та відмітки осі насосів потрібно визначати за результатами гідра- влічних розрахунків за мінімальних рівнів води в джерелі для нормального екс- плуатаційного і аварійного режимів водопостачання.

Розрахунки елементів водозабору слід виконувати за умов нормальної ро- боти споруд, а втрат напору і найвищої допустимої відмітки осі насосів -для ава- рійного режиму їх роботи.

В аварійному режимі (відключенні одного самопливного або сифонного водоводу або секції водоприймача на ремонт або технічне обслуговування) для водозабірних споруд II та III категорій допускається зниження водовідбору на 30

%.

Примітка. Під нормальним режимом експлуатації вважається одночасна

робота всіх секцій водозабірних споруд, крім резервних.

    - У залежності від гідрологічних та іхтіологічних умов водоприйма- льні отвори водозабірних споруд повинні мати пазову конструкцію, в яку можуть бути вставлені сміттезатримуючі решітки, рибозахисні касети, решітки з елект- рообігрівом.

Для можливості повного або часткового перекриття водоприймальних отворів із внутрішньої сторони водозабірних споруд слід передбачати можли- вість встановлення щитів (шандорів) або затворів.

Розміри водоприймальних отворів сміттєзатримуючих решіток (у просвіті) або фільтруючих елементів (пористість) слід визначати з урахуванням вимог ри- бозахисту до швидкості протікання води.

При використанні решітки для сміттєзатримання та рибозахисту швидкість протікання води через водоприймальні отвори не повинна перевищувати:

0,25 м/с для водотоків зі швидкістю течії більше ніж 0,4 м/с;

0,1 м/с для озер і водосховищ, а також водотоків зі швидкістю течії до 0,4 м/с. За відсутності вимог рибозахисту швидкість протікання води через водо-

приймальні отвори не повинна перевищувати:

а) для берегових незатоплених водоприймачів:

- для середніх умов забору води - 0,6 м/с;

- для важких умов забору води - 0,2 м/с.

б) для руслових затоплених водоприймачів:

- для середніх умов забору води - 0,3 м/с;

- для важких умов забору води - 0,1 м/с.

Для додаткового захисту водоприймальних отворів від плаваючого сміття, шуги, а також для відведення молоді риб із зони водозабору, перед водоприйма- чем можуть застосовуватись заводі або пневмозавіси.

    - Водоприймальні отвори слід розташовувати на відстані:

- низ - не менше ніж на 0,5 м вище дна водойми;

- верх - не менше ніж на 0,2 м від нижньої поверхні льоду (для руслових затоплених водоприймачів - до верху конструкцій).

    - Для боротьби з заледенінням і закупоркою шугою водоприймачів, які знаходяться у важких шугольодових умовах, слід передбачати: решітки з еле- ктрообігрівом, підведення до водоприймальних отворів теплої води чи стисне- ного повітря або імпульсне їх промивання в сполученні зі зворотним промиван- ням. Стержні сміттєзатримуючих решіток повинні бути виготовлені з гідрофоб- них матеріалів або покриті ними. Для видалення шуги з берегових водоприйма- льних колодязів і сіткових камер потрібно передбачати відповідні пристрої.

    - Для затоплених віддалених від берега руслових водоприймачів слід передбачати легкознімні сміттєзатримуючі решітки або різного типу фільтруючі елементи та зворотнє їх промивання. Промивання можна виконувати за допомо- гою подачі води в зворотньому напрямку з напірних водоводів або імпульсно - із застосуванням вакуум-колон. У розрахунках водозабірних споруд потрібно вра- ховувати необхідні для цього витрати води, а також напір і швидкості в водо- приймальних отворах.

    - Не рекомендується застосовувати затоплені водоприймачі всіх ти- пів, які віддалені від берега та практично недоступні в окремі періоди року (а саме: льодоставу, шуги, льодових заторів і заторів, скресу, повеней тощо) та у разі небезпеки їх внутрішнього біологічного обростання.

    - Для водозабірних споруд із середніми та важкими умовами забору води (таблиця 13) та в залежності від їх категорії (таблиця 14) слід застосовувати комбіновані водоприймачі, що працюють спільно, замінюючи один одного або незалежно один від іншого (в різні гідрологічні фази) і входять до складу одного водозабору.

    - У разі потреби щодо попередження біологічного обростання елеме- нтів водозабірної споруди (за температури води більше ніж 10 °С) за умов дотри- мання [2], [3], [6], [10] слід передбачати заходи з хлорування, купоросування або обробки води іншими реагентами.

Вид реагенту, його дозу, періодичність і тривалість обробки води слід ви- значати на підставі даних науково-дослідних робіт.

Для попередніх розрахунків дозу хлору можна приймати на 2 мг/дм3 бі- льше ніж хлоропоглинання води, але не менше ніж 5 мг/дм3, а дозу мідного ку- поросу (за іоном міді) - від 0,3 мг/ дм3 до 0,5 мг/дм3.

    - Розрахунок діаметрів самопливних і сифонних водоводів слід вико- нувати за значеннями допустимих швидкостей в умовах нормального режиму роботи водозабору. Швидкість руху води за нормального режиму роботи водо- забірних споруд рекомендується приймати згідно з таблицею 15.

    - Для водозабірних споруд II та III категорій рекомендується застосо- вувати сифонні водоводи.

Сифонні водоводи для водозабірних споруд І категорії допускаються у разі обмеженої можливості застосування інших технічних рішень.

    - Сифонні та самопливні водоводи рекомендується приймати зі ста- левих, пластмасових чи залізобетонних труб.

(Пункт 9.2.23 змінено, Зміна № 1)

Таблиця 15 - Швидкість руху води у самопливних і сифонних водоводах водо- забірних споруд

| Діаметри водоводів, мм | Швидкість руху води, м/с, при категорії водозабір- них споруд |  |
| --- | --- | --- |
|  | І | ІІ і ІІІ |
| 300-500 | 0,7-1,0 | 1,0-1,5 |
| 500-800 | 1,0-1,4 | 1,5-1,9 |
| Понад 800 | 1,5 | 2,0 |
| Примітка. За можливості внутрішнього біологічного обростання водоводів розрахунок втрат напору у водоводі виконується при значенні кое- фіцієнта шорсткості 0,02. |  |  |

    - Для самопливних водоводів на ділянці примикання до підземної частини водоприймальних колодязів і насосних станцій, які виконуються опуск- ним способом, рекомендується метод безтраншейного прокладання.

    - Самопливні та сифонні водоводи зі сталевих труб або труб з полі- мерних матеріалів необхідно перевіряти на спливання.

Сталеві водоводи слід проектувати з захисним покриттям від корозії, а за необхідності, - з катодним або протекторним захистом.

    - Самопливні та сифонні водоводи в межах русла водотоку потрібно захищати зовні від стирання донними наносами та від ушкодження якорями шля- хом заглиблення водоводів під дно з урахуванням місцевих умов, але не менше ніж на 0,5 м, або обсипки ґрунтом із захисними заходами від розмиву.

    - Вибір типу сіток для попереднього очищення води потрібно здійс- нювати з урахуванням особливостей водойми та продуктивності водозабору.

Сітки, що обертаються, слід використовувати в середніх і важких умовах забрудненості джерела згідно з таблицею 13, а також при продуктивності водо- забору більше ніж 1 м3/с.

    - За наявності рибозахисних пристроїв у місці водовідбору робочу площу плоских сіток або сіток, що обертаються, слід визначати за умов мініма- льного рівня води в сітковому відділенні водоприймального колодязя та швид- кості в отворах сітки не більше ніж 1 м/с.

    - При застосуванні в якості рибозахисних заходів фільтруючих еле- ментів або улаштування водоприймачів фільтруючого типу в окремих випадках можна розглядати можливість відмови від установлення водоочисних сіток.

    - Насосні станції водозабірних споруд потрібно проектувати відпо- відно до вимог розділу 11.

    - Для видалення осаду з відділень водоприймальних камер (колодя- зів) необхідно передбачати відповідні пристрої (ежектори, грязьові насоси, ска- ламучувальні водоводи тощо).

Для промивання сіток потрібно використовувати воду з напірних водово- дів. У випадку недостатності напору для їх промивання потрібно передбачати установку насосів для його підвищення.

    - При заборі води з озер та водосховищ слід розглядати доцільність використання в якості водоприймача башти донного водоспуску або головної споруди водоскиду.

При суміщенні водозабірної споруди з водопідйомною греблею слід перед- бачати можливість ремонту греблі без припинення подачі води.

- ВОДОПІДГОТОВКА

  - Загальні положення

    - Вимоги даного розділу не поширюються на споруди та установки водопідготовки для теплоенергетичних об'єктів, теплових мереж, системи гаря- чого водопостачання, а також підприємств виробничого, аграрно-промислового комплексу та складського призначення, для яких унормовані особливі вимоги з їх проектування та до якості очищеної води.

    - Методи обробки води, склад і розрахункові параметри споруд та ус- тановок водопідготовки та розрахункові дози реагентів рекомендується встанов- лювати в залежності від якості води в джерелі водопостачання, місцевих умов, призначення та продуктивності станції на підставі технологічних досліджень, які повинні передувати проектуванню (при новому будівництві) або з урахуванням досвіду експлуатації подібних споруд, що працюють в аналогічних умовах (при реконструкції та технічному переоснащені).

    - На спорудах та установках водопідготовки для систем питного во- допостачання слід зacтоcoвувaтися методи, обладнання та реагенти з урахуван- ням умов 5.10.

    - На спорудах та установках водопідготовки слід передбачати по- вторне використання промивних вод фільтрів, води від зневоднення та складу- вання осадів станцій водопідготовки. Скидання промивних вод фільтрів, води від зневоднення та складування осадів у водотоки або в систему госпо- дарсько-побутової каналізації міста чи промислових підприємств допускається за дотримання вимог чинного законодавства [3], [28] та [29].

(Пункт 10.1.4 змінено, Зміна № 1)

    - Споруди та установки водопідготовки повинні бути обладнані при- ладами та пристроями для визначення основних параметрів їх роботи згідно з розділом 16, а також пристроями для відбору проб (до та після кожного етапу обробки води).

При розміщенні обладнання, арматури та трубопроводів потрібно врахо- вувати вимоги розділу 14.

    - Повну витрату води, що надходить на споруди та установки водопі- дготовки, потрібно визначати відповідно до розділу 6 з урахуванням витрат води на власні потреби споруд водопідготовки, які для попередніх розрахунків можна приймати в залежності від кількості води, що буде надходити споживачам:

- при повторному використанні промивної води - від 3 % до 4 %;

- без повторного використання промивної води - від 10 % до 14 %;

- для споруд та установок пом'якшення води - від 20 % до 30 %.

    - Споруди та установки водопідготовки потрібно розраховувати на рівномірну роботу протягом доби максимального водоспоживання (середнього- динного), при цьому слід передбачати можливість відключення окремих споруд для профілактичного огляду, очищення, поточного та капітального ремонтів.

    - Комунікації споруд та установок водопідготовки слід розрахову- вати на можливість роботи в форсованому режимі з пропуском витрати води на 20-30 % більше ніж розрахункова.

  - Освітлення та знебарвлення води

    - Води джерел водопостачання поділяються: а) в залежності від мак- симальної каламутності на:

- малокаламутні - до 86 НОК (50 мг/дм3) включно;

- середньокаламутні - від 86 НОК (50 мг/дм3) до 431 НОК (250 мг/дм3) включно;

- каламутні - від 431 НОК (250 мг/дм3) до 2586 НОК (1500 мг/дм3) вклю-

чно;

- висококаламутні - понад 2586 НОК (1500 мг/дм3);

б) в залежності від максимальної розрахункової забарвленості води, в гра-

дусах платино-кобальтової шкали (тобто вмісту гумусових речовин, що зумов- люють її забарвленість) на:

  - малозабарвлені - до 35° включно;

  - середньозабарвлені - від 35° до 120° включно;

  - високозабарвлені - понад 120°.

Розрахункові максимальні значення каламутності та забарвленості для

проектування споруд станцій водопідготовки потрібно визначати за даними ана- лізів води за період не менше ніж за останніх три роки до вибору джерела водо- постачання.

    - Тип споруд водопідготовки з освітлення та знебарвлення води реко- мендується приймати за даними таблиці 16 та з урахуванням 10.1.2.

На водозабірних спорудах або на станції водопідготовки необхідно перед- бачати установку сіток з отворами від 0,5 мм до 2 мм включно. При середньомі- сячному вмісті у воді планктону понад 1000 кл/мл і тривалості цвітіння більше одного місяця на рік потрібно передбачати додаткові пристрої для його вида- лення (мікрофільтри, флотатори тощо).

Таблиця 16 - Рекомендації для попереднього вибору споруд для освітлення та знебарвлення води

| Тип основних споруд та установок | Умови застосування |  |  |  | Продук- тивність станції, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каламутність, НОК (мг/дм3) |  | Забарвленість, град. |  |  |
|  | вихідна вода | очищена вода | вихідна вода | очищена вода |  |
| Оброблення води із застосуванням коагулянтів і флокулянтів |  |  |  |  |  |
| Швидкі фільтри (одно- сту-пінчасте фільтру- вання): а) напірні | не більше ніж 52 (30) | не менше ніж 2,6(1,5) | не більше ніж 50 | не менше ніж 20 | до 30000 включ. |
| б) безнапірні (відкриті) | те саме 34 (20) | те саме 2,6(1,5 | те саме 50 | те саме 20 | до 50000 включ. |
| Ультрафільтраційні ус- тановки | те саме 138 (80) | те саме 0,17(0,1) | те саме 120 | те саме 4 | те саме |
| Вертикальні відстійники та фільтри | те саме 2586 (1500) | те саме 2,6 (1,5) | те саме 120 | те саме 20 | до 5000 включ. |
| Горизонтальні відстій- ники та фільтри | те саме 2586 (1500) | те саме 2,6 (1,5) | те саме 120 | те саме 20 | понад 30000 |
| Контактні префільтри та фільтри (двоступінчасте фільтрування) | те саме 517 (300) | те саме 2,6 (1,5) | те саме 120 | те саме 20 | будь-яка |
| Освітлювачі зі зваже- ним осадом та фільтри | не менше ніж 86 (50) до 2586 (1500) включ. | те саме 2,6(1,5) | те саме 120 | те саме 20 | понад 5000 |
| Двоступеневі відстій- ники та фільтри | понад 2586 (1500) | те саме 2,6(1,5) | те саме 120 | те саме 20 | будь-яка |
| Контактні освітлювачі | не більше ніж 207 (120) | те саме 2,6 (1,5) | те саме 70 | те саме 20 | будь-яка |

Кінець таблиці 16

| Тип основних споруд та установок | Умови застосування |  |  |  | Продук- тивність станції, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каламутність, НОК (мг/дм3) |  | Забарвленість, град. |  |  |
|  | вихідна вода | очищена вода | вихідна вода | очищена вода |  |
| Горизонтальні відстій- ники та освітлювачі зі зваженим осадом для ча- сткового освітлення води | те саме 2586 (1500) | від 14(8) до 26(15) включ. | те саме 120 | те саме 40 | будь-яка |
| Крупнозернисті фільтри для часткового освіт- лення води | те саме 138 (80) | не менше ніж 17(10) | те саме 120 | те саме 30 | будь-яка |
| Радіальні відстійники для попереднього освіт- лення висококаламутних вод | понад 2586 (1500) | те саме 431 (250) | те саме 120 | те саме 20 | будь-яка |
| Оброблення води без застосування коагулянтів і флокулянтів |  |  |  |  |  |
| Ультрафільтраційні ус- тановки | не більше ніж 52 (30) | не менше ніж 1,72 (1,0) | не більше ніж 50 | не менше ніж 2 | будь-яка |
| Крупнозернисті фільтри для часткового освіт- лення води | те саме 259 (150) | 30 % - 50 % вихідної | те саме 120 | така ж, як ви- хідна | будь-яка |
| Радіальні відстійники для часткового освіт- лення води | понад 2586 (1500) | 30 % - 50 % вихідної | те саме 120 | те саме | будь-яка |
| Установки з повільними фільтрами з механічною або гідравлічною реге- нерацією піску | не більше ніж 2586 (1500) | 2,6 (1,5) | те саме 50 | не менше ніж 20 | будь-яка |
| Примітка 1. Каламутність зазначена сумарна (вихідної води та від введення реагентів). Примітка 2. Освітлювачі зі зваженим осадом застосовуються при рівномірній подачі води на споруди або поступовій зміні/збільшенні їх продуктивності витрати води в межах не більше ніж 15 % за 1 год і коливанні температури води не більше ніж ± 1 С за 1 год. Примітка 3. При ультрафільтрації використовуються мембрани з розміром пор від 0,01 мкм до 0,1 мкм при робочому тиску до 0,5 МПа. Примітка 4. При знебарвленні води із застосуванням коагулянтів і флокулянтів використо- вуються мембрани з розміром пор від 0,01 мкм до 0,02 мкм. При освітленні та знебарвленні води без застосування коагулянтів і флокулянтів використову- ються мембрани з відсіканням за молекулярною масою не більше ніж 15 кДа до 20 кДа. |  |  |  |  |  |

Допускається застосовувати споруди більшої або меншої продуктивності, а також такі, що не зазначені в таблиці 16 (трубчасті або тонкошарові відстій- ники, мультигідроциклони, флотаційні установки, вугільні фільтри).

(Пункт 10.2.2 змінено, Зміна № 1)

  - Барабанні сітчасті фільтри та мікрофільтри

    - Для видалення з води крупних плаваючих і зважених домішок слід застосовувати барабанні сітчасті фільтри з номінальним розміром отвору робо- чої сітки (на просвіт) від 0,3 мм до 0,5 мм. У разі необхідності додаткового вида- лення з води планктону слід застосовувати установки мікрофільтрації з номіна- льним розміром отвору робочої сітки (на просвіт) менше ніж 40 мкм. Барабанні сітчасті фільтри та мікрофільтри потрібно розташовувати на спорудах водопід- готовки. Допускається їх розміщення на водозабірних спорудах. У разі розмі- щення установок мікрофільтрації на водозаборі сітки з отворами від 0,5 мм до 2 мм можуть не встановлюватись.

    - Кількість резервних барабанних сітчастих фільтрів та мікрофільтрів потрібно приймати:

  - при кількості робочих агрегатів від 1 до 5 - один фільтр;

  - при кількості робочих агрегатів від 6 до 10 - два фільтри;

  - при кількості робочих агрегатів 11 і більше - три фільтри.

    - Барабанні сітчасті фільтри та мікрофільтри слід встановлювати в камерах до введення у воду реагентів. При кількості робочих агрегатів більше п'яти допускається розміщення в одній камері двох сітчастих барабанних фільт- рів.

Камери барабанних сітчастих фільтрів слід обладнувати спускними тру- бами, а в підвідному каналі камер потрібно передбачати переливний трубопро- від.

    - Промивання барабанних сітчастих фільтрів та мікрофільтрів потрі- бно здійснювати водою, яка була очищена на них.

„Витрати та необхідні напори води для промивання барабанних сітчастих фільтрів та мікрофільтрів слід приймати за технічними даними фірм-виробників, а за відсутності (для попередніх розрахунків) можна приймати від розрахункової продуктивності - для барабанних сітчастих фільтрів - 0,5 %, для мікрофільтрів - 1,5 %.

  - Реагентне господарство

    - Марку і вид реагентів, розрахункові дози реагентів слід встановлю- вати на основі попередніх досліджень відповідно до їх характеристик для різних періодів року в залежності від якості вихідної води та коригувати в період нала- годження та експлуатації споруд. При цьому потрібно враховувати допустимі їх залишкові концентрації в очищеній воді, які встановлені ДСанПіН 2.2.4-171 або галузевими будівельними нормами та особливими вимогами споживачів.

Реагенти, які застосовуються в процесі підготовки питної води, повинні відповідати вимогам 5.10.

    - Для попередніх розрахунків дозу Дк, мг/дм3, неорганічного коагу- лянту (Аl2(ОН)3Сl3, Аl2(ОН)2Сl4, Аl2(SО4)3, FеСl3, Fе2(SO4)3 тощо) в перераху- нку на безводну речовину допускається приймати при водопідготовці:

  - каламутних вод - відповідно до таблиці 17,

  - забарвлених вод - за формулою:

де Звих.в - забарвленість вихідної води, град.

При водопідготовці одночасно від зважених домішок і забарвлення необ- хідно приймати більшу з доз коагулянту, що визначена за таблицею 17 або за формулою (5).

    - Для прискорення та покращення процесів коагулювання при освіт- ленні та знебарвленні води рекомендується застосовувати органічні та неоргані- чні високомолекулярні флокулянти.

Порядок введення флокулянтів, їх вид та дози рекомендується встановлю- вати на основі результатів технологічних досліджень на конкретній вихідній воді джерела водопостачання.

Таблиця 17 - Доза неорганічного коагулянту за безводною речовиною для об- робки каламутних вод

| Каламутність вихідної води, НОК (мг/дм3) | Доза Дк, мг/дм3 |
| --- | --- |
| До 172 (100) включ. | 25-35 |
| Від 172 (100) до 345 (200) включ. | 30-40 |
| Від 345 (200) до 690 (400) включ. | 35-45 |
| Від 690 (400) до 1034 (600) включ. | 45-50 |
| Від 1034 (600) до 1379 (800) включ. | 50-60 |
| Від 1379 (800) до 1724 (1000) включ. | 60-70 |
| Від 1724 (1000) до 2586 (1500) включ. | 70-80 |
| Примітка 1. Менші значення доз відносяться до води, яка має меншу каламут- ність. Примітка 2. Допускається застосування інших коагулянтів, крім вказаних в 10.4.2, в тому числі полімерних, дози яких встановлюються на ос- нові наукових досліджень з урахуванням обмежень 10.4.1 та техні- чної документації виробника. Примітка 3. При використанні процесу контактної коагуляції безпосередньо в товщі фільтруючого завантаження фільтрів орієнтовні дози коагу- лянту приймаються на 10 % - 15 % менше вказаної в таблиці та визначеної за формулою (5). |  |

Для попередніх розрахунків при використанні аніонних органічних флоку- лянтів типу поліакриламіду (ПАА) його доза Дф в перерахунку на безводну ре- човину може бути прийнята:

- при введенні перед відстійниками або освітлювачами зі зваженим осадом

- від 0,20 мг/дм3 до 1,5 мг/дм3;

  - при введенні перед фільтрами в схемах з відстоюванням (освітлення в шарі зваженого осаду) і фільтруванням - від 0,05 мг/дм3 до 0,015 мг/дм3;

  - при введенні перед фільтрами в схемах з одноступінчастим фільтруван- ням - від 0,20 мг/дм3 до 0,60 мг/дм3.

При використанні неорганічного флокулянту - активованої кремнієвої ки- слоти (за SiO2), її доза Дф в перерахунку на безводну речовину може бути прийнята:

- при введенні перед відстійниками або освітлювачами зі зваженим осадом для води з температурою понад 5-7 °С - від 2 мг/дм3 до 3 мг/дм3, з температурою менше ніж 5-7 °С - від 3 мг/дм3 до 5 мг/дм3;

- при введенні перед фільтрами при двоступінчастому очищенні - від 0,2мг/дм3 до 0,5 мг/дм3;

- при введенні перед контактними освітлювачами або фільтрами при одно- ступінчастому очищенні, а також перед префільтрами - від 1 мг/дм3 до 3 мг/дм3.

Флокулянти слід вводити в воду після коагулянту з розривом у часі від 2 хв до 3 хв в залежності від якості оброблюваної води. При очищенні дуже кала- мутних вод допускається введення флокулянтів до коагулянтів. При водопідго- товці слабозабрудненої води допускається застосування тільки флокулянту, якщо технологічними дослідженнями підтверджена його ефективність.

    - За даними технологічних досліджень для поліпшення процесу коа- гуляції води рекомендується виконувати попередню її обробку реагентами-оки- снювачами	(хлорвмісними реагентами, озоном, перманганатом калію, УФ-випромінюванням тощо).

Для попередніх розрахунків доза хлорвмісних реагентів (за активним хло- ром) може бути прийнята від 3 мг/дм3 до 10 мг/дм3 включно.

    - Дози реагентів-окиснювачів і послідовність введення їх у воду реко- мендується встановлювати на основі технологічних досліджень, для орієнтовних розрахунків слід приймати згідно з 10.19.2 та 10.19.3.

Реагенти-окиснювачі рекомендується вводити за 1 хв - 3 хв до введення коагулянтів, якщо технологічні досліди не встановили інших умов.

    - Дози підлужуючих реагентів Дп мг/дм3, які необхідні для поліп- шення процесу коагуляції,

повинні прийматись на основі результатів технологічних досліджень. Для попередніх розрахунків дози допускається визначати за формулою:

Підлужуючі реагенти потрібно вводити одночасно з введенням коагулян-

тів, якщо це не встановлено іншими умовами або технологічними досліджен- нями.

    - Приготування та дозування реагентів слід передбачати у вигляді ро- зчинів або суспензій. Для приготування розчинів реагентів рекомендується ви- користовувати фільтровану воду. Кількість дозаторів потрібно приймати в зале- жності від кількості точок введення та продуктивності дозатора, але не менше двох (один резервний).

Гранульовані та порошкоподібні реагенти рекомендується вводити в су- хому вигляді за допомогою апаратів сухого дозування, які працюють за ваговим або об'ємним принципом.

    - Концентрацію розчину коагулянту в розчинних баках (з розрахунку на чисту безводну речовину) слід приймати від 12 % до 24 % згідно з технічною документацією виробника з урахуванням та в залежності від межі його розчин- ності, температури води, що використовується для приготування розчину, умов зберігання тощо.

    - Час повного циклу приготування розчину коагулянту (заванта- ження, розчинення, відстоювання, перекачування, за необхідності, очищення піддону) за температури води до 10 °С потрібно приймати від 10 год до 12 год.

Для прискорення циклу приготування коагулянту (від 6 год до 8 год) реко- мендується використовувати воду з температурою до 40 °С.

Кількість розчинних баків потрібно приймати не менше трьох з урахуван- ням виду реагенту та тари, способів їх доставки, обсягів разової поставки, пото- чного та страхового запасів, інтервалу між поставками, тривалості здійснення складських операцій тощо, а також необхідного часу для приготування розчину.

Кількість витратних баків повинна бути не менше двох.

    - Для розчинення коагулянту та перемішування його в баках слід пе- редбачати механічні змішувачі, циркуляційні насоси або подачу стисненого по- вітря з інтенсивністю, л/(с·м2):

- для розчинення - від 8 до 10 включно;

- для перемішування при розведенні до необхідної концентрації у витрат- них баках - від З до 5 включно.

Розподіл повітря потрібно передбачати за допомогою перфорованих труб.

    - Розчинні баки в нижній частині потрібно проектувати з похилими стінками під кутом 45° до горизонталі для неочищеного та 15° для очищеного коагулянту. Для спорожнення баків і скидання осаду потрібно передбачати тру- бопроводи діаметром не менше ніж 200 мм.

При застосуванні кускового коагулянту в баках повинні бути передбачені знімні колосникові решітки з отворами від 10 мм до 15 мм.

При застосуванні гранульованого та порошкоподібного коагулянту необ- хідно передбачати на колосниковій решітці сітку з кислотостійкого матеріалу з отворами 2 мм.

Допускається зменшення кута нахилу стінок баків для неочищеного коагу- лянту до 25° при обладнанні підколосникової частини баків системою гідроз- миву осаду, яка при спорожнені повинна працювати одночасно з подачею стис- неного повітря.

    - Днища витратних баків повинні мати уклон не менше ніж 10 ‰ (0,01) в напрямку скидного трубопроводу, діаметр якого слід приймати не менше ніж 200 мм.

    - Відбір розчину коагулянту з розчинних і витратних баків потрібно передбачати з верхнього рівня.

    - Внутрішня поверхня розчинних баків повинна бути захищена ки- слотостійкими матеріалами.

    - При застосуванні в якості коагулянту заліза хлорного технічного безводного розчинні та витратні баки слід розміщати в ізольованому приміщенні (боксі) з витяжною вентиляцією. У верхній частині розчинних баків повинна бути передбачена колосникова решітка.

    - Для транспортування розчину коагулянту потрібно застосову- вати кислотостійкі труби, насоси, трубопровідну арматуру та інші матеріали.

Конструкції реагентопроводів повинні забезпечувати можливість їх швид- кого прочищення та промивання.

    - Органічні високомолекулярні флокулянти типу ПАА слід викори- стовувати у вигляді розчинів з концентрацією (за полімером) від 0,1% до 0,5%.

Для приготування розчину флокулянту ПАА слід використовувати механі- чне змішування та спеціальні установки для дозування флокулянтів. Тривалість приготування розчину флокулянту з гелю ПАА - від 25 хв до 40 хв, з сухого про- дукту - не менше ніж 2 год. Для прискорення процесу приготування розчину ПАА рекомендується використовувати гарячу воду з температурою не вище ніж 50 °С.

Кількість мішалок, а також об'єм витратних баків для розчинів ПАА пот- рібно визначати виходячи з термінів зберігання 7 діб для концентрації розчинів 0,4 % - 0,5 % та 2 доби - для 0,1 % - 0,3 %.

Виготовлення неорганічного флокулянту - активованої кремнієвої кислоти (АКК) - рекомендується виконувати за відповідними технічними регламентами шляхом обробки 1,5 % розчинів рідкого скла розчином коагулянту або хлором.

Флокулянт з АКК рекомендується використовувати у вигляді розчину з концентрацією 0,5 % (за діоксидом кремнію).

    - При застосуванні інших флокулянтів, у тому числі катіонного або неіоногенного ПАА, приготування розчинів, дози і порядок введення у воду слід виконувати за результатами технологічних досліджень, а також технічною доку- ментацією виробника.

    - Для підлужування та стабілізаційної обробки води рекоменду- ється застосовувати гідроксид кальцію (Са(ОН)2), карбонат натрію (Na2CO3) або гідроксид натрію (NaOH).

    - Вибір технологічної схеми приготування реагентів для підлужу- вання та стабілізаційної обробки води слід здійснювати з урахуванням якості та виду реагенту, що застосовується, а також відповідних вимог 10.4.9.

При витраті гідроксиду кальцію до 50 кг/добу (за СаО) допускається засто- сування схеми з використанням вапняного молока.

    - Кількість витратних баків для вапняного молока або розчину ін- ших реагентів для підлужування слід передбачати не менше двох. Концентрацію вапняного молока у витратних баках потрібно приймати не більше ніж 5 % (за СаО).

    - При стабілізаційній обробці води для очищення вапняного молока від нерозчинних домішок слід застосовувати вертикальні відстійники або гідро- циклони.

Швидкість висхідного потоку при відстоюванні вапняного молока у верти- кальних відстійниках потрібно приймати 2 мм/с.

При застосуванні гідроциклонів необхідно здійснювати дворазове очи- щення вапняного молока на них.

    - У витратних баках вапняного молока слід застосовувати перемішу- вання гідравлічне (за допомогою насосів) або механічне (за допомогою мішалок). При гідравлічному перемішуванні висхідну швидкість руху вапняного мо-

лока в баку слід приймати не менше ніж 5 мм/с. Баки повинні мати конічні днища з нахилом 45° і скидні трубопроводи діаметром не менше ніж 200 мм.

Допускається для перемішування вапняного молока застосовувати стис- нене повітря при інтенсивності подачі від 8 л/(с·м2) до 10 л/(с·м2).

    - Діаметри трубопроводів для транспортування вапняного молока слід приймати:

- напірних не менше ніж 25 мм при подачі очищеного продукту та не менше ніж 50 мм при подачі неочищеного продукту;

- самопливних - не менше ніж 50 мм.

Швидкість руху в трубопроводах вапняного молока слід приймати не менше ніж 0,8 м/с. Повороти на трубопроводах вапняного молока потрібно ви- конувати з радіусом не менше ніж п'ять діаметрів трубопроводів.

Уклон напірних трубопроводів слід передбачати не менше ніж 20 ‰ (0,02) у напрямку до насоса, а самопливних - не менше ніж 30 ‰ (0,03) у напрямку до випуску.

Для трубопроводів транспортування вапняного молока рекомендується пе- редбачати можливість автоматизованого промивання або прочищення.

    - Концентрацію розчину карбонату натрію (Nа2СО3) або гідроксиду натрію (NaOH) слід приймати від 5 % до 8 % включно.

Кількість розчинних баків потрібно приймати згідно з вимогами 10.4.9, а дозування - згідно з 10.4.7.

  - Змішувальні пристрої

    - Для швидкого та рівномірного змішування реагентів з водою, що підлягає водопідготовці, на трубопроводах або каналах подачі води слід застосо- вувати пристрої для введення реагентів та інтенсивного змішування.

    - Змішувальні пристрої повинні забезпечувати послідовне, з необхід- ним розривом у часі, введення реагентів згідно з 10.4.4 - 10.4.5 (з урахуванням часу наявності води в мережах між пристроями для введення реагентів).

    - Пристрої введення реагентів слід виконувати у вигляді перфорова- них трубчастих пристроїв або вставок у трубопровід, які повинні створювати мі- сцеві втрати напору. Втрату напору при встановленні трубчастого пристрою слід приймати від 0,1 м до 0,2 м включно, при встановленні вставки - від 0,2 м до 0,3 м включно.

Пристрої для введення реагентів повинні бути доступні для прочищення та промивання без припинення процесу обробки води.

    - Рекомендується застосовувати змішувачі гідравлічного типу (ви- хрові, перегородчасті, трубні тощо) або механічного типу (мішалки), допуска- ється застосовувати інші типи змішувачів.

    - Кількість змішувачів (секцій) слід передбачати: не менше двох і без резервування, з можливістю відключення їх у періоди інтенсивного утворення пластівців осаду.

Змішувачі слід обладнувати обвідним трубопроводом та резервними при- строями для введення реагентів згідно з 10.5.3.

    - Вихрові змішувачі слід виконувати у вигляді конічного або пірамі- дального вертикального дифузора з кутом між похилими стінками від 30° до 45°,

висотою верхньої частини з вертикальними стінками від 1 м до 1,5 м включно, при швидкості надходження води в змішувач від 1,2 м/с до 1,5 м/с включно, шви- дкості висхідного руху води (на рівні водозбірного пристрою) від 30 мм/с до 40 мм/с включно, швидкості руху води наприкінці водозбірного лотка/трубопро- воду не більше ніж 0,6 м/с, загальний час перебування води від 1,5 хв до 2 хв включно.

    - Перегородчасті змішувачі слід виконувати у вигляді каналів з пере- городками, що забезпечують горизонтальний або вертикальний рух води з пово- ротами на 180°. Кількість поворотів потрібно приймати від 8 до 10, а загальний час наявності води від 1,5 хв до 2 хв включно.

Рекомендується передбачати можливість зменшення кількості перегоро- док для скорочення часу наявності води у періоди інтенсивного утворення плас- тівців осаду.

    - Втрату напору h, м, на одному повороті перегородчастого змішувача слід визначати за формулою:

    - Змішувальні пристрої механічного типу слід приймати круглими або квадратними в плані, з відношенням висоти до ширини/діаметра 2:1 та з плоским або конічним (пірамідальним) днищем. Привод мішалки слід розміщувати на площадці на висоті близько 1 м вище верха камери.

Ємкість змішувальних пристроїв механічного типу слід розраховувати за умов наявності в них води від 0,5 хв до 3 хв включно та кутової швидкості:

- для турбінних мішалок - не більше ніж 80 хв-1 (при максимальній лінійній швидкості на кінці лопаті до 5 м/с включно);

- для пропелерних - не більше ніж до 1750 хв -1.

Для механічних змішувачів рекомендується передбачати можливість регу-

лювання параметрів змішування (обертів) в залежності від якості води та її ви- трат.

бами.

    - Змішувачі потрібно обладнувати переливними та спускними тру-

    - Швидкість руху води в трубопроводах/каналах від змішувачів до

камер утворення пластівців осаду або до освітлювачів зі зваженим осадом слід приймати зі зменшенням від 1 м/с до 0,6 м/с включно і часу перебування - не більше ніж 1,5 хв.

  - Повітровідокремлювачі

    - Повітровідокремлювачі потрібно передбачати при застосуванні від- стійників з камерами утворення пластівців із шаром зваженого осаду, освітлюва- чів зі зваженим осадом, контактних освітлювачів і контактних префільтрів, а та- кож у схемах з двоступінчастим фільтруванням.

    - Площу повітровідокремлювачів слід приймати з розрахунку швид- кості руху низхідного потоку води не більше ніж 0,05 м/с та часу наявності води в ньому не менше ніж 1 хв.

Повітровідокремлювачі можуть бути загальними на всі види споруд або для кожної споруди окремо.

Для випадків, коли конструкція змішувачів зможе забезпечити виділення з води пухирців повітря та на шляху руху води від змішувачів до споруд збага- чення води повітрям виключається, Повітровідокремлювачі можна не передба- чати.

  - Камери утворення пластівців осаду

    - Тип камери утворення пластівців осаду, а також тривалість наявно- сті в них води рекомендується передбачати в залежності від подальшого способу видалення забруднюючих речовин на наступних стадіях водопідготовки та на пі- дставі технологічних досліджень.

    - Для водопідготовки із застосуванням відстійників, як правило, ре- комендується застосовувати вбудовані камери утворення пластівців осаду гідра-

влічного типу, допускається застосування камери механічного типу з лопате- вими перемішувальними пристроями.

Над камерами утворення пластівців осаду слід передбачати павільйони за- вширшки не більше ніж 6 м.

    - У горизонтальних відстійниках рекомендується застосовувати ка- мери утворення пластівців осаду гідравлічного типу: перегородчасті, вихрові, з шаром зваженого осаду, з контактним зернистим завантаженням, вир тощо.

    - Перегородчасті камери утворення пластівців осаду рекомендується приймати з горизонтальним або вертикальним рухом води. Швидкість руху води у коридорах камери потрібно приймати від 0,2 м/с до 0,3 м/с включно (на поча- тку) зі зменшенням від 0,05 м/с до 0,1 м/с включно (наприкінці) за рахунок збі- льшення ширини коридору.

Для перегородчастих камер утворення пластівців осаду слід приймати: ши- рину коридору не менше ніж 0,7 м, кількість поворотів потоку - від 8 до 10 вклю- чно, час наявності води - від 20 хв до 30 хв включно (нижня межа - для каламут- них вод, верхня - для забарвлених з низькою температурою взимку). Втрату на- пору необхідно визначати за формулою (7).

Допускається застосування багатоповерхових камер утворення пластівців осаду.

    - Вихрові камери утворення пластівців осаду рекомендується викону- вати з вертикальними або похилими стінками (кут між стінками слід приймати від 50° до 70° включно та в залежності від висоти камери).

Швидкість надходження води у вихрові камери потрібно приймати від 0,7 м/с до 1,2 м/с включно, швидкість висхідного потоку (на рівні водозбірного при- строю) від 4 мм/с до 5 мм/с включно.

Швидкість відведення води з вихрових камер утворення пластівців осаду у відстійники (у збірних лотках, трубах та отворах) слід передбачати не більше ніж 0,1 м/с для каламутних вод та 0,05 м/с для забарвлених вод.

Час наявності води у вихрових камерах потрібно приймати від 6 хв до 12

хв включно (нижня межа - для каламутних вод, верхня межа - для забарвлених

вод).

Втрату напору в камері слід визначати за формулою (7).

    - Камери утворення пластівців із шаром зваженого осаду з вертикаль-

ними перегородками рекомендується виконувати для вод середньої каламутності та каламутних вод, а для забарвлених і малокаламутних вод - з системою рецир- куляції осаду.

Розподіл води по площі камери утворення пластівців із шаром зваженого осаду рекомендується виконувати за допомогою перфорованих труб з отворами, спрямованими вниз під кутом 45°. Відстань між перфорованими трубами потрі- бно приймати 2 м, від стінки камери - 1 м. Швидкість руху води на початку роз- подільних труб слід приймати від 0,5 м/с до 0,6 м/с включно, загальну площу отворів від 30 % до 40 % включно (від площі перерізу труби), діаметр отворів - не менше ніж 25 мм.

При освітленні вод середньої каламутності висхідну швидкість в камерах утворення пластівців із шаром зваженого осаду з вертикальними перегородками потрібно приймати від 0,65 мм/с до 1,6 мм/с включно, а каламутних - від 0,8 мм/с до 2,2 мм/с включно.

Швидкість відведення води з камер утворення пластівців зі зваженим оса- дом у відстійники слід передбачати не більше ніж 0,1 м/с для каламутних вод та 0,05 м/с для забарвлених вод. Причому на вході води у відстійник слід встанов- лювати підвісну перегородку, занурену на 1/4 висоти відстійника. Швидкість руху води між стінкою та перегородкою повинна бути не більше ніж 0,03 м/с.

    - Камеру утворення пластівців осаду за типом виру потрібно передба- чати для вертикальних відстійників і розташовувати в його центрі.

Надходження води у камеру утворення пластівців осаду за типом виру по- трібно здійснювати через сопла, які повинні бути спрямовані по дотичній. Сопла слід розташовувати на відстані 0,2dK від стінки камери (dK - діаметр камери утво- рення пластівців) та на глибині 0,5 м від поверхні води.

Втрату напору у соплі потрібно визначати за формулою (7), приймаючи

швидкість води (при виході із сопла) від 2 м/с до 3 м/с включно і коефіцієнт гід- равлічного опору ζ = 1,18.

Площу камери утворення пластівців за типом виру слід визначати з розра- хунку часу наявності в ній води від 15 хв до 20 хв включно, а висоту приймати від 3,5 м до 4 м включно. У нижній частині камери потрібно передбачати решітки з отворами розміром 0,5 м х 0,5 м, висотою 0,8 м.

    - Камери утворення пластівців осаду механічного типу з лопатевими перемішувальними пристроями (з вертикальною або горизонтальною віссю обе- ртання) рекомендується обладнувати приладами регулювання кутової швидкості від 20 с -1 до 50 с -1 включно для оптимізації процесу утворення пластівців та інтенсивності перемішування.

При великих об'ємах камер утворення пластівців осаду механічного типу їх рекомендується ділити на декілька послідовно працюючих відділень, кожне з яких повинно бути обладнане незалежними перемішувальними пристроями з приладами регулювання кутової швидкості.

Час наявності води в камерах утворення пластівців осаду механічного типу з лопатевими перемішувальними пристроями слід приймати від 30 хв до 40 хв включно. Лінійну швидкість на кінці лопаті перемішувальних пристроїв по ходу руху рідини слід зменшувати - від 0,5 м/с до 0,1 м/с включно шляхом регулю- вання числа оборотів приводу або за рахунок зміни геометричних розмірів лопа- тей.

    - У вертикальних відстійниках допускається розміщувати в центрі ко- нтактні тонкошарові та тонкошарово-ежекційні камери утворення пластівців осаду.

    - Для камер утворення пластівців осаду, які вбудовані у відстійники, слід передбачати одну резервну при їх кількості до шести (згідно з 10.8.1; 10.9.2).

  - Вертикальні відстійники

    - Швидкість осідання пластівців осаду у відстійниках u0 , мм/с, яка залежить від характеристики води джерела водопостачання (10.2.1) та способу її обробки, слід приймати за таблицею 1.8.

Таблиця 18 - Швидкість осідання пластівців осаду у відстійниках

| Характеристика оброблюваної води та спосіб обробки | Швидкість u0 осідання пластів- ців осаду у відстійниках, мм/с |
| --- | --- |
| Малокаламутні забарвлені води, оброблені коагулянтом | 0,35-0,45 |
| Води середньої каламутності, оброблені коа- гулянтом | 0,45-0,50 |
| Каламутні води, оброблені: коагулянтом | 0,50-0,60 |
| флокулянтом | 0,20-0,30 |
| Каламутні води, не оброблені коагулянтом | 0,08-0,15 |
| Примітка 1. При застосуванні флокулянтів для прискорення та покращення процесів коагулювання швидкість осідання пластівців осаду прий- мається на 15-20 % більше. Примітка 2. Нижню межу швидкості приймають для підготовки питної води. Примітка 3. При застосуванні вбудованих камер утворення пластівців із шаром зваженого осаду розрахункову швидкість осідання пластівців осаду приймається більше, ніж зазначено в таблиці при обробці: каламутних вод на 20 %, при обробці середньокаламутних вод на 15 %. |  |

    - Для вертикальних відстійників площу зони осідання FB.O , м2 (без встановлення в ньому тонкошарових блоків) слід визначати за формулою (8) для двох періодів:

- мінімальної каламутності за мінімальної зимової витрати води;

- найбільшої каламутності за найбільшої витрати води, що відповідає цьому періоду.

Розрахункову площу зони осідання пластівців осаду у відстійниках необ- хідно приймати за найбільшим значенням:

При кількості відстійників менше шести потрібно передбачати один резе- рвний.

    - При встановленні в зоні осідання тонкошарових або трубчастих бло- ків (з кутом нахилу 60°, висотою блока від 1000 мм до 1500 мм включно, відстань в поперечному перерізі між поверхнями тонкошарових/трубчастих елементів від 30 мм до 50 мм) площа зони осідання визначається з урахуванням питомих нава- нтажень, віднесених до площі дзеркала води, зайнятої тонкошаровими блоками:

- для малокаламутних і забарвлених вод, оброблених коагулянтом, від 3

м3/(год·м2) до 3,5 м3/(год·м2) включно;

- для вод середньої каламутності від 3,6 м3/(год·м2) до 4,5 м3/(год·м2), вклю-

чно;

- для каламутних вод від 4,6 м3/(год·м2) до 5,5 м3/(год·м2) включно. Зазначені питомі навантаження рекомендується уточнювати на підставі ре-

зультатів технологічних досліджень на реальній воді джерела водопостачання.

Форма пластин тонкошарових блоків повинна виключати накопичення на них осаду і може бути будь-якої конфігурації.

Висоту захисної зони (від максимального рівня осаду до нижньої кромки тонкошарових блоків) рекомендується приймати не менше ніж 1,5 м, а висоту зони збору освітленої води (від верхньої кромки тонкошарових блоків до повер- хні води у відстійнику) - не менше ніж 0,4 м - 0,5 м.

    - Зону накопичення та ущільнення осаду у вертикальних відстійниках потрібно передбачати з похилими стінками, кут яких слід приймати від 70° до 80° включно.

Скид осаду слід передбачати без виключення відстійника. Період роботи

Tр , год, між скидами осаду слід визначати за формулою:

Таблиця 19 - Середня концентрація твердої фази в осаді відстійників

| Каламутність вхідної води, НОК (мг/ дм3) | Реагенти, що вико- ристову- ються | Середня за висотою осадової частини відстійника концентра- ція твердої фази в осаді, г/м3, при інтервалах між скидами осаду, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 12 | 24 та більше |
| До 86 (50) включ. | коагулянт | 9000 | 12000 | 15000 |
| Від 86 (50) до 172 (100) включ. | » | 12000 | 16000 | 20000 |
| Від 172 (100) до 690 (400) включ. | » | 20000 | 32000 | 40000 |
| Від 690 (400) до 1724 (1000) включ. | » | 35000 | 50000 | 60000 |
| Від 1724 (1000) до 2586 (1500) включ. | » | 80000 | 100000 | 120000 |
| Понад 2586 (1500) | флокулянт | 90000 | 140000 | 160000 |
| Понад 2586 (1500) | без реаген- тів | 200000 | 250000 | 300000 |
| Примітка. При спільному застосуванні коагулянтів та флокулянтів середню концентрацію твердої фази в осаді приймають більшою для вод: - малокаламутних забарвлених - на 25 %, - середньокаламутних - на 15 %. |  |  |  |  |

Видалення осаду з відстійників потрібно передбачати без відключення. Пе- ріод між видаленням осаду з відстійника повинен бути не менше ніж 6 год.

    - Збір освітленої води у вертикальних відстійниках рекомендується передбачати периферійними та радіальними жолобами із затопленими дірчас- тими отворами або з трикутними водозливами.

  - Горизонтальні відстійники

    - Горизонтальні відстійники слід проектувати з розосередженим по площі збором води. Розрахунок відстійників потрібно здійснювати для двох пе- ріодів згідно з 10.8.2.

Площу горизонтальних відстійників у плані Fг.в. , м2, потрібно визначати за формулою:

При обладнанні горизонтальних відстійників тонкошаровими блоками по- трібно:

- блоки, а також жолоби для збору освітленої води передбачати на всій до- вжині відстійника;

- площу осідання, а також конструктивні розміри тонкошарових або труб- частих елементів слід приймати згідно з 10.8.3, окрім висоти захисної зони (від максимального рівня осаду до нижньої кромки тонкошарових блоків), яку реко- мендується приймати не менше ніж 1,0 м.

    - Довжину відстійників L, м, потрібно визначати за формулою:

Відстійники потрібно розділяти поздовжніми перегородками на незалежні самостійно працюючі секції з шириною коридору не більше ніж 6 м. При кілько- сті секцій менше шести потрібно передбачати одну резервну.

    - Горизонтальні відстійники потрібно проектувати з механічним або гідравлічним видаленням осаду (без відключення подачі води у відстійник) або

передбачати в них гідравлічну систему змиву осаду з періодичним відключенням подачі води у відстійник (у випадку освітлення каламутних вод з утворенням ма- лорухомих осадів).

Для змиву осаду зі стін і днища горизонтальних відстійників слід передба- чати трубопровід, обладнаний вентилями/кранами з цапковими муфтами для приєднання до них переносних шлангів.

    - Для горизонтальних відстійників з видаленням осаду скребковими механізмами об'єм зони накопичення та ущільнення осаду слід призначати з ура- хуванням розміру скребків, що згрібають його у приямок.

При гідравлічному самопливному видаленні або напірному змиванні осаду об'єм зони накопичення та ущільнення слід визначати виходячи із тривалості ро- боти відстійника між чищеннями не менше ніж 12 год.

Середню концентрацію ущільненого осаду потрібно визначати згідно з таблицею 19.

    - При влаштуванні відстійників із рециркуляцією осаду їх слід проек- тувати з урахуванням вимог на підставі результатів технологічних досліджень.

    - Для гідравлічного видалення осаду потрібно передбачати збірну систему з дірчастих труб, яка забезпечує видалення його протягом від 20 хв до 30 хв включно.

    - Для важких осадів, що утворюються при освітленні каламутних і висококаламутних вод та складно видаляються, слід проектувати напірні гідрав- лічні системи змиву осаду, які включають телескопічні дірчасті труби з насад- ками, насосну установку, резервуар промивної води та ємкості для збору та ущі- льнення осаду перед подачею його на споруди зневоднення.

    - Висоту відстійників слід визначати, як суму висот зон: осідання, захисної та накопичення осаду. Висота стінок відстійників повинна перевищу- вати розрахунковий рівень води не менше ніж на 0,3 м.

    - Кількість води, що скидається з відстійника разом з осадом, потрі- бно визначати з урахуванням коефіцієнта розбавлення, який дорівнює:

- при гідравлічному видаленні осаду - 1,5;

- при механічному видаленні осаду - 1,2;

- при напірному змиві осаду від - від 2 до 3.

При гідравлічному видаленні осаду поздовжній уклон дна відстійника по- трібно приймати не менше ніж 5 ‰ (0,005).

    - Збір освітленої води потрібно передбачати системою горизонта- льно розташованих дірчастих труб або жолобів із затопленими отворами чи три- кутними водозливами, розташованими на ділянці 2/3 довжини відстійника, роз- раховуючи від задньої торцевої стінки, або на всю довжину відстійника при осна- щенні його тонкошаровими блоками.

Швидкість руху освітленої води на кінці жолобів і труб потрібно приймати 0,6 м/с - 0,8 м/с, в отворах - 1 м/с.

Верх жолоба з затопленими отворами повинен бути на 100 мм вище мак- симального рівня води у відстійнику, заглиблення труби під рівень води необхі- дно визначати гідравлічним розрахунком.

Отвори слід розташовувати:

- в жолобах - на відстані від 50 мм до 80 мм вище дна жолоба;

- в трубах - горизонтально, по їх осі.

Діаметр отворів повинен бути не менше ніж 25 мм.

Злив води з жолобів і труб у збірний канал повинен бути вільним (незатопленим). Відстань між осями жолобів або труб повинна бути не менше ніж 3 м.

    - У перекритті відстійників слід передбачати люки для спуску до від- стійників, отвори для відбору проб на відстані не більше ніж 10 м одна від одної та вентиляційні труби згідно з 9.1.4.6.

  - Освітлювачі зі зваженим осадом

    - Розрахунок освітлювачів потрібно робити з урахуванням річних ко- ливань якості оброблюваної води та коливання її температури.

За відсутності даних технологічних досліджень швидкість висхідного по- току в зоні освітлення vocв та коефіцієнт розподілу води між зоною освітлення та зоною відділення осаду Кр.в. слід приймати за даними таблиці 20 з урахуванням приміток до таблиці 18.

    - Для зон освітлення та відділення осаду слід приймати найбільші зна- чення площ, які отримані при розрахунку для двох періодів року згідно з 10.8.2.

При встановленні в зонах осідання та відділення осаду тонкошарових бло- ків площу зон, зайнятих блоками, потрібно визначати згідно з 10.8.2.

Площу зони освітлення Focв , м2, слід визначати за формулою:

Таблиця 20 - Коефіцієнт розподілу води між зоною освітлення та зоною відді- лення осаду

| Каламутність води, що надходить в освітлювач, НОК (мг/дм3) | Швидкість висхідного по- току води в зоні освітлення VOCB , мм/с |  | Коефіцієнт розподілу води Кр.в. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | у зимовий період | у літній період |  |
| Від 86 (50) до 172 (100) включ. | 0,5-0,6 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 |
| Від 172 (100) до 690 (400) включ. | 0,6-0,8 | 0,8-1 | 0,8-0,7 |
| Від 690 (400) до 1724 (1000) включ. | 0,8-1 | 1 -1,1 | 0,7-0,65 |
| Від 1724 (1000) до 2586 (1500) включ. | 1-1,2 | 1,1 -1,2 | 0,64-0,6 |
| Примітка. Нижня межа швидкості приймається для підготовки питної води. |  |  |  |

    - Висоту шару зваженого осаду слід приймати від 2 м до 2,5 м вклю- чно. Низ вікон для приймання осаду або кромку труб, що відводять осад, потрі- бно розташовувати від 1,0 м до 1,5 м вище переходу похилих стінок зони зваже- ного осаду освітлювача у вертикальні.

Кут між похилими стінками нижньої частини зони зваженого осаду реко- мендується приймати від 60° до 70° включно, а висоту зони освітлення - від 2 м до 2,5 м включно.

Відстань між збірними лотками або трубами в зоні освітлення слід прий- мати не більше ніж 3 м.

Висота стінок освітлювачів повинна перевищувати не менше ніж на 0,3 м розрахунковий рівень води в них.

    - Час ущільнення осаду слід приймати не менше ніж 6 год за відсу- тності на станції окремих згущувачів, а за наявності згущувачів і автоматизації випускання осаду - від 2 год до 3 год включно.

    - Видалення осаду з ущільнювача слід передбачати періодично по дірчастих трубах. Кількість води, яка відводиться разом з осадом, потрібно ви- значати згідно з таблицею 19 з урахуванням коефіцієнта розбавлення, що дорів- нює 1,5.

    - Для освітлювачів коридорного типу воду по площі зони освітлення слід подавати дірчастими розподільними трубами. Відстань (в осях) між сусід- німи трубами повинна бути не більше ніж 3 м.

Швидкість руху води при вході в розподільні труби рекомендується приймати від 0,5 м/с до 0,6 м/с включно, а виходу з отворів - від 1,5 м/с до 2 м/с включно.

Діаметр отворів у розподільних трубах слід приймати не менше ніж 25 мм, відстань між отворами не більше ніж 0,5 м. Отвори слід розташовувати вниз під кутом 45° до вертикалі по обидві сторони труби в шаховому порядку.

    - Швидкість руху води з осадом слід приймати:

- у вікнах для приймання осаду від 10 мм/с до 15 мм/с включно;

- у трубах, що відводять осад, від 40 мм/с до 60 мм/с включно (більші зна- чення відносяться до вод, що містять осад переважно мінерального характеру).

    - Збір освітленої води в зоні освітлення слід передбачати жолобами з трикутними водозливами висотою від 40 мм до 60 мм включно, при відстані між осями водозливів - від 100 мм до 150 мм включно і куті між кромками водо- зливу 60°. Розрахункова швидкість руху води у водозбірних жолобах від 0,5 м/с до 0,6 м/с включно.

    - Збір освітленої води із зони ущільнення осаду в освітлювачах ко- ридорного типу потрібно передбачати затопленими дірчастими трубами.

У вертикальних ущільнювачах осаду верх збірних дірчастих труб розташо- вують не менше ніж на 0,3 м нижче рівня води в освітлювачах і не менше ніж на 1,5 м вище верху вікон для приймання осаду.

У піддонних ущільнювачах осаду збірні дірчасті труби для відведення

освітленої води потрібно розташовувати під перекриттям. Діаметр труб для від- ведення освітленої води потрібно визначати з урахуванням швидкості руху води не більше ніж 0,5 м/с, швидкості входу води в отвори труб не менше ніж 1,5 м/с, діаметра отворів від 15 мм до 20 мм включно.

На збірних трубах при виході їх у збірний канал потрібно передбачати установлення запірної арматури.

Перепад відміток між низом збірної труби та рівнем води в загальному збі- рному каналі освітлювача слід приймати не менше ніж 0,4 м.

    - Втрати напору, м, у дірчастих розподільних і збірних трубах та жолобах для води і осаду слід визначати виходячи з максимальної швидкості руху води в них за формулою (7) або (25), приймаючи при цьому значення кое- фіцієнтів гідравлічного опору:

-для прямолінійної розподільної труби або колектора з відгалуженнями з круглими отворами:

Втрати напору в комунікаціях до та після перфорованих ділянок труб і жо- лобів, а також місцеві гідравлічні опори на зазначених ділянках слід враховувати додатково.

Втрати напору в шарі зваженого осаду слід приймати від 0,01 м вод.ст. до

0,02 м вод.ст. на 1 м його висоти.

    - Труби для видалення осаду із зони його ущільнення слід розрахо- вувати за умови відведення осаду, що накопичився, від 15 хв до 20 хв включно, а діаметр повинен бути не менше ніж 150 мм. Відстань (в осях) між сусідніми трубами повинна бути не більше ніж 3 м.

Середню швидкість руху осаду в отворах дірчастих труб для видалення осаду потрібно приймати не більше ніж 3 м/с. Швидкість на кінці дірчастої труби не менше ніж 1 м/с, діаметр отворів не менше ніж 20 мм, відстань між отворами не більше ніж 0,5 м.

    - Кут між похилими стінками ущільнювачів осаду повинен дорів- нювати 70°.

При застосуванні освітлювачів з піддонними осадоущільнювачами, для за- побігання утворенню у піддоні вакууму при зниженні рівня води в освітлювачі нижче верху осадовідвідних труб (під час випуску осаду та спорожненні) люк, що з'єднує зону зваженого осаду з осадоущільнювачем, необхідно обладнувати автоматичним пристроєм.

    - Розрахунок освітлювачів-пульсаторів потрібно робити на підставі технологічних досліджень та з урахуванням рекомендацій щодо їх проектування.

    - Для підвищення ефективності освітлення води освітлювачі-пуль- сатори рекомендується обладнувати тонкошаровими блоками, які можуть бути розташовані як в захисній зоні споруди, так і в зоні зваженого осаду.

    - При кількості освітлювачів менше шести потрібно передбачати один резервний.

  - Споруди для освітлення висококаламутних вод

    - Для освітлення висококаламутних вод рекомендується передба- чати двоступінчасте відстоювання з обробкою води реагентами перед відстійни- ками першого та другого ступенів.

В якості відстійників першого ступеня рекомендується передбачати радіа- льні відстійники або горизонтальні відстійники зі скребковими механізмами. До- пускається для видалення осаду застосування гідравлічної системи його зми- вання.

Для першого ступеня освітлення допускається використання плавучих во- дозабірників-освітлювачів із тонкошаровими елементами без застосування реа- гентів.

Для першого ступеня відстоювання висококаламутних вод швидкість осі- дання можна приймати від 0,5 мм/с до 0,6 мм/с.

    - Види та дози реагентів, що вводять у воду перед відстійниками першого та другого ступенів, слід визначати на підставі технологічних дослі- джень.

    - Камери утворення пластівців осаду в горизонтальних відстійни- ках при освітленні висококаламутних вод, як правило, потрібно проектувати ме- ханічного типу. Перед радіальними відстійниками камери утворення пластівців осаду не передбачаються.

    - Середню концентрацію ущільненого осаду у відстійниках пер- шого ступеня потрібно приймати від 150 г/дм3 до 160 г/дм3 включно.

  - Швидкі фільтри

    - Фільтри та їх комунікації повинні бути розраховані на роботу при нормальному та форсованому (частина фільтрів перебуває в ремонті) режимах. На станціях з кількістю фільтрів до 20 включно слід передбачати можливість від- ключення на ремонт одного фільтра, при більшій кількості - двох фільтрів.

    - Для завантаження фільтрів слід використовувати кварцовий пісок, подрібнені антрацит і керамзит, а також інші матеріали. Всі фільтруючі матері- али повинні забезпечувати технологічний процес і мати необхідну хімічну стій- кість та механічну міцність та відповідати вимогам 5.10.

    - Швидкості фільтрування при нормальному та форсованому режи- мах за відсутності даних технологічних досліджень рекомендується приймати згідно з таблицею 21 з урахуванням забезпечення тривалості роботи фільтрів між промиваннями не менше ніж при нормальному режимі від 8 год до 12 год, при форсованому режимі або повній автоматизації промивання фільтрів - від 6 год до 8 год. Вода після фільтрів для систем питного водопостачання повинна відпо- відати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171.

Таблиця 21 - Характеристика фільтруючого шару швидких фільтрів і швид- кість фільтрування

| Фільтри | Характеристика фільтруючого шару |  |  |  |  | Швидкість фільт- рування, м/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Матеріал за- вантаження | Діаметр зерен, мм |  | Коефіці- єнт не- однорід- ності за- ванта- ження | Висота шару, м |  |  |
|  |  | найме- нших | найбі- льших |  |  | при нор- маль- ному режимі, Vп | при фо- рсова- ному режимі, VФ |
| Одноша- рові | Кварцовий пі- сок | 0,5 | 1,2 | 1,8-2,0 | 0,7-0,8 | 5-6 | 6-7,5 |
|  |  | 0,7 | 1,6 | 1,6-1,8 | 1,3-1,5 | 6-8 | 7-9,5 |
|  |  | 0,8 | 2 | 1,5-1,7 | 1,8-2,0 | 8-10 | 10-12 |
|  | Подрібнений керамзит | 0,5 | 1,2 | 1,8-2,0 | 0,7-0,8 | 6-7 | 7-9 |
|  |  | 0,7 | 1,6 | 1,6-1,8 | 1,3-1,5 | 7-9,5 | 8,5-11,5 |
|  |  | 0,8 | 2 | 1,5-1,7 | 1,8-2,0 | 9,5-12 | 12-14 |
| Двоша- рові | Кварцовий пі- сок | 0,5 | 1,2 | 1,8-2,0 | 0,7-0,8 | 7-10 | 8,5-12 |
|  | Подрібнений керамзит або антрацит | 0,8 | 1,8 | 1,6 - 1,8 | 0,4-0,5 | 7-10 | 8,5-12 |
| Тришарові | Активоване вугілля | 3 | 5 | 1,5 | 0,3 | 10-12 | 12-15 |
|  | Антрацит | 1,25 | 3,15 | 1,5 | 1,25 |  |  |
|  | Кварцовий пі- сок | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 0,5 |  |  |
| Примітка 1. Розрахункові швидкості фільтрування в зазначених межах прий- маються в залежності від якості води в джерелі водопостачання, технології її обробки перед фільтруванням та іншими місцевими умовами. При очищенні води для питного водопостачання прий- маються менші значення швидкостей фільтрування. Примітка 2. При застосуванні фільтруючих матеріалів, не наведених у таб- лиці, рекомендовані параметри уточнюються на підставі техноло- гічних досліджень або існуючого досвіду їх застосування. Примітка 3. При використанні фільтрів у схемах очищення води двоступінча- стим фільтруванням швидкості фільтрування приймаються на 10% - 15 % більше. Примітка 4. Одношарові швидкі фільтри з крупністю завантаження від 0,8 мм до 2 мм застосовуються тільки для виробничого водопостачання. Примітка 5. Допустиме відхилення крупності завантаження фільтрів прийма- ється не більше ніж 10 %. |  |  |  |  |  |  |  |

10.12.4 Загальну площу фільтрів Fф, м2, рекомендується визначати за формулою (21) з урахуванням швидкості фільтрування при нормальному режимі, питомих витрат води на промивання і часу простою при його проведенні.

(21)

де Q – корисна продуктивність станції, м3/добу;

Tст – тривалість роботи станції протягом доби, год;

vн – розрахункова швидкість фільтрування при нормальному режимі, м/год, приймається за таблицею 21 з урахуванням розрахунків за формулою (23);

nпр – кількість промивань одного фільтра за добу при нормальному режимі експлуатації;

qпр – питома витрата води на одне промивання одного фільтра, м3/м2, яку слід розраховувати з урахуванням 10.12.15;

пр – час простою фільтра в зв’язку з промиванням, приймається для фільтрів, які промиваються водою, – 0,33 год, водою та повітрям – 0,5 год.

При застосуванні завантажень з подрібнених керамзиту та антрациту водо- повітряне промивання фільтрів не допускається.

Примітка. При водоповітряному промиванні величина qпр визначається як сума відповідних величин на окремих етапах промивання.

(Пункт 10.12.4 формулу 21 викласти у новій редакції:)

    - Кількість фільтрів Nф на станціях продуктивністю більше ніж 1600 м3/добу повинна бути не менше чотирьох. При продуктивності станції більше від 8000 м3/добу до 10000 м3/добу кількість фільтрів можна визначати за формулою

(22) з округленням до найближчих цілих чисел (парних або непарних в залежно- сті від компонування фільтрів):

    - Граничні втрати напору у фільтрі слід приймати для відкритих фі- льтрів від 3 м до 3,5 м в залежності від типу фільтра, для напірних фільтрів - від 6 м до 8 м.

    - Висота шару води над поверхнею завантаження у відкритих філь- трах повинна бути не менше ніж 2 м. Перевищення будівельної висоти над роз- рахунковим рівнем води - не менше ніж 0,5 м.

    - При виключенні частини фільтрів на промивання швидкість філь- трування на інших фільтрах слід приймати постійною або із збільшенням; при цьому швидкість фільтрування не повинна перевищувати значень, вказаних у таблиці 21 або отриманих в результаті технологічних досліджень.

При роботі фільтрів з постійною швидкістю фільтрування слід передба- чати над нормальним рівнем води у фільтрах додаткову висоту Ндод , м, що ви- значається за формулою:

При форсованому режимі швидкості руху води у трубопроводах (на очи- щення та відведення фільтрату) повинні бути не більше ніж 1 м/с - 1,5 м/с.

    - Трубчасті розподільні (дренажні) системи великого опору потрібно приймати з виходом води при промиванні у підтримуючі шари (щебінь, гравій або інші аналогічні матеріали) або безпосередньо в товщу фільтруючого шару.

    - Крупність фракцій та висоту підтримуючих шарів при розподіль- них системах великого опору потрібно приймати відповідно до таблиці 22.

Таблиця 22 - Крупність зерен та висота підтримуючих шарів для розподільних систем великого опору

| Крупність зерен, мм | Висота шару, мм |
| --- | --- |
| Від 20 до 40 включ. | Верхня межа шару повинна бути на рівні верху розпо- дільної труби, але не менше ніж на 100 мм вище отворів |
| Від 10 до 20 | Від 100 до 150 |
| Від 5 до 10 включ. | Від 100 до 150 включ. |
| Від 2 до 5 включ. | Від 50 до 100 включ. |
| Примітка 1. При водоповітряному режимі промивання з подачею повітря по трубчастій системі висота шарів крупністю від 10 мм до 5 мм вклю- чно і від 5 мм до 2 мм включно приймається від 150 мм до 200 мм кожен. Примітка 2. Для фільтрів із крупністю фільтруючого матеріалу менше ніж 2 мм передбачається додатковий підтримуючий шар з розміром зерен від 2 мм до 1,2 мм включно висотою 100 мм. |  |

    - На відгалуженнях систем трубчастого дренажу фільтрів потрібно передбачати:

- за наявності підтримуючих шарів - отвори діаметром від 10 мм до 12 мм включ.,

- за відсутності підтримуючих шарів - щілини шириною на 0,1 мм менше мінімального розміру зерен фільтруючого завантаження.

Загальна площа отворів трубчастого дренажу повинна бути від 0,25 % до 0,5 % включно робочої площі фільтра, а у вигляді щілин - від 1,5 % до 2 % вклю- чно робочої площі фільтра. Отвори слід розміщувати у два ряди в шаховому по- рядку під кутом 45° до низу від вертикалі. Щілини слід розміщувати рівномірно впоперек осі та по периметру труби не менше ніж у два ряди.

Відстань між осями відгалужень слід приймати від 250 мм до 350 мм вклю- чно, між осями отворів - від 150 мм до 200 мм включно, між щілинами - не менше ніж 20 мм, від низу відгалужень до дна фільтра - від 80 мм до 120 мм включно.

Втрати напору h, м, в розподільній системі потрібно визначати за формулою:

Втрата напору в розподільній системі при промиванні фільтра не повинна перевищувати 70 кПа (7 м вод. ст.)

    - Площу поперечного перерізу колектора трубчастої розподільної системи слід приймати постійною по довжині. Для системи діаметром більше ніж 800 мм необхідно передбачати ревізію (для можливості прочищення). Шви- дкість руху води при промиванні потрібно приймати: на початку колектора від 0,8 м/с до 1,2 м/с включно, на початку відгалужень - від 1,6 м/с до 2 м/с включно. Конструкція колектора трубчастої розподільної системи повинна забезпечу-

вати можливість укладання відгалужень горизонтально та з однаковим кроком.

    - Допускається застосовувати розподільну систему без підтриму- ючих шарів у вигляді каналів, які розташовуються перпендикулярно до колек- тора (скидного каналу) і перекриваються зверху полімербетонними плитами то- вщиною не менше ніж 40 мм.

    - На трубопроводі, що подає воду для промивання фільтрів, пот- рібно передбачати стояки-повітровідвідники діаметром від 75 мм до 150 мм включно з установленням на них запірної арматури або автоматичних пристроїв для випуску повітря.

На колекторах трубчастої розподільної системи фільтрату стояки-повітро- відвідники слід передбачати діаметром від 50 мм до 75 мм включно з установ- ленням на стояках вентилів або інших пристроїв для випуску повітря. Кількість стояків рекомендується приймати: при площі фільтра до 50 м2 включно - один, більше ніж 50 м2 - два (на початку та в кінці колектора).

Трубопровід, який подає воду для промивання фільтрів, слід розташову- вати нижче кромки жолобів фільтрів.

Спорожнення фільтра необхідно передбачати через розподільну систему по окремій спускній трубі діаметром від 100 мм до 200 мм включно (в залежності від площі фільтра) із засувкою.

    - Для промивання фільтруючого завантаження слід застосовувати воду після її очищення на фільтрах.

Допускається застосування верхнього промивання з розподільною систе- мою над поверхнею завантаження фільтрів.

Параметри та спосіб (водяний або водоповітряний) промивання фільтрую- чого завантаження рекомендується встановлювати на підставі технологічних до- сліджень, виконаних на конкретній воді.

Для попередніх розрахунків параметри промивання водою фільтруючого завантаження з кварцового піску допускається приймати згідно з таблицею 23.

Таблиця 23 - Параметри промивання фільтруючого завантаження

| Матеріал завантаження | Інтенсивність промивання, л/(с·м2) |  | Тривалість промивання, хв |  | Величина відносного розширення заванта- ження, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вода | повітря | вода | повітря |  |
| Одношарові фільтри |  |  |  |  |  |
| Кварцовий пісок діаметром D, мм: 0,5-1,2 | 12-14 | - | 6 | - | 45 |
| 0,7-1,6 | 14-16 | - | 6 | - | 30 |
| 0,8-2,0 | 16-18 | - | 6 | - | 25 |
| Двошарові фільтри |  |  |  |  |  |
| Подрібнений керамзит, кварцо- вий пісок | 14-16 | - | 7-6 | - | 50 |
| Тришарові фільтри |  |  |  |  |  |
| Активоване вугілля, антрацит, кварцовий пісок | 19-21 | - | 3 | - | 45 |
|  | - | 14-17 | - | 5 |  |
|  | 19-21 | - | 5 | - |  |
| Примітка 1. Більшим значенням інтенсивності промивання відповідають ме- нші значення тривалості. Примітка 2. Для тришарових фільтрів наведені параметри промивання заван- таження, яке здійснюється у три фази. Примітка 3. При застосуванні нерухомих пристроїв для верхнього проми- вання інтенсивність промивання приймається від 3 л/(с·м2) до 4 л/(с·м2), напір від 30 м до 40 м включно, тривалість - від 5 хв до 8 хв включно, із них 2 хв до 3 хв до проведення нижнього проми- вання. Розподільні труби нерухомих пристроїв для верхнього промивання розташовують на відстані від 60 мм до 80 мм від по- верхні завантаження з кроком від 700 мм до 1000 мм. Відстань між отворами в розподільних трубах або між насадками прийма- ється від 80 мм до 100 мм включно. При обертовому пристрої ін- тенсивність промивання приймається від 0,5 л/(с·м2) до 0,75 л/(с·м2), напір від 40 м до 45 м включно. |  |  |  |  |  |

    - Для збору та відведення промивної води слід передбачати жолоби напівкруглого або п'ятикутного перерізу. Відстань між осями сусідніх жолобів повинна бути не більше ніж 2,2 м. Ширину жолоба ΒЖОЛ , м, слід визначати за формулою:

ними.

Кромки всіх жолобів повинні бути на одному рівні та суворо горизонталь-

Лотки жолобів повинні мати уклон 10 ‰ (0,01) до збірного каналу.

Для зменшення виносу піску у жолоби при відведенні промивної води

(особливо при застосуванні водоповітряного промивання) доцільно застосову- вати на жолобах та воронках захисні козирки. Для уникнення скупчення повітря під козирками в них слід влаштовувати трубки (для відведення повітря) - по чо- тири трубки на воронку і по одній трубці на кожних 2-3 м кромки жолоба.

    - У фільтрах зі збірним каналом відстань від дна жолоба до дна ка- налу Нкан, м, потрібно визначати за формулою:

    - Водоповітряне промивання рекомендується застосовувати для фі- льтрів із завантаженням із кварцового піску у наступному режимі:

- продування повітрям з інтенсивністю від 15 л/(с·м2) до 20 л/(с·м2) протя- гом від 1 хв до 2 хв;

- спільне водоповітряне промивання з інтенсивністю подачі повітря від 15

л/(с·м2) до 20 л/(с·м2) та води від 3 л/(с·м2) до 4 л/(с·м2) протягом від 4 хв до 5 хв;

- подача води (без повітря) з інтенсивністю 6 л/(с·м2) до 8 л/(с·м2) протягом від 4 хв до 5 хв.

Примітка 1. Більші значення інтенсивності подачі води та повітря прий- маються для завантаження з найбільшим розміром зерен згідно з таблицею 21.

Примітка 2. Зазначені параметри промивання підлягають уточненню за результатами технологічних досліджень та пусконалагоджувальних робіт, вико- наних на конкретній воді.

За даними технологічних досліджень допускається застосовувати режими промивання, що відрізняються від зазначеного.

    - При водоповітряному промиванні рекомендується застосовувати систему горизонтального відведення промивної води з піскоуловлюючим жоло- бом, утворену двома похилими стінками - водозливною та відбійною.

    - При водоповітряному промиванні воду та повітря слід подавати через розподільні системи зі спеціальними ковпачками або по трубчастих розпо- дільних системах для води і повітря.

При трубчастій розподільній системі для повітря площу поперечного пе- рерізу колектора, каналу або трубопроводу слід приймати постійною по всій до- вжині.

Повітряну розподільну систему потрібно розташовувати посередині водя- ної, безпосередньо біля дна фільтра. При цьому колектор подачі повітря слід ро- зташовувати вище розподільної системи.

Сумарна площа отворів у відгалуженні повітряної розподільної системи повинна складати від 0,3 до 0,35 включно площі поперечного перерізу труби, а сумарна площа поперечного перерізу відгалужень - від 0,4 до 0,6 включно площі поперечного перерізу колектора. Діаметр отворів -від 3 мм до 5 мм включно.

Швидкість руху повітря слід приймати:

- у трубах від 13 м/с до 17 м/с включно,

- на виході з отворів - від 45 м/с до 50 м/с включно.

Тиск повітря (на виході з отворів) повинен дорівнювати подвійній висоті стовпа води у фільтрі при промиванні (рахуючи від дна).

Втрата напору у трубчастій повітряній розподільній системі фільтра не по- винна бути більшою ніж 1 м.

Магістральний повітропровід слід укладати на відмітці, яка унеможливлює попадання в нього води під час зупинки повітродувного агрегату.

    - Розподільну систему зі щілинними ковпачками слід приймати при водяному та водоповітряному промиванні. Кількість ковпачків рекомендується приймати не менше ніж 64 одиниць на 1 м2 робочої площі фільтра.

Втрату напору у ковпачках потрібно визначати за формулою (7), прийма- ючи швидкість руху води або водоповітряної суміші в щілинах ковпачка не менше ніж 1,5 м/с і коефіцієнт гідравлічного опору ζ = 4.

    - Фільтри без жолобів потрібно влаштовувати шириною не більше ніж 3 м між каналами для збору та відведення промивної води.

    - Закриті (напірні) фільтри, що працюють під тиском, слід застосо- вувати на станціях невеликої та середньої продуктивності. Діаметр фільтрів - до 3,4 м. Завантаження та технологічні параметри роботи фільтрів слід приймати такими ж, як і для відкритих фільтрів; допускається збільшення швидкості філь- трування до 20 м/год і більше, висоти шару завантаження - до 3,0 м. Конкретні параметри роботи напірних фільтрів слід встановлювати на підставі результатів технологічних досліджень.

    - Воду для промивання фільтрів слід подавати насосами або з бака водонапірної башти, спеціально для цього призначеної. Систему для промивання необхідно розраховувати за умови одночасного промивання одного фільтра - при кількості фільтрів на станції до 20 включно та двох фільтрів - при більшій кіль- кості. Об'єм промивного бака необхідно розраховувати за умови зберігання води на одну додаткову промивку.

    - Розрахунковий напір води для промивання фільтрів потрібно приймати з урахуванням втрат напору в розподільній системі, підвідних комуні- каціях промивної води та у завантаженні фільтрів.

Насос для подачі води в бак повинен забезпечувати його наповнення за час, не більший ніж інтервали між промиваннями фільтрів при форсованому режимі. Забір води насосом, що подає воду в бак, слід здійснювати з резервуарів фільт- рованої води. Допускається здійснювати забір із трубопроводу фільтрованої води, якщо він не перевищує 50 % витрати фільтрату.

Допускається зберігання фільтрованої води, призначеної для промивання фільтрів, в окремих резервуарах, мінімальна ємкість яких повинна відповідати вимогам 10.12.25.

    - Швидкості руху води у трубопроводах, що подають і відводять промивну воду, слід приймати від 1,5 м/с до 2 м/с. Підсос повітря в трубопро- води, по яких подається промивна вода на фільтри та підпір води в трубопрово- дах, по яких вона відводиться з фільтрів, мають бути унеможливлені.

  - Крупнозернисті фільтри

    - Крупнозернисті фільтри потрібно застосовувати для часткового освітлення води (з коагуляцією або без неї), яка використовується для виробни- чих цілей.

    - Для завантаження фільтрів рекомендується застосовувати кварцо- вий пісок, колотий гранітний щебінь та інші матеріали, що забезпечують техно- логічний процес і мають необхідну механічну міцність та хімічну стійкість. Ха- рактеристика завантаження фільтрів наведена в таблиці 24.

Таблиця 24 - Розрахункові параметри крупнозернистого завантаження

| Матеріал заван- таження | Крупність матеріалу за- вантаження, мм | Коефіцієнт не- однорідності, не більше | Висота шару завантаження, м | Швидкість фі- льтрування, м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кварцовий пісок | 1,0-2,0 | 1,8 | 1,5-2,0 | 10-12 |
|  | 1,6-2,5 | 2,0 | 2,5-3,0 | 13-15 |
| Гранітний щебінь | 2-5 | — | 1,5-2,0 | 6-9 |
|  | 5-10 | — | 1,6-2,5 | 7-10 |

Параметри роботи фільтрів рекомендується уточнювати за результатами технологічних досліджень та пусконалагоджувальних робіт.

    - Крупнозернисті фільтри потрібно розраховувати на граничну втрату напору у фільтруючому завантаженні та дренажі: для напірних - до 15 м, для відкритих - від 3 м до 3,5 м. Шар води над рівнем завантаження для відкритих фільтрів слід передбачати до 1,5 м.

    - Проектування пристроїв для відведення промивної води з відкри- тих фільтрів слід виконувати згідно з 10.12.16-10.12.20 та 10.12.23.

    - При розрахунку крупнозернистих фільтрів слід приймати наступ- ний режим промивання фільтруючого завантаження:

а) кварцовий пісок:

- барботаж протягом 1 хв з інтенсивністю подачі повітря від 15 л/(с·м2) до

25 л/(с·м2);

- водоповітряне промивання протягом 5 хв з інтенсивністю подачі води від

3,5 л/(с·м2) до 5 л/(с·м2) та повітря від 15 л/(с·м2) до 25 л/(с·м2);

- відмивання протягом 3 хв з інтенсивністю подачі води від 7 л/(с·м2) до 9

л/(с·м2);

б) гранітний щебінь:

- барботаж з інтенсивністю подачі повітря від 25 л/(с·м2) до 35 л/(с·м2) про- тягом від 3 хв до 5 хв;

- водоповітряне промивання протягом від 10 хв до 15 хв з інтенсивністю подачі води від 4,2 л/(с·м2) до 5,5 л/(с·м2) та повітря від 25 л/(с·м2) до 35 л/(с·м2);

- відмивання протягом 3 хв з інтенсивністю подачі води від 7 л/(с·м2) до

9 л/(с·м2).

Більші значення інтенсивності промивання відносяться до більшої крупно- сті матеріалу.

    - Площу крупнозернистих фільтрів потрібно визначати згідно з 10.12.4.

    - При кількості фільтрів до 10 потрібно передбачати можливість від- ключення на ремонт одного фільтра, при більшій кількості - двох фільтрів. При цьому швидкість фільтрування на фільтрах, що залишилися в роботі, не повинна перевищувати найбільших значень, наведених у таблиці 24.

    - Для забезпечення якості очищення води (особливо у зимовий пе- ріод) експлуатацію крупнозернистих фільтрів рекомендується здійснювати в ре- жимі контактної коагуляції.

Режим роботи крупнозернистих фільтрів з контактною коагуляцією (шви- дкість фільтрації, інтенсивність промивання, оптимальні дози реагентів та їх кон- центрації тощо) необхідно приймати на основі технологічних досліджень.

  - Фільтри з пінополістирольним завантаженням

    - Крупнозернисті фільтри з плаваючим пінополістирольним заван- таженням (ФПЗ) рекомендується застосовувати при безреагентному освітленні поверхневих вод для виробничого водопостачання та реагентному - для питного та виробничого водопостачання.

    - ФПЗ можуть працювати як самостійні споруди в одноступінчастих схемах очищення, так і в якості споруд попереднього освітлення води у двосту- пінчастих схемах.

    - Для завантаження ФПЗ рекомендується застосовувати спінений полістирол марки ПСВ після його відмивання:

- для виробничого водопостачання протягом від 0,5 год до 1 год у вихідній

воді;

- для питного водопостачання протягом не менше ніж 10 год у холодній

проточній питній воді.

    - За конструкцією ФПЗ поділяються на фільтри з висхідним фільтра- ційним потоком (ФПЗ-1, ФПЗ-2) та фільтри з низхідним фільтраційним потоком (ФПЗ-3, ФПЗ-4).

Промивання пінополістирольного завантаження ФПЗ-1, ФПЗ-3, ФПЗ-4 здійснюється низхідним потоком чистої води, яка знаходиться в надфільтровому просторі.

    - При застосуванні конструкцій ФПЗ-3, ФПЗ-4 для водопідготовки питної води, з метою забезпечення санітарно-гігієнічних вимог промивання за- вантаження, потрібно передбачати додатковий трубопровід для подачі очищеної води в надфільтровий простір.

    - Втрати напору на ФПЗ, в залежності від схеми фільтрування, ре- комендується приймати не більше ніж:

- з висхідним фільтраційним потоком - 1,5 м;

- з низхідним фільтраційним потоком - від 2,0 м до 2,5 м.

    - Висота шару води над поверхнею завантаження повинна бути не менше ніж: під час фільтрування - 0,5 м, в кінці промивання - 0,1 м.

Висоту шару води в надфільтровому просторі, яку використовують для промивання завантаження, необхідно визначати розрахунком.

    - Площу одного фільтра в залежності від продуктивності станції (з конструктивних та економічних міркувань) рекомендується приймати:

при Qдоб.корисн. < 1000 м3/добу, f від 4 м2 до 16 м2; Qдоб.корисн. = 1000-10000 м3/добу, f від 16 м2 до 25 м2; Qдоб.корисн. = 10000-100000 м3/добу, f від 25 м2 до 50 м2.

Сумарну площу фільтрів, м2, з висхідним фільтраційним потоком (ФПЗ-1, ФПЗ-2) слід визначати за формулою:

    - Вибір конструкції ФПЗ слід приймати на основі технологічних до- сліджень в залежності від: фазово-дисперсного стану домішок, що видаляються з води, призначення водопідготовки, висотної схеми станції тощо.

Вихідні дані для попередніх розрахунків ФПЗ різних конструкцій рекоме- ндується приймати за таблицею 25.

    - Загальну кількість фільтрів на станції рекомендується приймати:

- при підготовці води для питного водопостачання за реагентною схемою

- не менше ніж чотири;

- за безреагентною схемою - не менше ніж два.

    - Розрахункову швидкість фільтрування при форсованому режимі

Vф слід визначати за формулою (23).

Якщо розрахункова швидкість фільтрування при форсованому режимі Vф зростає більше ніж на 20 %, потрібно збільшувати площу фільтрування на 15 %.

    - Об'єм води, м3, необхідний для промивання одного фільтра, слід визначати за формулою:

Таблиця 25 - Технологічні параметри ФПЗ при фільтруванні природних вод

| Конст- рукція філь- тра | Характеристика фільтрую- чого шару |  |  | Режим фільтрування |  |  |  | Режим промивання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тип заванта- ження | діаметр гранул, мм | товщина шарів, м | вміст завис- лих речовин у воді, мг/дм3 |  | швидкість фільтрування при нормальному ре- жимі, м/год | мінімальна тривалість фільтроциклу | інтенсивність, л/(с·м2) | тривалість, хв | відносне розширення за- вантаження, % |
|  |  |  |  | вихідній | у фільтраті |  |  |  |  |  |
| Реагентне контактне фільтрування для питного водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФПЗ-1 | Одношарове однорідне | 1,0-1,5 | 1,0 | 100 | 1,5 | 6-7 | 8 | 12-15 | 3-4 | 40 |
| ФПЗ-3 | Одношарове | 1,0-4,0 | 1,2 | 150 | 1,5 | 4-5 | 8 | 10-12 | 3-4 | 50 |
| ФПЗ-4 | неоднорідне | 0,5-4,0 | 1,4 | 250 | 1,5 | 8-10 | 10 | 10-12 | 3-4 | 50 |
| Знезалізнення підземних вод після спрощеної аерації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФПЗ-4 | Одношарове неоднорідне | 0,5-0,4 | 1,2 | (10,0) | (0,3) | 12-10 | 24 | 10-12 | 4-5 | 40 |
| Безреагентне об'ємне фільтрування для питного водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФПЗ-1 | Одношарове | 0,5-2,0 | 0,8 | 100 | 1,5 | 0,8-1,2 | 8 | 10-12 | 3-4 | 50 |
| ФПЗ-2 | Двошарове | 1-й ярус | 0,7 | 250 | 1,5 | 1,2-1,5 | 8* | 10-12 | 3-4 | 50 |
|  |  | 1,0-2,0 2-й ярус 0,5-1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФПЗ-4 | Одношарове | 0,5-3,0 | 1,2 | 500 | 1,5 | 2,0* | 10* | 10-12 | 3-4 | 50 |
| Безреагентне об'ємне фільтрування для питного водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФПЗ-4 | Одношарове | 0,8-1,0 | 1,4 | 500 | 10-15 | 5,0 | 8* | 15 | 4-5 | 50 |

Кінець таблиці 25

Примітка 1. Допустима забарвленість води при одноступінчастій реагентній водопідготовці до 150° включно, при безреагентному освітленні - до 150° включно.

Примітка 2. У дужках вказано кількість заліза загального.

Примітка 3. Цифри, які позначені зірочкою, відносяться до роботи заванта- ження з подрібненими гранулами полістиролу.

    - Для фільтрів ФПЗ-1, ФПЗ-2 із загальним надфільтровим просто- ром необхідну висоту шару води h0 , м, рекомендується:

а) коли приплив фільтрату від працюючих фільтрів менше витрати води на промивання фільтра, - визначати за формулою:

б) коли приплив фільтрату від працюючих у блоці фільтрів перевищує ви- трату води на промивання фільтра (за умов забезпечення розширення пінополіс- тирольного завантаження), -приймати не менше ніж 0,6 м.

    - Для фільтрів ФПЗ-3, ФПЗ-4 висоту шару води у надфільтровому просторі рекомендується приймати більше ніж сумарні граничні втрати напору у завантаженні у кінці фільтроциклу, які дорівнюють 1,5 м - 2,0 м.

    - Загальну висоту корпусу ФПЗ усіх конструкцій Нф , м, слід ви- значати за формулою:

  - Контактні освітлювачі

    - У складі споруд водопідготовки з контактним освітленням води

слід передбачати барабанні сітчасті фільтри та вхідну камеру, що забезпечує: ві- докремлення розчиненого повітря, змішування та контакт з реагентами, а також необхідний напір перед контактними освітлювачами.

Барабанні сітчасті фільтри слід розташовувати над вхідною камерою. До- пускається встановлення їх як окремої споруди або в окремій будівлі. Проекту- вання барабанних фільтрів слід виконувати згідно з 10.3.1 - 10.3.4.

    - Об'єм вхідної камери потрібно визначати за умови наявності в ній води не менше ніж 5 хв.

Вхідна камера повинна бути секційною, складатися не менше ніж з двох від- ділень, в яких повинні бути облаштовані переливні та спускні трубопроводи. Після камери необхідно передбачати можливість додаткового введення реагентів.

Змішувальні пристрої, дозу реагентів, послідовність і час розриву між вве- денням реагентів приймаються згідно з 10.4.2 - 10.4.3; 10.5.1; 10.5.3.

    - Рівень води у вхідних камерах повинен перевищувати рівень води в контактному освітлювачі на величину гранично-допустимої втрати напору в шарі фільтруючого завантаження та суму всіх втрат від вхідної камери до фільт- руючого завантаження.

Відведення води із вхідних камер на контактні освітлювачі слід передба- чати на відмітці не менше ніж на 2 м нижче рівня води в освітлювачах. У камерах і трубопроводах повинно бути унеможливлене насичення води повітрям.

    - Контактні освітлювачі слід передбачати:

- при промиванні водою - без підтримуючих шарів;

- при промиванні водою та повітрям - з підтримуючими шарами. Завантаження контактних освітлювачів слід приймати згідно з таблицею 26.

    - Швидкості фільтрування в контактних освітлювачах слід приймати:

- без підтримуючих шарів при нормальному режимі - від 4 м/год до 5 м/год включно, при форсованому режимі - від 5 м/год до 5,5 м/год включно;

- з підтримуючими шарами при нормальному режимі від 5 м/год до 5,5

м/год включно, при форсованому режимі - від 5,5 м/год до 6 м/год включно.

При очищенні води для питного водопостачання слід приймати менші зна- чення швидкостей фільтрування.

Допускається передбачати роботу контактних освітлювачів зі змінною до кінця циклу, спадною швидкістю фільтрування за умови, що середня швидкість повинна дорівнювати розрахунковій.

Кількість освітлювачів на станції потрібно визначати згідно з 10.12.5.

Таблиця 26 - Завантаження контактних освітлювачів

| Матеріал завантаження | Висота шарів завантаження, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | без підтримуючих ша- рів | з підтримуючими ша- рами |
| Крупність зерен гравію (ще- беню) і кварцового піску, мм: | - | 0,2-0,25 |
| 40-20 |  |  |
| 20-10 | - | 0,1-0,15 |
| 10-5 | - | 0,15-0,2 |
| 5-2 | 0,5-0,6 | 0,3-0,4 |
| 2-1,2 | 1,0-1,2 | 1,2-1,3 |
| 1,2-0,7 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 |
| Примітка 1. Для контактних освітлювачів з підтримуючими шарами верхня межа гравію крупністю від 40 мм до 20" мм встановлюється на рі- вні верху труб розподільної системи. Загальна висота заванта- ження приймається не більше ніж 3 м. Примітка 2. Для завантаження контактних освітлювачів застосовують гравій (або щебінь) та кварцовий пісок, а також інші матеріали, що відпо- відають вимогам 10.12.2 з щільністю від 2,5 г/см3 до 3,5 г/см3 включно. |  |  |

    - Для промивання слід використовувати очищену воду. Допуска- ється використання неочищеної води за умов: її каламутності не більше ніж 17 НОК (10 мг/дм3), колі-індексу - 1000 од/дм3, попередньої обробки води на бара- банних сітках (або мікрофільтрах) та знезараження. При використанні очищеної води слід передбачати розрив струменя перед подачею води в ємкість для збері- гання промивної води. Безпосередня подача води на промивання з трубопроводів і резервуарів фільтрованої води не допускається.

    - Режим промивання контактних освітлювачів водою слід приймати

з інтенсивністю від 15 л/(с·м2) до 18 л/(с·м2), тривалістю від 7 хв до 8 хв включно, тривалість скидання першого фільтрату від 10 хв до 12 хв включно.

Водоповітряне промивання контактних освітлювачів слід передбачати в такій послідовності:

- барботаж завантаження протягом від 1 хв до 2 хв з інтенсивністю подачі повітря від 18 л/(с·м2) до 20 л/(с·м2) включно;

- водоповітряне промивання протягом від 6 хв до 7 хв включно з інтенсив- ністю подачі води від 3 л/(с·м2) до 3,5 л/(с·м2) та повітря від 18 л/(с·м2) до 20 л/(с·м2);

- відмивання протягом від 5 хв до 7 хв включно з інтенсивністю подачі води від 6 л/(с·м2) до 7л/(с·м2).

Тривалість скидання першого фільтрату - від 5 хв до 10 хв включно.

При промиванні контактних освітлювачів рекомендується надавати пере- вагу водоповітряному типу промивання, як більш економічному та ефективному.

    - У контактних освітлювачах з підтримуючими шарами і водоповіт- ряним промиванням слід застосовувати трубчасті розподільні системи для по- дачі води та повітря і систему горизонтального відведення промивної води.

У контактних освітлювачах без підтримуючих шарів потрібно передбачати розподільну систему з привареними вздовж дірчастих труб боковими шторками, між якими приварюються поперечні перегородки, які розділяють підтрубний простір. Отвори в дірчастих трубах потрібно розташовувати у два ряди в шахо- вому порядку, вони повинні бути спрямовані вниз під кутом 30º до вертикальної осі труби. Діаметр отворів від 10 мм до 12 мм включно, відстань між осями в ряді

-від 150 мм до 200 мм включно. Розподільну систему слід проектувати відпо- відно до таблиці 27.

Таблиця 27 - Розрахункові параметри розподільної системи контактних освіт- лювачів

| Діаметр труб відга- лужень, мм | Відношення сумарної площі отворів до площі осві- тлювача, % | Відстані, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | між осями труб відга- лужень | від дна осві- тлювача до низу што- рок | від низу шторок до осі труб від- галужень | між попере- чними пере- городками |
| 75 | 0,28-0,3 | 240-260 | 100-120 | 155 | 300-400 |
| 100 | 0,26-0,28 | 300-320 | 120-140 | 170 | 400-600 |
| 125 | 0,24-0,26 | 350-370 | 140-160 | 190 | 600-800 |
| 150 | 0,22-0,24 | 440-470 | 160-180 | 220 | 800-1000 |
| Примітка 1. Швидкість руху води на вході у трубу відгалуження (для режиму промивання) приймається від 1,4 м/с до 1,8 м/с включно. Примітка 2. Більшим відстаням між осями труб відповідають більші відстані від дна освітлювача до низу шторок. |  |  |  |  |  |

    - У контактних освітлювачах збір фільтрованої та промивної води слід здійснювати у жолоби згідно з 10.12.15, 10.12.16. Над кромками жолобів по- трібно передбачати пластини з трикутними вирізами від 50 мм до 60 мм (по ви- соті та ширині), з відстанями між осями вирізів від 100 мм до 150 мм включно.

    - Канали та комунікації для подачі та відведення води, баки, а також насоси для промивання контактних освітлювачів слід передбачати згідно з 10.12.12, 10.12.14, 10.12.25, 10.12.26.

Низ патрубка, що відводить освітлену воду з контактних освітлювачів, по- винен бути розташований на 100 мм вище рівня води в збірному каналі при про- миванні.

Трубопроводи відведення освітленої та промивної води слід передбачати на відмітках, які виключають можливість підтоплення освітлювачів під час ро- бочого циклу та при промиванні.

Для спорожнення контактних освітлювачів на нижній частині колектора розподільної системи слід передбачати трубопровід з запірним пристроєм діаме- тром, що забезпечує швидкість низхідного потоку води в освітлювачі не більше ніж 2 м/год за наявності підтримуючих шарів і не більше ніж 0,2 м/год - без них. При спорожненні освітлювачів без підтримуючих шарів потрібно передбачати

пристрої, що унеможливлюють винос завантаження.

  - Повільні фільтри

    - Розрахункову швидкість фільтрування на повільних фільтрах реко- мендується приймати в межах від 0,05 м/год до 0,1 м/год включно. Швидкість фільтрування більше ніж 0,1 м/год (але не більше 0,25 м/год) допускається під час регенерації одного з фільтрів.

Кількість фільтрів потрібно приймати не менше трьох, при цьому один із них резервний. Ширина фільтра повинна бути не більше ніж 6 м, довжина - не більше ніж 60 м.

Крупність зерен і висоту шарів завантаження фільтрів слід приймати за таблицею 28.

    - Повільні фільтри потрібно проектувати з механічною або гідравлі- чною регенерацією завантаження.

Витрату води на одне змивання забруднень з 1 м2 поверхні завантаження фільтра слід приймати 9 л/с, тривалість змивання забруднень на кожних 10 м до- вжини фільтра - 3 хв.

Таблиця 28 - Розрахункові параметри повільних фільтрів

| Матеріал завантаження | Крупність зерен, мм | Висота шару завантаження, мм |
| --- | --- | --- |
| Фільтруючий матеріал |  |  |
| Кварцовий пісок | 0,5-1 | 700-1200 |
| Підтримуючі шари |  |  |
| Кварцовий пісок | 1-2 | 50 |
| Гравій (або щебінь) | 2-5 | 50 |
|  | 5-10 | 50 |
|  | 10-20 | 50 |
|  | 20-40 | 50 |

    - Вода на регенерацію повільного фільтра повинна надходити від спеціального насоса або зі спеціального бака. Допускається регенерацію фільтра передбачати за рахунок форсування продуктивності насосів, що подають воду на освітлення, або за рахунок часткового використання ємкості фільтрів, які працю- ють у режимі фільтрування.

    - Шар води над поверхнею завантаження повільних фільтрів слід приймати 1,5 м. За наявності перекриття над фільтрами відстань від поверхні за- вантаження до перекриття повинна бути достатньою для забезпечення робіт з ре- генерації, а також зміни та відмивання завантаження.

У фільтрах слід встановлювати дренаж із перфорованих труб, цегли або бетонних плиток, покладених із прозорами, пористого бетону тощо.

  - Контактні префільтри

    - Контактні префільтри потрібно застосовувати при двоступінчас- тому фільтруванні для попереднього очищення води перед швидкими фільтрами (другого ступеня).

Конструкція контактних префільтрів аналогічна конструкції контактних освітлювачів з підтримуючими шарами та водоповітряним промиванням.

При застосуванні контактних префільтрів рекомендується враховувати

10.15.1 - 10.15.10, при цьому їх площу слід визначати з урахуванням пропуску витрати води на промивання швидких фільтрів другого ступеня.

    - За відсутності результатів технологічних досліджень основні пара- метри контактних префільтрів допускається приймати:

- при крупності зерен завантаження від 5 мм до 2 мм включно - висота ша- рів кварцового піску від 0,5 м до 0,6 м;

- при крупності зерен завантаження від 2 мм до 1 мм включно - висота ша- рів кварцового піску від 2,0 м до 2,3 м;

- швидкість фільтрування при нормальному режимі - від 5,5 м/год до 6,5

м/год;

- швидкість фільтрування при форсованому режимі - від 6,5 м/год до 7,5

м/год.

    - Потрібно передбачати змішування фільтрату одночасно працюю- чих контактних префільтрів перед подачею його на швидкі фільтри.

  - Знезараження води

    - Знезараження питної води рекомендується здійснювати наступ- ними методами:

- хлоруванням із застосуванням оксидантного газу, розчинів гіпохлориту натрію, а також інших рідких та сухих хлоровмісних реагентів або прямим електролізом;

- використання діоксиду хлору;

- озонування;

- використання ультрафіолетового опромінення, ультразвука;

- використання перманганата калію, йодом тощо;

- комплексного використанням перерахованих методів.

Вибір методу знезараження рекомендується приймати в залежності від продуктивності споруд, вимог до якості води, необхідності забезпечення післядії знезаражуючого ефекту, мінімізації забруднення побічними продуктами процесу знезараження, надійності, можливості здійснення оперативного контролю та ав- томатизації управління, а також безпеки при транспортуванні, зберіганні та за- стосуванні.

(Пункт 10.18.1 змінено, зміна № 1)

    - Для зменшення утворення в процесі знезараження води хлорорга- нічних речовин слід застосовувати хлорвмісні реагенти в поєднанні з фільтру- ванням води крізь високоефективні сорбційні матеріали або переходити на інші альтернативні методи знезараження води.

    - Метод знезараження води перед подачею її споживачам, а також у контрольних точках водопровідної мережі повинен забезпечувати:

- для систем питного водопостачання - якість та епідемічну безпеку відпо- відно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171;

- для систем виробничого водопостачання промислових і сільськогоспо- дарських підприємств - вимоги технологічних регламентів та галузевих будіве- льних норм для об'єктів водоспоживання.

    - У технологічних і конструктивних рішеннях систем питного водо- постачання необхідно передбачати можливість дезінфекції споруд і внутрішньо- майданчикових мереж.

    - Знезараження води реагентними методами слід проектувати для підземних джерел водопостачання за одноступінчастою схемою водопідготовки

- з введенням реагенту для контакту з водою перед резервуарами, а для поверх- невих (з двоступінчастою схемою водопідготовки) - з додатковою точкою вве- дення перед змішувачами згідно з 10.4.4 та 10.5.

    - Використання хлору рекомендується для об'єктів з розрахунковою його витратою не менше ніж 40 кг/добу.

    - Для знезараження води тривалість її контакту з хлорвмісними ре- агентами (від моменту змішування до надходження води до найближчого спожи- вача) потрібно приймати не менше ніж 30 хв (при спільному хлоруванні і амоні- зації - 60 хв).

Контакт хлорвмісних реагентів з водою слід здійснювати в резервуарах чи- стої води або спеціальних контактних резервуарах. За відсутності супутнього во- дорозбору допускається враховувати тривалість контакту у водоводах.

    - Для систем питного водопостачання дозу хлорвмісних реагентів для знезараження води рекомендується встановлювати на основі технологічних досліджень і за експериментально побудованою кривою хлоропоглинання за умов забезпечення залишкової концентрації вільного хлору у воді, що надходить до споживача, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171 (тобто, в 1 л води повинно залишатись від 0,3 мг до 0,5 мг включно вільного хлору, який не вступив в хімі- чну реакцію).

Для попередніх розрахунків та у разі відсутності даних технологічних до- сліджень дозу хлорвмісних реагентів (за активним хлором) можна приймати:

- для знезараження підземних вод - від 0,7 мг/дм3 до 1,0 мг/дм3 включно;

- для знезараження поверхневих вод - від 2 мг/дм3 до 3 мг/дм3 включно.

    - Організація видаткових складів рідкого хлору здійснюється відпо- відно до вимог НПАОП 0.00-1.23.

    - Система відбору та дозування хлору у воду, яку обробляють, по- винна відповідати НПАОП 0.00-1.23 з урахуванням наступних додаткових ви- мог:

- здійснення вагового обліку поточної витрати хлору та ступінь спорож- нення тари;

- для дозування газоподібного хлору необхідно застосовувати виключно вакуумні хлор-дозатори (хлоратори) ручного або автоматичного регулювання, які мають у своєму складі пристрої для забезпечення автоматичного відключення подачі хлору в апарат, тобто виключають можливість надходження хлорної води через ежектор у систему подачі газоподібного хлору (ця вимога не поширюється на дозування оксидантних газів);

- не допускається робота одного ежектора на дві або, більше точки вве- дення хлору, а також двох або більше працюючих ежекторів на одну лінію хло- рної води;

- кількість резервних хлораторів приймається за умови не менше одного на два робочих. Сумарна продуктивність встановлених апаратів повинна забезпечу- вати подвійне збільшення подачі хлору на час проведення аварійних і планових робіт, пов'язаних із виключенням на ремонт або очищення резервуарів питної води і скороченням часу контакту хлору з оброблюваною водою;

- діаметр хлоропроводів рекомендується приймати за умов: а) трикратної розрахункової витрати хлору;

б) об'ємної маси рідкого хлору 1,4 т/м3, газоподібного - 0,0032 т/м3

в) швидкості в трубопроводах для рідкого хлору не більше ніж 0,8 м/с та для газоподібного від 10 м/с до 15 м/с;

- кількість хлоропроводів (ліній подачі хлору) повинна бути не менше двох, один з яких - резервний. Кількість запірної арматури на хлоропроводах і зв'язок між ними повинні бути мінімальними.

    - Електролітичне приготування гіпохлориту натрію слід передба- чати з розчину повареної солі або природних мінералізованих вод із вмістом хло- ридів не менше ніж 50 г/дм3 на станціях водопідготовки з витратою активного хлору до 80 кг/добу. Згідно з завданням на проектування допускається застосо- вувати метод електролітичного приготування гіпохлориту натрію на станціях бі- льшої продуктивності.

За категорією надійності електропостачання електролізні слід відносити до об'єктів І категорії.

Категорію будівель та приміщень для розміщення електролізерів з вироб- ництва гіпохлориту натрію слід визначати з урахуванням технічної документації виробника та відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36.

(Пункт 10.18.11 змінено, Зміна № 1)

    - Електролізери рекомендується розміщувати в окремому сухому приміщенні з опаленням і вентиляцією або встановлювати в одному приміщенні з іншим обладнанням електролізних. Відповідно до завдання на проектування та технологічних розрахунків допускається установка більшої кількості електролі- зерів.

Місткість видаткових баків гіпохлориту повинна забезпечувати не менше добової потреби станції в реагенті. До видаткових баків потрібно здійснювати підведення води та відведення стічних вод (при промиванні та спорожненні).

Спосіб зберігання хлориду натрію (NaCl) рекомендується здійснювати в залежності від об'ємів та умов його поставки. При "мокрому" зберіганні солес- ховище потрібно розраховувати з умов - 1 м3 його корисної ємкості на 300 кг хлориду натрію. При "сухому" зберіганні для отримання насиченого розчину по- трібно передбачати витратні баки, які слід розміщувати в приміщенні електролі- зної. При цьому місткість кожного бака повинна забезпечувати не менше добової витрати хлориду натрію, а їх кількість - не менше двох.

    - Для дозування відбір розчину гіпохлориту натрію рекоменду- ється здійснювати з видаткових баків насосами-дозаторами з матеріалу, стійкого до гіпохлориту натрію. Для двох робочих насосів слід передбачати не менше од- ного резервного.

    - Використання розчинів гіпохлориту натрію заводського виготов- лення доцільно на об'єктах, розташованих на відстані не більше ніж 250 км - 300 км від його виробника. При використанні розчинів або сухих гіпохлоритів у те- хнологічній схемі необхідно передбачати системи промивання трубопроводів і ємкостей.

    - Приготування розчинів гіпохлориту кальцію (СаСl2) необхідно передбачати у видаткових баках (не менше двох) загальною місткістю, що визна- чається з розрахунку одного циклу приготування на добу та масової концентрації

розчину від 1 % до 2 %. Баки для гіпохлориту кальцію слід обладнувати мішал- ками. Використовувати розчин допускається після відстоювання (не раніше ніж за 12 год після приготування). З баків і дозаторів слід передбачати періодичне видалення осаду. Баки та трубопроводи для розчинів гіпохлориту кальцію по- винні бути з корозійностійких матеріалів або мати антикорозійне покриття.

    - Згідно з завданням на проектування або технічними умовами до- пускається знезаражувати воду діоксидом хлору (СІО2) або оксидантним газом (склад якого суміш: хлор-газу, діоксиду хлору та атомарного кисню). Дозу діок- сиду хлору або оксидантного газу для знезараження води слід приймати на підс- таві технологічних досліджень відповідно до вимог 10.18.3.

    - Установки для виробництва розчинів діоксиду хлору та оксидан- тного газу слід розташовувати безпосередньо в місці знезараження води. Вони повинні бути компактними, зручними в обслуговуванні та безпечними в експлу- атації.

Категорію будівель та приміщень для розміщення технологічного облад- нання з виробництва діоксиду хлору та оксидантного газу слід визначати з ура- хуванням технічної документації виробника та відповідно до вимог

ДСТУ Б В.1.1-36.

При виробництві діоксиду хлору необхідно дотримуватися наступних ви-

мог:

- концентрація виготовленого розчину діоксиду хлору не повинна переви-

щувати 5 г/дм3 СlО2;

- отриманий хлорит натрію рекомендується повністю перетворювати в ді- оксид хлору;

- слід унеможливлювати утворення небажаних побічних продуктів;

- забезпечувати на тривалий час стабільність розчину діоксиду хлору.

(Пункт 10.18.17 змінено, Зміна № 1)

    - Знезараження води прямим електролізом рекомендується засто- совувати при: вмісті хлоридів у воді не менше ніж 40 мг/дм3, її жорсткості не більше ніж 7 ммоль/дм3, продуктивності станцій водопідготовки до 5000 м3/добу. Установки для знезараження води прямим електролізом

слід розташовувати в приміщенні поруч із трубопроводами, що подають воду в резервуари фільтрованої води. Необхідно передбачити одну резервну установку.

    - Сумісну амонізацію та знезараження води хлорвмісними реаген- тами рекомендується здійснювати для запобігання утворенню хлорорганічних речовин, хлорфенольного запаху, а також за необхідності збільшення терміну дії ефекту знезараження (при тривалому зберіганні чи транспортуванні на значні ві- дстані).

Для амонізації можна використовувати аміачну воду з концентрацією від

20 % до 25 % або інші амонійвмісні реагенти відповідно до 5.10.

Устаткування аміачного господарства необхідно передбачати в вибухобе- зпечному виконанні. Аміачне господарство повинне розміщуватися в окремих приміщеннях. Установки для дозування аміаку слід проектувати з урахуванням 10.18.7.

Введення аміаку слід передбачати за 2 хв - 3 хв до введення хлорвмісних реагентів:

- при преамонізації- перед спорудами водопідготовки;

- при постамонізації - у фільтровану воду перед РЧВ.

    - Знезараження озонуванням систем централізованого питного во- допостачання рекомендується застосовувати за необхідності комплексної обро- бки води для знебарвлення, видалення заліза, марганцю, присмаків і запахів, ні- тритів, сірководню тощо.

    - Озонаторні установки складаються з наступних основних елеме- нтів: устаткування для підготовки і транспортування повітря, озонаторів для си- нтезу озону, пристроїв електроживлення, системи введення озону у воду і його змішування, контактних камер, устаткування для рекуперації та знешкодження відпрацьованої газової суміші перед викидом її в атмосферу.

Категорію будівель та приміщень для розміщення генераторів озону, уста- ткування для рекуперації та знешкодження відпрацьованої газової суміші слід

визначати з урахуванням технічної документації виробника та відповідно до ви- мог ДСТУ Б В.1.1-36.

Як правило, озонаторні установки слід розміщувати в окремих будівлях. Допускається блокування озонаторної з камерами для змішування озоно-повіт- ряної суміші з водою.

(Пункт 10.18.21 змінено, Зміна № 1)

    - Дози та час контакту води з озоно-повітряною сумішшю слід приймати на основі технологічних досліджень. Для попереднього розрахунку дозу озону для знезараження води можна приймати:

-для поверхневих джерел водопостачання - від 1 мг/дм3 до 3 мг/дм3 включно,

-для підземних джерел водопостачання - від 0,7 мг/дм3 до 1 мг/дм3 включно.

Після озонування рекомендується здійснювати обробку води активованим вугіллям. Залишкові концентрації озону у воді повинні відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171.

Трубопроводи для озоно-повітряної суміші слід проектувати із матеріалів, які мають корозійну стійкість по відношенню до озону.

    - Продуктивність озонаторних установок слід розраховувати за ма- ксимальною годинною витратою оброблюваної води.

    - Знезараження води за допомогою бактерицидного ультрафіолето- вого випромінювання (УФ-знезараження) допускається застосовувати для підзе- мних вод за умови забезпечення вимог ДСанПіН 2.2.4-171 за фізико-хімічними показниками.

Необхідність застосування УФ-знезараження або комбінованого методу (УФ-знезараження та хлорування) повинна прийматись за результатами науково- технологічних досліджень з урахуванням місцевих умов і принципової схеми во- допостачання (наявності РЧВ, протяжності водоводів і мереж від місця знезара- ження до місця водоспоживання, матеріалу та технічного стану трубопроводів тощо).

Вода, що подається на установку з УФ-знезараженням, повинна відповідати наступним вимогам:

  - загальний вміст сполук заліза - від 2 мг/дм3 до 3 мг/дм3;

  - загальний вміст сполук марганцю - не більше ніж 0,5 мг/дм3;

  - каламутність - не більше ніж 3,4 НОК (20 мг/дм3);

  - забарвленість - не більше ніж 60°;

  - вміст завислих речовин - не більше ніж 30 мг/дм3.

    - Кількість бактерицидних установок потрібно визначати розраху- нком з урахуванням їх технічних характеристик та результатів технологічних до- сліджень.

    - Бактерицидні установки слід розташовувати якнайближче до місць водоспоживання.

    - За наявності позитивних результатів технологічних досліджень та згідно з вимогами чинного законодавства [6] допускається застосування устано- вок УФ-знезараження для поверхневих джерел водопостачання.

  - Видалення органічних речовин, присмаків та запахів

    - Видалення з води органічних речовин або зниження інтенсивності присмаків і запахів рекомендується здійснювати окиснювачами з наступною со- рбційною обробкою води фільтруванням через гранульоване активоване вугілля з періодичною їх регенерацією або заміною.

У разі короткотермінового використання активованого вугілля за резуль- татами технологічних досліджень допускається застосовувати активоване ву- гілля у вигляді порошку, що вводиться у воду перед її коагуляційною обробкою або перед фільтрами.

Примітка. Видалення невеликих концентрацій легкоокиснюваних органі- чних речовин тільки за допомогою окиснювачів (без сорбційної очистки) прий- мається за умови отримання питної води, що відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4- 171.

    - Для видалення органічних речовин із води, зниження інтенсивності присмаків і запахів в якості окиснювачів рекомендується застосовувати хлорвмі- сні реагенти (гіпохлорит натрію, діоксид хлору та оксидантний газ), перманганат

калію, озон або їх комбінації. Вид окиснювача та його дозу потрібно встановлю- вати на підставі технологічних досліджень. Для попередніх розрахунків орієнто- вні дози окиснювачів допускається приймати відповідно до таблиці 29.

Таблиця 29 - Вид окиснювача та його дози

| Перманганатна окис- нюваність води, мг О2/дм3 | Доза окиснювача, мг/дм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | хлорвмісного реагенту | перманганату калію | озону |
| Від 8 до 10 включ. | Від 2 до 8 включ. | Від 2 до 4 включ. | Від 1 до 3 включ. |
| Від 10 до 15 включ. | Від 8 до 12 включ. | Від 4 до 6 включ. | Від 3 до 5 включ. |
| Від 15 до 25 | Від 12 до 14 | Від 6 до 10 | Від 5 до 8 |

    - Основні місця введення окиснювачів і послідовність введення реа- гентів слід приймати відповідно до таблиці ЗО.

Таблиця 30 - Місце введення окиснювачів і послідовність їх введення

| Місце введення окиснюва- чів | Послідовність введення реагентів у воду |
| --- | --- |
| Хлор перед сорбційним очи- щенням | Хлорування не менше ніж за 2 хв до фільтру- вання через гранульоване активоване вугілля або введення порошкоподібного активного вугілля |
| Озон безпосередньо перед сорбційним очищенням | Озонування з наступним фільтруванням через гранульоване активоване вугілля або обробка по- рошкоподібним активованим вугіллям |
| Хлор перед коагулюванням | Первинне хлорування, через 2 хв - 3 хв - коагу- лювання |
| Хлор і перманганат калію перед коагулюванням | Первинне хлорування, через 10 хв введення пер- манганату калію, через 2 хв- 3 хв - коагулювання |
| Озон перед коагулюванням | Озонування, наступне коагулювання |
| Хлор і озон перед коагулю- ванням | Первинне хлорування, через 0,5 год - озонування і наступне коагулювання |
| Озон перед освітлюваль- ними фільтрами або в очи- щену воду | - |

Допускається введення доз окиснювачів по частинах перед спорудами різ- ного типу.

    - За неможливості введення реагентів із необхідними розривами в

часі (у трубопроводи або в основні технологічні споруди) слід передбачати спе- ціальні змішувачі та контактні камери.

    - Видалення органічних речовин, присмаків та запахів на спорудах водопідготовки систем централізованого питного водопостачання із застосуван- ням озону, перманганату калію та фізичних методів обробки (УФ- опромінювання, ультразвуку тощо) не виключає необхідності її знезараження згідно з 10.18.3.

Повинна бути передбачена можливість зміни місця введення реагентів при експлуатації споруд.

    - В якості завантаження сорбційних фільтрів допускається застосо- вувати гранульоване активоване вугілля або інші сорбційні матеріали. Умови їх застосування, конструктивне і апаратурне виконання встановлюються відповід- ними організаціями-виробниками за результатами технологічних досліджень.

    - Місткість баків із мішалкою для приготування розчину перманга- нату калію потрібно визначати відповідно до концентрації розчину реагенту, яка приймається від 0,5 % до 2 % (за товарним продуктом), при цьому час повного розчинення реагенту потрібно приймати від 4 год до 6 год включно за темпера- тури води 20 °С та від 2 год до 3 год включно за температури води 40 °С.

    - Кількість розчинних або розчинно-видаткових баків для перман- ганату калію повинна бути не менше двох (один резервний). Для дозування роз- чину перманганату калію потрібно приймати дозатори, призначені для роботи на відстояних розчинах.

  - Стабілізаційна обробка води

    - Захист сталевих трубопроводів та устаткування від внутрішньої ко- розії або, навпаки, від утворення відкладень, тобто визначення необхідності про- ведення стабілізаційної обробки води потрібно виконувати на основі оцінки ін- дексу її стабільності.

Оцінку стабільності води слід виконувати на підставі технологічних дослі- джень за методом "карбонатних випробувань". Для попередніх розрахунків оці-

нку стабільності води, методи її обробки та розрахункові параметри допуска- ється визначати за методиками, що наведені у додатку Г.

    - Методи стабілізаційної обробки води систем питного водопоста- чання в частині застосування матеріалів і реагентів повинні відповідати 5.10.

  - Знезалізнення води

    - Знезалізнення води можна здійснювати наступними методами: безреагентним, із застосуванням реагентів та біологічним - за допомогою залізо- окиснюючих мікроорганізмів.

    - Визначення методу Знезалізнення, його розрахункові параметри та дози реагентів рекомендується приймати на основі результатів технологічних досліджень, які слід виконувати безпосередньо на воді джерела водопостачання.

    - Знезалізнення підземних вод може здійснюватись за допомогою фільтрування у сполученні з одним із методів попередньої обробки води: спро- щеною аерацією, аерацією на спеціальних пристроях, введенням реагентів-оки- снювачів (хлор, гіпохлорит натрію, оксидантний газ, озон, перманганат калію), а також фільтруванням через матеріал-каталізатор та ультрафільтрацією (за необ- хідності одночасного поліпшенням інших показників якості води).

За результатами технологічних досліджень допускається приймати інші методи. Біологічний метод застосовується для Знезалізнення води за відсутності в ній токсичних для залізобактерій речовин, важких металів тощо.

    - Спрощену аерацію допускається застосовувати при наступних по- казниках якості води:

  - вміст сполук заліза (загального) - до 10 мг/дм3, у тому числі двовалент- ного (Fe2+) не менше ніж 70 %;

  - рН - не менше ніж 6,8;

  - окисно-відновлений потенціал більше ніж 100 мВ;

  - лужність - більше ніж 2 ммоль/дм3 або (1 + Fe2+/28) ммоль/дм3;

  - вміст сірководню не більше ніж 0,5 мг/дм3;

  - вміст амонію не більше ніж 1,5 мг/дм3;

  - перманганатна окиснюваність - не більше ніж (0,15 Fe2+ + 3) мгО/дм3;

  - вміст метану не більше ніж 0,5 мг/дм3.

Якщо одна з цих умов не витримується, рекомендується здійснювати по- передню аерацію води з додаванням в неї необхідних реагентів (хлор, гіпохлорит натрію, оксидантний газ, перманганат калію тощо).

    - Спрощену аерацію потрібно передбачати виливом води у вхідну камеру (висота виливу над рівнем води від 0,5 м до 0,6 м) з подальшою подачею по трубопроводах на відкриті фільтри або безпосередньо у центральний канал відкритих фільтрів. При застосуванні напірних фільтрів повітря слід вводити у трубопровід подачі води на фільтри (витрата повітря 2 л на 1 г закисного заліза). При вмісті у вихідній воді вільної вуглекислоти більше 40 мг/дм3 і сірко- водню більше 0,5 мг/дм3 слід перед напірними фільтрами передбачати проміжну

ємкість з вільним виливом у неї води без введення повітря в трубопровід.

    - Аерацію на спеціальних пристроях (аераторах) або введення реаге- нтів-окиснювачів слід приймати, якщо необхідно видалити більшу кількість за- ліза і підвищити рН води.

Конструкцію та розрахункові параметри аераторів потрібно приймати ана- логічно дегазаторам.

    - Розрахункові дози реагентів-окиснювачів слід приймати:

- хлору або гіпохлориту натрію (з розрахунку за вільним хлором) Дх,

мг/дм3:

Реагенти-окиснювачі потрібно вводити у трубопроводи подачі води (перед фільтрами).

    - Конструкцію фільтрів для знезалізнення підземних вод потрібно приймати аналогічно фільтрам для освітлення води; характеристику фільтрую- чого шару та швидкість фільтрування при спрощеній аерації слід приймати від- повідно до таблиці 31 на основі результатів технологічних досліджень.

    - Знезалізнення води поверхневих джерел потрібно здійснювати під

час її освітлення та знебарвлення (10.2-10.17).

Таблиця 31 - Розрахункові параметри фільтрів знезалізнення води методом спрощеної аерації

| Характеристика фільтруючих шарів завантаження |  |  |  | Розрахункова швидкість фільтрування, м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мінімальний діаметр зерен, мм | Максимальний діаметр зерен, мм | Коефіцієнт не- однорідності | Висота шару, мм |  |
| 0,8 | 1,8 | 1,5-2,0 | 1000 | від 5 до 7 включ. |
| 1,0 | 2,0 | 1,5-2,0 | 1200 | від 7 до 10 |
| Примітка. За наявності у воді сірководню приймаються менші значення шви- дкості фільтрування. |  |  |  |  |

  - Фторування води

    - Для фторування води можуть застосовуватись кремнефтористий натрій, фтористий натрій, кремнефтористий амоній, кремнефтористоводнева ки- слота.

    - Введення фторовмісних реагентів слід передбачати у чисту воду перед її знезараженням. Допускається введення фторовмісних реагентів перед фільтрами при двоступінчастому очищенні води.

    - Фторовміщуючі реагенти потрібно зберігати на складі в тарі виро- бника.

Кремнефтористоводневу кислоту потрібно зберігати в баках із вжиттям за- ходів, що запобігають її замерзанню.

    - Приміщення фтораторної установки та складу фторовмісних реаге- нтів повинно бути ізольоване від інших виробничих приміщень.

Місця можливого виділення пилу слід обладнувати місцевими відсмокту- вачами повітря, а розтарювання кремнефтористого натрію і фтористого натрію повинно відбуватись під захистом шафового укриття.

    - При застосуванні фторовмісних реагентів, з огляду на їх токсич- ність, необхідно передбачати загальні та індивідуальні заходи щодо захисту об- слуговуючого персоналу.

  - Видалення з води марганцю, фтору, сірководню, та нітратів

( Назву пункту 10.23 змінено, Зміна № 1)

    - Вибір методів видалення на спорудах водопідготовки сполук мар-

ганцю, фтору, сірководню та нітратів, концентрації яких перевищують встановлені ДСанПіН 2.2.4-171 граничнодопустимі санітарно-хімічні показники безпечності до якості питної води, а також підбір реагентів та визначення пара- метрів процесу, необхідно здійснювати на основі результатів технологічних до- сліджень, які слід виконувати безпосередньо на воді джерела водопостачання.

(Пункт 10.23.1 змінено, Зміна № 1)

    - Для видалення з води сполук марганцю слід використовувати на- ступні методи:

- аерація з підлуженням;

- фільтрування через каталітичне завантаження на основі діоксиду марга- нцю (піролюзит, марганцевий концентрат та інші);

- окиснення із застосуванням хлорвмісних реагентів, озону, перманганату калію та наступним фільтруванням;

- коагулювання з підлужуванням або біохімічне окиснення.

    - Знефторення води слід здійснювати методами контактно-сорбцій- ної коагуляції або з використанням сорбенту - активного окису алюмінію.

Метод контактно-сорбційної коагуляції рекомендується застосовувати при концентрації фтору у воді до 5 мг/дм3; за допомогою сорбенту (активного окису алюмінію) - при концентрації фтору до 10 мг/дм3. За результатами технологічних досліджень допускається застосування інших методів.

    - Для очищення води від сірководню рекомендується застосовувати аераційний або хімічний методи.

Аераційний метод допускається застосовувати при вмісті сірководню у воді до 3 мг/дм3, хімічний - до 10 мг/дм3.

За результатами технологічних досліджень допускається застосування ін- ших методів.

(Пункт 10.23.5 вилучено, Зміна № 1)

    - Очищення підземних вод для питного водопостачання від нітратів слід здійснювати методом сорбції з використанням нітрат-селективних макропо- ристих основних смол в Сl-формі.

Для попередніх розрахунків орієнтовно можна приймати:

- мінімальну висоту шару сорбенту в колонці - від 700 мм до 800 мм;

- об'ємну швидкість подачі води - від 5 м3/м3 до 40 м3/м3 сорбенту на го-

дину;

- регенерацію сорбенту - від 3 % до 10 % розчином хлориду натрію з об'є-

мною швидкістю від 2 м3/м3 до 8 м3/м3 сорбенту на годину;

- тривалість регенерації - від 0,3 год до 1,0 год;

- витрату води на промивання сорбенту після регенерації - від 5 м3/м3 до 6

м3/м3 сорбенту;

- витрату води для відмивання сорбенту після регенерації в повільному ре- жимі - від 2 м3/м3 до 8 м3/м3 сорбенту та у швидкому режимі - від 8 м3/м3 до 32 м3/м3 сорбенту.

    - Видалення нітратів із води допускається здійснювати методами на- нофільтрації та зворотного осмосу низького тиску. Ступінь затримки нітратів при використанні вказаних методів становить відповідно від 50 % до 60 % та від 90 % до 93 %. Після нанофільтраційної та зворотно-осмотичної обробки води слід коригувати мінеральний склад води шляхом додавання до неї вихідної води чи шляхом фільтрування крізь мармурову крихту.

  - Пом'якшення, опріснення та знесолення води

    - Пом'якшення води

      - Вибір методу пом'якшення води, розрахункові параметри устано- вок і види реагентів необхідно здійснювати на основі результатів технологічних досліджень, які слід виконувати безпосередньо на воді джерела водопостачання.

      - Для пом'якшення води рекомендується застосовувати наступні методи:

- для усунення карбонатної жорсткості - декарбонізацію вапнуванням або воднево-катіонітне

пом'якшення з "голодною" регенерацією катіоніту;

- для усунення карбонатної і некарбонатної жорсткості - вапняно-содове, натрій-катіонітне або воднево-катіонітне пом'якшення.

      - При пом'якшенні підземних вод рекомендується застосовувати катіонітні методи. При пом'якшенні поверхневих вод, коли одночасно потрібно здійснювати також і освітлення води, рекомендується застосовувати вапняний або вапняно-содовий метод, а за необхідності глибокого пом'якшення - додат- ково наступне катіонування.

При пом'якшенні води для питного водопостачання слід застосовувати ре- агентні методи (вапняний або вапняно-содовий) і метод часткового Na- катіонування.

      - В якості безреагентного методу пом'якшення води доцільно ви- користовувати метод нанофільтрації, який забезпечує зниження жорсткості води на 80 % - 90 %. При цьому слід врахувати, що в процесі нанофільтрації одночасно з пом'якшенням води з неї вилучаються аніони: сульфати - від 80 % до 90 % та

хлориди - від 30 % до 50 %.

Примітка. Метод нанофільтрації ґрунтується на використанні мембран із селективністю по солях жорсткості до 90%, по хлоридах - від 30 % до 70 % (при робочих тисках до 1,5 МПа).

    - Інші методи опріснення та знесолення води

      - Для опріснення та знесолення мінералізованих вод також рекоме- ндується використовувати мембранні методи - зворотний осмос та електродіаліз. Вибір методу опріснення та знесолення, розрахункові параметри устано-

вок слід приймати на основі результатів технологічних досліджень, які слід ви- конувати безпосередньо на воді джерела водопостачання.

      - Метод зворотного осмосу слід використовувати для опріснення та знесолення солоних, зокрема, морських вод з мінералізацією від 15000 мг/дм3 до 40000 мг/дм3 (при робочому тиску від 5,0 МПа до 10,0 МПа), солонуватих вод з мінералізацією від 5000 мг/дм3 до 15000 мг/дм3 (при робочому тиску до 3,0 МПа) та вод із солевмістом менше ніж 5000 мг/дм3 (при робочому тиску до 1,5 МПа).

Для опріснення та знесолення кожного з вказаних типів вод використову- ють відповідні напівпроникні мембрани. Опріснену та знесолену воду називають пермеатом, сконцентровану воду -концентратом.

      - Якість води, що подається у зворотноосмотичні опріснювальні установки, повинна відповідати вимогам згідно з таблицею 32.

Таблиця 32 - Вимоги до якості води, що подається у зворотноосмотичні опріс- нювальні установки

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Каламутність НОК | Не більше 1 НОК (0,58 мг/дм3) |
| Індекс щільності осаду (15 хв SDI) | Не більше 5,0 |
| Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | Не більше 5,0 |
| Залізо розчинне (загальне), мг/дм3 | Не більше 0,1 |
| Марганець, мг/дм3 | Не більше 0,05 |
| Кремній, мг/дм3 | В залежності від ступеня відбору пермеата |
| Кальцій, магній, стронцій, мг/дм3 | У концентраціях, які не викликають відкла- дення малорозчинних сполук на мембранах при заданому ступені концентрування (сту- пінь відбору пермеату) |
| Вільний хлор, мг/дм3 | Не більше 0,1 (для поліамідних мембран) Не більше 1,0 (для ацетатцелюлозних мем- бран) |
| рН | Від 2,5 до 11,0 (для поліамідних мембран) Від 3,5 до 7,2 (для ацетатцелюлозних мем- бран) |
| Температура, °С | Від 5 до 45 |
| Примітка. У випадку підкислення концентрату та дозування до нього антис- калантів нормування вмісту іонів Мn2+ у воді, яка обробляється, не- доцільне. |  |

      - Вибір типу мембранних елементів для зворотноосмотичної уста- новки слід здійснювати на основі розрахунків, відповідно до технічних характе- ристик та паспортних даних виробника. При цьому в залежності від витрати опрі- сненої води та її солевмісту слід визначати кількість мембранних елементів та корпусів, кратність рециркуляції та витрати концентрату, а також робочий тиск.

      - Для запобігання утворенню осаду малорозчинних неорганічних сполук на поверхні мембран у процесі зворотноосмотичного опріснення рекоме- ндується використовувати інгібітори - антискаланти або соляну (сірчану) кис- лоту. Необхідні дози антискалантів, які залежать від хімічного складу води, слід розраховувати за програмами фірм-постачальників реагентів.

При виборі антискаланту слід віддавати перевагу реагентам, молекули

яких містять декілька функціональних груп, стримуючи утворення осадів відразу декількох хімічних сполук.

Устаткування та антискаланти, які передбачено використовувати в систе- мах зворотноосмотичного опріснення води для питного водопостачання, повинні відповідати вимогам 5.10. Крім того, в процесі експлуатації слід здійснювати по- стійний контроль за дотриманням гігієнічних нормативів вмісту антискалантів у питній воді.

При використанні антискалантїв процес зворотноосмотичного опріснення може здійснюватися при перенасиченні концентрату за сульфатом кальцію від 2,0 до 2,5 раза.

Вода, яка не відповідає вказаним вимогам, повинна проходити попередню обробку.

      - Концентрат зворотноосмотичних установок підлягає утилізації шляхом випарювання і досушування. Отриманий продукт для утилізації відно- ситься до IV класу небезпеки і може бути утилізований на полігоні твердих по- бутових відходів. Перед випарюванням та досушуванням концентрат зворотно- осмотичних установок може бути додатково сконцентрований методом електро- діалізу.

      - При зменшенні продуктивності зворотноосмотичних установок на 10-15 %, зниженні якості пермеату на 10-15 %, збільшенні робочого тиску на 10-15 % необхідно здійснювати їх промивання спеціальними розчинами.

Для видалення неорганічних відкладень зі поверхні мембран рекоменду- ється використовувати кислі розчини, для видалення відкладень сульфату каль- цію та органічних сполук - лужні розчини.

Тривалість промивання установок розчинами залежить від типу розчинів і визначається експериментально.

      - Одержаний у процесі зворотноосмотичної обробки пермеат в ок- ремих випадках слід доочищати від сполук бору, фтору, брому та хлороформу, оскільки видалення цих сполук зворотноосмотичними мембранами в традицій- них умовах складає лише від 40 % до 70 %.

Видалення сполук фтору з пермеата зворотноосмотичних установок слід здійснювати відповідно до 10.23.3.

Видалення сполук бору з пермеата зворотноосмотичних установок слід здійснювати відповідно до 10.23.5.

При концентрації бору у вихідній воді не вище 5,0 мг/дм3 можливе вида- лення його до граничнодопустимої концентрації (0,5 мг/дм3) у процесі зворотно- осмотичної обробки при попередньому пом'якшенні води та здійсненні процесу опріснення в інтервалі рН від 10 до 11. Ступінь вилучення бору регулюється сту- пенем відбору пермеату.

Вибір методу вилучення бору з пермеату зворотноосмотичних установок слід здійснювати на основі технологічних досліджень.

Видалення хлороформу можна здійснювати методом сорбції з використан- ням активованого вугілля.

      - У разі потреби слід поліпшувати мінеральний склад пермеату зворотноосмотичних установок шляхом додавання до нього вихідної мінералізо- ваної води або шляхом фільтрування пермеату крізь мармурову крихту.

      - Перед подачею в систему питного водопостачання опріснену методом зворотного осмосу воду слід знезаражувати.

      - Метод електродіалізу слід використовувати для опріснення вод з концентрацією солей до 10000 мг/дм3 з метою отримання прісної води з солевмістом від 400 мг/дм3 до 500 мг/дм3. За результатами технологічних дослі- джень допускається використання методу електродіалізу для опріснення вод з концентрацією солей до 15000 мг/дм3 та солевмістом від 100 мг/дм3 до 200 мг/дм3.

      - Якість води, що подається в електродіалізні опріснювальні ус- тановки, повинна відповідати вимогам згідно з таблицею 33.

Таблиця 33 - Вимоги до якості води, що подається в електродіалізні опрісню- вальні установки

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Каламутність НОК | Не більше ніж 2 |
| Індекс щільності осаду (5 хв SDI) | Не більше ніж 15 |
| Перманганатна окиснюваність, мгО/дм3 | Не більше ніж 5,0 |
| Залізо розчинне, мг/дм3 | Не більше ніж 0,05 |
| Марганець, мг/дм3 | Не більше ніж 0,05 |
| Вільний хлор, мг/дм3 | Не більше ніж 0,5 (допускається тимчасове збільшення концентрації від 15 до 20 мг/дм3) |
| рН | Від 2,0 до 11,0 |
| Температура, °С | Від 5 до 45 |
| Примітка. При додаванні до концентратів електродіалізних установок кислоти (рН від 3,5 до 4,0) та антискалантів нормування вмісту іонів Мn2+ (видалення яких є набагато складнішим процесом ніж видалення Fe2+) у воді, що подається на електродіалізні установки, недоцільне. |  |

      - Вода, яка не відповідає цим вимогам, повинна проходити по- передню водопідготовку. Необхідність попереднього пом'якшення води при за- гальній жорсткості більше 20 ммоль/дм3 слід визначати за результатами техно- логічних досліджень.

      - Вибір типу апарата електродіалізної установки слід здійсню- вати за паспортними даними фірми-виробника. При цьому в залежності від ви- трати опрісненої води і солевмісту вихідної води визначають число ступенів опріснення, кількість паралельних апаратів на кожному ступені, кратність реци- ркуляції та витрату концентрату, а також напругу і силу постійного струму на апаратах всіх ступенів.

      - Схему опріснення води рекомендується приймати прямоточну багатоступеневу з рециркуляцією розсолу. Залежно від солевмісту опрісненої води в схемі прямоточної багатоступеневої установки допускається передбачати рециркуляцію діалізату і ємкість-змішувач діалізату з вихідною водою.

      - Число ступенів опріснення z прямоточних установок слід ви- значати за розрахунком:

      - При визначенні напруги на електродах апаратів всіх ступенів (для вибору типу перетворювача струму) слід враховувати падіння напруги на електродній системі, в мембранному пакеті за рахунок омічного опору (оберне- ної величини електропровідності) розчинів і мембран, сумарний мембранний по- тенціал з урахуванням концентраційної поляризації. Розрахунок слід здійсню- вати для заданої температури розчинів.

      - Концентрація розсолу на виході з останнього ступеня не по- винна перевищувати граничної концентрації, яка визначається за умови невипа- діння сульфату кальцію (добуток активних концентрацій сульфату та кальцію в розчині не повинен перевищувати добутку розчинності сульфату кальцію при температурі розсолу в апараті). Розрахункові концентрації розсолу на кожному ступені визначаються аналогічно розрахунку концентрації діалізату. Концентра- ції розсолу на вході в апарат та на виході із нього, а також кратність рециркуляції розсолу визначаються на основі балансових розрахунків.

      - Для уникнення відкладення малорозчинних солей на поверхні мембран зі сторони камер концентрування, а також у катодній камері в процесі еле- ктродіалізу слід передбачати переполюсування (реверс) електродів з одночасним перемиканням трактів діалізату та концентрату, а також дозування до концентрату та католіту соляної чи сірчаної кислоти (до рН від 3 до 4) і антискалантів.

Періодичність переполюсування звичайно складає від 15 хв до 30 хв. В ок- ремих випадках переполюсування достатньо здійснювати один раз на 2-4 год.

При реверсному електродіалізі перенасичення розсолу за сульфатом каль- цію може досягати від 175 % до 200 % без додавання реагентів та від 300 % до 325 % - з додаванням реагентів.

      - Для видалення відкладень із поверхні мембран у процесі елек- тродіалізного опріснення слід передбачати періодичне промивання електродіалі- зних апаратів без їх розбирання кислими, лужними та сольовими розчинами.

Слід передбачати також можливість розбирання електродіалізних апаратів для очищення мембран вручну.

      - Одержану у процесі електродіалізного опріснення воду в окре- мих випадках слід доочищати від сполук бору, фтору та брому, оскільки ступінь вилучення цих сполук при електродіалізному опрісненні в традиційних умовах складає лише 40 % - 70 %.

Видалення сполук фтору з діалізату слід здійснювати відповідно до

10.23.3. Видалення сполук бору з діалізату слід здійснювати відповідно до

10.23.5. При концентрації бору в вихідній воді не вище 5,0 мг/дм3 можливе вида- лення його до гранично-допустимої концентрації (0,5 мг/дм3) у процесі електро- діалізної обробки при попередньому пом'якшенні води та здійсненні процесу опріснення в інтервалі рН від 10 до 11. Ступінь вилучення бору регулюється гли- биною опріснення води.

Вибір методу вилучення бору з діалізату рекомендується здійснювати на основі технологічних досліджень.

      - У разі необхідності, слід поліпшувати мінеральний склад діа- лізату електродіалізних установок шляхом додавання до нього вихідної мінера- лізованої води або шляхом фільтрування її крізь мармурову крихту.

      - Перед подачею в систему питного водопостачання опріснену методом електродіалізу воду слід дезодорувати на фільтрах, завантажених акти- вованим вугіллям, для поліпшення органолептичних показників та видалення ор- ганічних речовин, а також знезаражувати.

      - Концентрат електродіалізних установок підлягає утилізації шляхом випарювання і досушування. Отриманий продукт відноситься до IV класу небезпеки і може бути утилізований на полігоні твердих побутових відходів.

  - Обробка промивних вод фільтрів і осадів споруд водопідготовки

    - Методи обробки промивних вод фільтрів і осаду споруд водопід- готовки (станцій освітлення, знезалізнення та реагентного пом'якшення природ- них вод) слід приймати на підставі рекомендацій технологічних досліджень, а за їх відсутності - згідно з 10.25.2-10.25.5 та додатком Д та з подальшим коригуван- ням параметрів роботи споруд у процесі пусконалагоджувальних робіт на фак- тичному осаді.

    - У технологічних схемах обробки промивних вод фільтрів та осадів рекомендується передбачати наступні основні споруди: резервуари, відстійники, згущувачі, накопичувачі або площадки підсушування осаду.

За результатами технологічних досліджень допускається застосування ме- тодів механічного зневоднення і регенерації коагулянту з осаду.

    - Для споруд водопідготовки та знезалізнення води методом фільт- рування промивні води фільтрів рекомендується відстоювати. Освітлену воду слід рівномірно спрямовувати в трубопроводи перед змішувачами або безпосе- редньо в змішувачі. Допускається використання освітленої води для промивання контактних освітлювачів з урахуванням вимог 10.15.7.

Для споруд водопідготовки з відстійниками та фільтрами, а також для стан- цій реагентного пом'якшення промивні води рекомендується рівномірно перека- чувати у трубопроводи перед змішувачами або безпосередньо у змішувачі.

    - Для уловлювання піску, що виноситься з фільтрів або контактних освітлювачів під час їх промивання, слід передбачати піскоуловлювачі.

    - Осад від усіх типів відстійних споруд та реагентного господарства слід спрямовувати на зневоднення та складування в накопичувачі з попереднім згущенням або без нього.

Освітлену воду, яка утворюється в процесі згущення чи зневоднення осадів

споруд водопідготовки, рекомендується спрямовувати також у трубопроводи пе- ред змішувачами або в змішувачі.

Водовідведення промивних вод фільтрів, води від зневодення та складування осадів за межі станції водопідготовки повинне здійснюватись згідно з 10.1.4.

За відсутності на спорудах водопідготовки попереднього хлорування вихі- дної води, воду, що використовується повторно, слід знезаражувати хлорвмісним реагентом з дозою від 2 мг/дм3 до 4 мг/дм3 включно (у перерахунку на вільний хлор).

  - Допоміжні приміщення споруд водопідготовки

    - На спорудах водопідготовки необхідно передбачати: лабораторії, майстерні, побутові та інші допоміжні приміщення.

Склад і площі приміщень слід приймати залежно від призначення та про- дуктивності споруд, а також джерела водопостачання. При подачі споживачам води з підземних джерел водопостачання без очищення зі знезараженням її хло- рвмісними реагентами слід передбачати тільки приміщення площею 6 м2 для проведення аналізу на вміст залишкового хлору.

Для споруд водопідготовки систем питного водопостачання з поверхневих джерел перелік та площі приміщень рекомендується приймати відповідно до таб- лиці 34.

Таблиця 34 - Перелік та площі допоміжних приміщень споруд водопідготовки

| Приміщення | Площі, м2, допоміжних приміщень при про- дуктивності станцій, м3/добу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менше 3000 | 3000- 10000 | 10000- 50000 | 50000- 100000 | 100000- 300000 |
| Хімічна лабораторія | 30 | 30 | 40 | 40 | 2 кім- нати 40 і 20 |
| Вагова | - | - | 6 | 6 | 8 |
| Бактеріологічна лабораторія, авто- клавна | 20 | 20 | 20 | 30 | 2 кім- нати 20 і 20 |
|  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Середоварочна та мийна | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Кімната для гідробіологічних дос- ліджень (при джерелах води, бага- тих мікрофлорою) | - | - | 8 | 12 | 15 |
| Приміщення для зберігання по- суду і реактивів | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Кабінет завідувача лабораторії | - | - | 8 | 10 | 12 |
| Місцевий пункт управління | Визначається за проектом диспетчеризації та автоматизації |  |  |  |  |
| Кімната для чергового персоналу | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Контрольна лабораторія | - | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Кабінет начальника станції | 6 | 6 | 15 | 15 | 25 |
| Майстерня для поточного ремонту дрібного обладнання та приладів | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Гардеробна, душ і санітарно-тех- нічний вузол | Згідно з ДБН В.2.2-28 |  |  |  |  |
| Примітка 1. Зазначені в таблиці 34 площі лабораторії та допоміжних приміщень (в тому числі кількість кімнат) можуть бути змінені в залежності від прийнятих технологічних і архітектурно-будівельних рішень спо- руд, застосованого лабораторного обладнання, технічних умов. Примітка 2. При централізованому контролі якості води склад лабораторій і допоміжних приміщень та площі підлягає уточненню. |  |  |  |  |  |

Для станцій продуктивністю більше ніж 300000 м3/добу склад приміщень потрібно встановлювати в кожному окремому випадку в залежності від місцевих умов.

  - Склади реагентів та фільтруючих матеріалів

    - Склади реагентів (окрім складів рідкого хлору) потрібно розрахо- вувати на зберігання 30-добового запасу, рахуючи за періодом максимального споживання реагентів, але не менше об'єму їх разової поставки.

Примітка 1. Для станцій водопідготовки питної води І та II категорій (згі- дно з 8.4) витратні склади реагентів відповідно до завдання на проектування та технологічних розрахунків можуть призначатись на інший термін зберігання, але не менше ніж 15 діб.

За наявності центральних (базисних) складів об'єм складів на станціях во- допідготовки приймається на строк зберігання не менше ніж 7 діб.

Примітка 2. Умови разової поставки не поширюються на склади хлору і гіпохлориту натрію. Примітка 3. Вимоги даного розділу не поширюються на про- ектування базисних складів. Склади рідкого хлору слід проектувати згідно зНПАОП 0.00-1.23, а склади гіпохлориту натрію - відповідно до технічних умов ГОСТ 11086.

    - Склади в залежності від виду реагенту потрібно проектувати на сухе або мокре зберігання (у вигляді концентрованого розчину). При об'ємах ра- зової поставки, що перевищують 30-добове споживання реагентів і зберігання їх в мокрому вигляді, допускається організовувати додаткові складські приміщення для сухого зберігання частини реагентів.

    - Сухе зберігання реагентів слід передбачати в закритих складах у тарі фірми-виробника. Допускається зберігання коагулянту та оксиду кальцію (СаО) в "сухих" складах навалом. При визначенні площі таких складів слід прий- мати висоту шару для коагулянту та оксиду кальцію не більше ніж 2 м та 1,5 м відповідно.

Примітка. При механізованому вивантаженні висота шару може бути збі- льшена: коагулянту до 3,5 м; оксиду кальцію (СаО) до 2,5 м.

Розгерметизація тари з хлорним залізом і силікатом натрію, заморожу- вання та зберігання поліакриламіду більше 6 місяців не допускається. Зберігання гіпохлориту натрію більше ніж 15 діб не рекомендується (із умов втрати його хімічної активності).

    - При мокрому зберіганні коагулянту в розчинних баках з отриман- ням в них концентрованого розчину (від 15 % до 20 %), в залежності від конс- трукції баків і міцності розчину реагенту, об'єм баків потрібно визначати з роз- рахунку від 2,2 м3 до 2,5 м3 включно на 1 т товарного неочищеного коагулянту та від 1,9 м3 до 2,2 м3 включно на 1 т очищеного коагулянту.

Загальна ємкість розчинних баків повинна відповідати вимогам 10.27.1 та

10.27.5. Кількість розчинних баків має бути не менше трьох.

    - При місячному споживанні коагулянту більше об'єму його разової поставки частину реагенту слід зберігати в баках-сховищах концентрованого ро- зчину реагенту, ємкість яких потрібно визначати за розрахунком від 1,5 м3 до 1,7 м3 включно на 1 т товарного коагулянту.

Допускається розміщення розчинних баків і баків-сховищ поза будівлею.

При цьому слід забезпечити корозійну стійкість споруд, контроль за станом баків і передбачати заходи, що виключають проникнення розчину в фунт.

Кількість баків-сховищ повинна бути не менше трьох.

    - При використанні грудкового вапна потрібно передбачати його га- сіння і зберігання в ємкостях у вигляді тіста з концентрацією від 35% до 40 % включно. Об'єм ємкостей потрібно визначати за розрахунком від 3,5 м3 до 5 м3 включно на 1 т товарного вапна. Ємкості для гасіння потрібно розміщувати в ізольованому приміщенні.

Допускається сухе зберігання вапна з наступним подрібненням і гасінням в апаратах гасіння вапна.

За можливості централізованих поставок вапняного тіста або молока слід передбачати їх мокре зберігання.

    - Склад активного вугілля потрібно розміщувати в окремому примі- щенні. Вимоги вибухобезпеки щодо приміщення складу не висуваються, за по- жежною небезпекою його потрібно відносити до категорії В.

    - Приміщення для зберігання запасу катіоніту слід розраховувати на об'єм завантаження двох катіонітових фільтрів.

    - Склади для зберігання реагентів (крім хлору та аміаку) слід розта- шовувати поблизу приміщень для приготування їх розчинів і суспензій.

    - Ємкість видаткового складу хлору не повинна перевищувати 100 т, одного повністю ізольованого відсіку - 50 т. Склад або відсік повинен мати два виходи з протилежних сторін будівлі або приміщення.

Склад потрібно розміщувати в наземних або напівзаглиблених будівлях (з улаштуванням сходів у двох місцях).

Зберігання хлору потрібно передбачати в балонах або контейнерах; при до- бовій витраті хлору більше 1 т допускається застосовувати танки заводського ви- готовлення місткістю до 50 т, при цьому розлив хлору в балони або контейнери на станції забороняється.

У складі потрібно передбачати пристрої для транспортування реагентів у нестаціонарній тарі (контейнери, балони).

В'їзд у приміщення складу автомобільного транспорту не допускається.

Порожню тару слід зберігати в приміщенні складу.

Контейнери або балони з хлором слід розміщувати на підставках або рам- ках, мати вільний доступ для стропування і захвату при транспортуванні.

Вимоги до охорони праці у видаткових складах рідкого хлору повинні від- повідати НПАОП 0.00-1.23.

    - У приміщенні складу хлору слід передбачати ємкість із нейтралі- заційним розчином для швидкого занурення аварійних контейнерів або балонів. Відстань від стінок ємкості до балона повинна бути не менше ніж 200 мм, до контейнера - не менше ніж 500 мм, глибина повинна забезпечувати покриття ава- рійної посудини шаром розчину не менше ніж 300 мм.

На дні ємкості слід передбачати опори, що фіксують посудину.

Для установки на вагах контейнера або балонів необхідно передбачати опори для їх фіксації.

Примітка. На проектування видаткових складів хлору з використанням та- нків ці будівельні норми не поширюються.

    - Зберігання 25 % аміачної води повинне передбачатися у сталевих резервуарах. Допускається встановлення цих резервуарів у піддонах під навісами (для захисту від сонячних променів та атмосферних опадів).

Відкритий склад аміачної води слід обладнувати пожежним гідрантом, за- критий - пожежним краном діаметром 50 мм.

Для змивання аміачної води при її розливах необхідно передбачати поли- вальний кран.

Дозування аміачної води рекомендується здійснювати діафрагмовими насосами-дозаторами без розбавлення. За необхідності приготування робочих розчинів аміачної води для її розбавлення треба використовувати пом'якшену воду з жорсткістю не більше ніж 0,2 ммоль/дм3.

    - Спосіб зберігання солі приймається залежно від умов її поставки. При об'ємі разової поставки, що перевищує 30-добове споживання, рекоменду- ється передбачати склади мокрого зберігання солі. Кількість баків повинна бути

не менше двох. Для зберігання солі в кількості менше 30-добової потреби допу- скається улаштування складів сухого зберігання в критих приміщеннях. При цьому шар солі не повинен перевищувати 1,5 м. При сухому зберіганні солі для одержання її насиченого розчину передбачаються видаткові баки, які розташо- вують в приміщенні електролізної. При цьому місткість кожного бака повинна забезпечувати не менше добового запасу (потреби) розчину солі, а їх кількість приймається не менше двох.

    - У випадках, коли не забезпечено постачання станції кондицій- ними фільтруючими матеріалами та гравієм, потрібно передбачати спеціальне господарство для зберігання, подрібнення, сортування, промивання та транспор- тування матеріалів, необхідних для довантаження фільтрів.

    - Розрахунок ємкостей для зберігання фільтруючих матеріалів та підбір обладнання потрібно здійснювати з розрахунку 10 %-ного щорічного по- повнення та обміну фільтруючого завантаження та додаткового аварійного за- пасу на перевантаження одного фільтра при кількості їх на станції до 20 і двох - при більшій кількості.

    - Транспортування фільтруючих матеріалів можна здійснювати гі- дротранспортом (водоструминними або пісковими насосами).

Діаметр трубопроводу для транспортування пульпи слід визначати з ура- хуванням швидкості руху пульпи від 1,5 м/с до 2 м/с включно, але слід приймати не менше ніж 50 мм; повороти трубопроводу потрібно передбачати радіусом від 8 до 10 діаметрів трубопроводу.

    - Такелажні роботи і транспортування реагентів на складах та все- редині станцій слід механізувати.

  - Висотне розташування споруд водопідготовки

    - Споруди водопідготовки слід розташовувати, використовуючи природний нахил місцевості, з урахуванням втрат напору води в самих спору- дах, з'єднувальних комунікаціях та вимірювальних пристроях.

    - Втрати напору води у спорудах і з'єднувальних комунікаціях слід визначати розрахунками; для попереднього висотного розташування споруд

втрати напору допускається приймати, м:

у спорудах

- на барабанних сітчастих фільтрах (барабанних сітках і мікрофільтрах)

0,4 - 0,6

- у вхідних (контактних) камерах	0,3-0,5

- у пристроях введення реагентів	0,1-0,3

- у гідравлічних змішувачах	0,5-0,6

- у механічних змішувачах	0,1-0,2

- у гідравлічних камерах утворення пластівців осадів	0,4-0,5

- у механічних камерах утворення пластівців осадів	0,1-0,2

- у відстійниках	0,7-0,8

- в освітлювачах зі зваженим осадом	0,7-0,8

- на швидких фільтрах	3,0-3,5

- у контактних освітлювачах і префільтрах	2,0-2,5

- у повільних фільтрах	1,5-2,0

- у пристроях УФ-знезараження	0,5-0,8

у з'єднувальних комунікаціях

- від барабанних сітчастих фільтрів або вхідних камер до змішувачів 0,2

- від змішувачів до відстійників, освітлювачів зі зваженим осадом і контактних освітлювачів	0,3-0,4

- від відстійників, освітлювачів зі зваженим осадом або префільтрів до фі- льтрів	0,5-0,6

- від фільтрів або контактних освітлювачів до резервуарів фільтрованої води	0,5-1,4

    - На станціях водопідготовки потрібно передбачати систему обвід- них комунікацій, що забезпечує можливість відключення окремих споруд, а та- кож подачу води при аварії, оминаючи споруди.

При продуктивності станцій понад 100 тис. м3/добу обвідні комунікації до- пускається не передбачати.

- НАСОСНІ СТАНЦІЇ ТА УСТАНОВКИ

  - Насосні станції та установки за надійністю дії або за ступенем забез- печеності подачі води підрозділяються на три категорії (відповідно до 8.4), які потрібно встановлювати в залежності від їх функціонального призначення у за- гальній системі водопостачання.

Категорія надійності за безперебійністю електропостачання (за ПУЕ [30]) повинна відповідати встановленій категорії насосних станцій та установок за на- дійністю дії або за ступенем забезпеченості подачі води.

  - Вибір типу насосів і кількість робочих агрегатів слід визначати на ос- нові розрахункових режимів з згідно з 8.9 та 8.10.

При виборі типу насосних агрегатів слід забезпечувати мінімальну вели- чину надлишкових напорів та витрат при всіх відповідних режимах і умовах ро- боти протягом розрахункового терміну за рахунок використання регулюючих ємкостей, автоматизованого регулювання кутової швидкості (обертів приводу насосів), зміни кількості та типів насосів, обрізки або заміни робочих коліс.

У машинних залах допускається установлення груп насосів різного приз- начення.

У насосних станціях, які подають воду на питне водопостачання, установ- лення насосів, що перекачують рідини з неприємним запахом, токсичні, легко- займисті та горючі рідини, забороняється, за винятком насосів, які подають роз- чин піноутворювача в систему пожежогасіння.

Для заглиблених насосних станцій із можливим затопленням машзалу при їх аваріях рекомендується встановлення герметичних моноблочних насосів (типу занурених).

Для насосних станцій І категорії за надійністю дії, за неможливості забез- печення електроживлення від двох джерел, допускається додатково встановлю- вати резервні насосні агрегати з двигунами внутрішнього згоряння із запасом па- лива мінімум на 3 доби, а також автономні джерела електроенергії (дизельні еле- ктростанції або вітроенергетичні, геліоенергетичні установки тощо). Потужність

цих джерел повинна забезпечувати, як мінімум, роботу найбільш потужного аг- регата.

Кількість резервних насосних агрегатів для групи насосів однакового при- значення, що подають воду в ту саму мережу або водоводи, потрібно приймати відповідно до таблиці 35 та з урахуванням категорії системи водопостачання для цієї групи за надійністю дії або за ступенем забезпеченості подачі води (згідно з 8.4).

Таблиця 35 – Кількість резервних насосних агрегатів у групі в залежності від категорії системи водопостачання

| Кількість робочих агрегатів у групі | Категорія та кількість резервних насосних агрегатів у групі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III |
| До 6 включ. | 2 | 1 | 1 |
| Від 6 до 9 включ. | 2 | 1 | - |
| Понад 9 | 2 | 2 | - |

Кінець таблиці 35

Примітка 1. У кількість робочих агрегатів включаються пожежні насосні агре- гати. Примітка 2. Кількість робочих агрегатів однієї групи, крім пожежних, по- винна бути не менше двох. У насосних станціях та установках II та III категорій можливе встановлення одного робочого агрегата. Примітка 3. При встановленні в одній групі насосних агрегатів різного типу або з різними характеристиками кількість резервних агрегатів приймається для насосів більшої продуктивності за таблицею 33, а резервні насоси меншої продуктивності зберігаються на складі. Примітка 4. У насосних станціях та установках об'єднаних протипожежних водопроводів або тільки проти-попожежних водопроводів перед- бачається один резервний пожежний насосний агрегат, незале- жно від кількості робочих агрегатів. Примітка 5. У насосних станціях об'єднаних водопроводів населених пунктів з чисельністю до 5 тис. жителів включно і підприємств, для яких визначено витрати води на зовнішнє пожежогасіння не більше ніж 15 л/с, при одному джерелі електропостачання встановлю- ється резервний пожежний насос із двигуном внутрішнього зго- рання і автоматичним запуском (від акумуляторів). Примітка 6. У насосних станціях II категорії з кількістю робочих агрегатів де- сять і більше один резервний агрегат можливо зберігати на складі.

Для збільшення продуктивності заглиблених насосних станцій на 20 % - 30

% потрібно передбачати можливість заміни насосів на більшу продуктивність або резервні фундаменти для встановлення додаткових насосів.

  - У насосних станціях і установках І категорії насоси слід встановлю- вати під заливом. При заборі води із резервуара відмітку осі насосів слід визна- чати за умов:

- від верхнього рівня (визначеного від дна) недоторканого пожежного за- пасу води – гасіння однієї пожежі;

- від середнього рівня - гасіння двох і більше пожеж;

мів.

- від рівня води аварійного об'єму - за відсутності пожежного об'єму;

- від середнього рівня води - за відсутності пожежного та аварійного об'є-

При заборі води зі свердловини відмітку встановлення насосів слід прий-

мати від динамічного рівня підземних вод при максимальній витраті.

При заборі води безпосередньо з водойми відмітку встановлення насосів слід приймати від мінімального рівня води згідно з таблицею 10 з урахуванням категорії водозабірних споруд.

При визначенні відмітки осі насосів потрібно враховувати допустиму ва- куумметричну висоту всмоктування (від розрахункового мінімального рівня води) або необхідний підпір з боку всмоктування, який призначається фірмою- виробником, а також втрати напору у всмоктувальному трубопроводі, темпера- туру води та барометричний тиск.

У насосних станціях II та III категорій допускається встановлення насосів не під заливом, при цьому потрібно передбачати вакуум-насоси та вакуум-котел. У насосних станціях III категорії з діаметром всмоктувальних трубопрово-

дів до 200 мм допускається встановлення водоприймальних клапанів.

Примітка. Відмітка підлоги машинних залів заглиблених насосних стан- цій визначається виходячи з установлення насосів більшої продуктивності або габаритів з урахуванням 11.2.

  - Кількість всмоктувальних ліній до насосної станції незалежно від кі- лькості та груп установлених насосів, включаючи пожежні, повинна бути не менше двох.

При вимкненні однієї лінії інші слід розраховувати на пропуск повної роз- рахункової витрати для насосних станцій І та II категорій і 70 % розрахункової витрати для насосних станцій III категорії. Улаштування однієї всмоктувальної лінії допускається для насосних станцій III категорії.

  - Кількість напірних ліній від насосних станцій і установок І та II ка- тегорій повинна бути не менше двох. Для насосних станцій і установок III кате- горії допускається влаштування однієї напірної лінії.

  - Трубопровідна обв'язка насосних агрегатів та розміщення запірної арматури на всмоктувальних і напірних трубопроводах повинні забезпечувати:

  - забір води будь-яким із встановлених у групі насосних агрегатів;

  - можливість заміни або ремонту будь-якого з насосів, зворотних клапанів та основної запірної арматури, а також перевірки характеристики насосів без по- рушення вимог 8.4 за надійністю дії або за ступенем забезпеченості подачі води;

  - подачу води в кожен із напірних водоводів будь-яким насосним агрега- том із встановлених у групі при відключенні будь-якого насосного агрегата з цієї групи.

  - На напірній лінії кожного насоса слід встановлювати запірну арма- туру та зворотний клапан (між насосом і запірною арматурою).

У разі можливого виникнення гідравлічного удару при зупинці насоса зво- ротні клапани повинні мати пристрої, що запобігають швидкому їх закриттю ("захлопуванню").

При встановленні монтажних вставок вони повинні розміщуватися між за- пірною арматурою та зворотним клапаном.

Для насосних агрегатів, що розташовані під заливом або приєднані до за- гального всмоктувального колектора, запірну арматуру потрібно встановлювати на всмоктувальній лінії біля кожного насоса.

  - У насосних станціях і установках діаметри труб, фасонних частин та арматури потрібно приймати на підставі техніко-економічного розрахунку з ура- хуванням швидкостей руху води в межах, зазначених у таблиці 36.

Таблиця 36 - Швидкість руху води в трубопроводах насосних станцій

| Умовний діаметр труб, мм | Швидкість руху води в трубопроводах, м/с |  |
| --- | --- | --- |
|  | всмоктувальному | напірному |
| До 250 включ. | 0,6-1,0 | 0,8-2,0 |
| Від 250 до 800 включ. | 0,8-1,5 | 1,0-3,0 |
| Понад 800 | 1,2-2,0 | 1,5-4,0 |

  - Розміри машинного залу насосних станцій і установок слід визна- чати з урахуванням вимог 11.3 та розділу 14.

  - Для зменшення габаритів насосних станцій і установок (у плані) до- пускається встановлювати насоси із правим та лівим обертанням валу, при цьому робоче колесо повинно обертатися тільки в одному напрямку.

  - Всмоктувальні та напірні колектори із запірною арматурою рекоме- ндується розташовувати в будівлі насосної станції. Допускається влаштування для всмоктувальних та напірних колекторів колекторних галерей.

  - Трубопроводи в насосних станціях, а також всмоктувальну лінію за межами машинного залу, як правило, потрібно виконувати зі зварних сталевих труб із застосуванням фланців для приєднання до арматури і насосів. При цьому необхідно передбачати їх кріплення, яке забезпечує запобігання передачі наван- тажень від труб та трубопровідної арматури на насоси і взаємній передачі вібра- ції від насосів та вузлів трубопроводів.

У насосних станціях, які не пов'язані з подачею води на гасіння пожеж, трубопроводи можуть виконуватися як із сталевих труб, так і труб з полімерних матеріалів.

  - Всмоктувальний трубопровід, як правило, повинен мати безперерв- ний підйом до насоса з уклоном не менше ніж 5 ‰ (0,005). У місцях зміни діаме- трів трубопроводів потрібно застосовувати ексцентричні переходи.

  - У заглиблених і напівзаглиблених насосних станціях слід передба- чати заходи проти можливого затоплення агрегатів при аварії в межах машин- ного залу на найбільшому за продуктивністю насосі, а також запірній арматурі або трубопроводі шляхом: розташування електродвигунів насосів на висоті не менше ніж 0,5 м від підлоги машинного залу; самопливного випуску аварійної кількості води в каналізацію або на поверхню землі з встановленням на цьому трубопроводі клапана-хлопушки або засувки з автоматизованим управлінням; відкачування води з приямка основними насосами виробничого призначення.

За необхідності встановлення аварійних насосів їх продуктивність слід ви- значати з умови відкачування води з машинного залу при її шарі 0,5 м не більше

ніж за 2 год і передбачати один резервний агрегат.

Примітка. При встановленні в машинному залі занурених (герметичних) насосів у "сухому" виконанні умова висоти підйому фундаменту над підлогою не обов'язкова.

  - На фундаментах під насоси потрібно передбачати бортики, жолобки та трубки для відведення води.

Підлогу і канали машинного залу слід проектувати з уклоном до збірного приямка. Відведення води з приямка потрібно передбачати самопливно або дре- нажними насосними агрегатами. Допускається зберігання резервних дренажних насосних агрегатів на складі.

  - У заглиблених насосних станціях, які працюють в автоматичному ре- жимі, при заглибленні машинного залу 20 м і більше, а також у насосних станціях з постійним обслуговуючим персоналом при заглибленні 15 м та більше потрібно передбачати улаштування вантажно-пасажирського ліфта.

  - Насосні станції з розміром машинного залу 6 м х 9 м і більше слід обладнувати внутрішнім протипожежним водопроводом з витратою води 2,5 л/с.

Крім того, потрібно передбачати:

  - при встановленні електродвигунів напругою до 1000 В включно: проти- пожежний пост на два ручних вуглекислотних вогнегасники з мінімальною ма- сою заряду вогнегасної речовини 3,5 кг, а при двигунах внутрішнього згорання до 220 кВт (300 к.с.) - чотири вогнегасники;

  - при встановленні електродвигунів напругою понад 1000 В або двигуна внутрішнього згорання потужністю більше ніж 220 кВт (300 к.с.) потрібно пе- редбачати додатково два вуглекислотних вогнегасники, бочку з водою місткістю 250 л, два сувої з негорючого теплоізолювального полотна або повсті розміром 2 м х 2 м.

Пожежні крани потрібно приєднувати до напірного колектора насосів.

Тиск у пожежних кранах слід приймати згідно з ДБН В.2.5-64.Пожежні кран-комплекти рекомендується приймати згідно з ДСТУ EN 671-2.

(Пункт 11.17 змінено, Зміна № 1)

  - У насосній станції незалежно від ступеня її автоматизації потрібно

передбачати санітарний вузол (унітаз та раковину), приміщення та шафу для збе- рігання одягу експлуатаційного персоналу (чергової ремонтної бригади).

При розташуванні насосної станції на відстані не більше ніж 30 м від ви- робничих будівель, які мають санітарно-побутові приміщення, санітарний вузол допускається не передбачати.

У насосних станціях над водозабірними свердловинами санітарний вузол не передбачається.

Для насосної станції, розташованої поза населеним пунктом або об'єктом, допускається влаштування вигребу.

  - В окремо розташованій насосній станції для здійснення дрібного ре- монту потрібно передбачати встановлення верстака.

  - У насосних станціях і установках з двигунами внутрішнього зго- рання допускається розташовувати видаткові ємкості з рідким пальним (бензи- ном до 250 л, дизельним пальним до 500 л) у приміщеннях, відділених від ма- шинного залу протипожежними стінами 1-го типу та перекриттями 1-го типу із захистом автоматичними системами пожежогасіння.

  - У насосних станціях і установках повинно бути передбачено вста- новлення контрольно-вимірювальної апаратури відповідно до вимог розділу 16.3.

  - Насосні станції і установки протипожежного водопостачання допу- скається розміщувати у виробничих будівлях, при цьому їх слід відокремлювати протипожежними перегородками 1-го типу та протипожежними перекриттями 3- го типу.

  - Занурені насосні агрегати, застосування яких відповідає вимогам чинного законодавства [6], [13] та НАПБ А. 01.001, рекомендується встановлю- вати в резервуарах або спеціальних ємкостях із розміщенням запірно-регулюю- чої арматури в окремому сухому приміщенні (колодязі, камері).

- ВОДОВОДИ, ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ НА НИХ

  - У залежності від призначення водоводи та водопровідні мережі поділяються на магістральні (у тому числі регіонального значення), розподільні та внутрішньоквартальні. За ступенем надійності дії або за ступенем забезпеченості подачі води (відповідно до 8.4) водоводи або їх ділянки рекомендується відносити до:

СС2 – магістральні трубопроводи регіонального значення; ділянки трубопроводів для об’єктів I та II категорій забезпеченості подачі води, які прокладаються у важкодоступних місцях для усунення можливих ушкоджень (дюкери під водоймами та ярами, переходи під залізничними лініями I – VI категорій (включно) та автомобільними дорогами I та II категорій);

СС1 – всі інші трубопроводи або їх ділянки.

(Пункт 12.1 змінено, Зміна № 1)

  - Кількість ліній магістральних водоводів слід визначати в залежності від категорії централізованої системи водопостачання за надійністю дії або за ступенем забезпеченості подачі води відповідно до 8.4.

При прокладанні магістральних водоводів у дві або більше ліній необхід- ність влаштування перемикань та відстані між ними слід визначати на підставі гідравлічних розрахунків (додаток К) з урахуванням вимог 12.1 та наявності для об'єкта водоспоживання інших, незалежних джерел.

При цьому, слід враховувати, що при відключенні одного з магістральних водоводів або окремих ділянок повинно бути забезпечено виконання вимог 8.4.

  - При прокладанні магістрального водоводу в одну лінію та подачі води від одного джерела на об'єкті водоспоживання слід передбачати додатковий

(аварійний) об'єм води на час ліквідації аварії на водоводі відповідно до 13.1.6. При подачі води від декількох джерел аварійний об'єм води може бути зменше- ний за умови виконання вимог 12.2.

  - Розрахунковий час (у годинах) на відновлення водопостачання під час ліквідації аварії на водоводах І категорії, які прокладаються за межами насе- лених пунктів, слід приймати відповідно до таблиці 37.

Для систем водопостачання II та III категорій час, зазначений в таблиці 37,

слід збільшувати в 1,25 та в 1,5 раза відповідно.

Тривалість ліквідації аварії на водоводах, що прокладаються в межах насе- лених пунктів, а також на кільцевих, розподільних та внутрішньоквартальних во- допровідних мережах, підлягає визначенню в технічних умовах або в завданні на проектування.

Таблиця 37 - Розрахунковий час на відновлення водопостачання в залежності від глибини залягання водоводів

| Умовний діаметр труб, мм | Розрахунковий час на відновлення водопоста- чання, год, при середній глибині водоводу (до верху труби) |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 2 м включ. | більше 2 м |
| До 400 включ. | 8 | 12 |
| Понад 400 до 1000 включ. | 12 | 18 |
| Понад 1000 | 18 | 24 |
| Примітка 1. Залежно від матеріалу і діаметра труб, особливих умов траси, умов прокладання труб, наявності під'їзних доріг, засобів для лік- відації аварії тощо зазначений час може бути зменшений до 6 год (на підставі технічних умов або завдання на проектування). Примітка 2. Збільшення часу допускається за умов, що тривалість перерви в подачі води або зниження її подачі не буде перевершувати меж, зазначених у 8.4. Примітка 3. За необхідності дезінфекції трубопроводів після ліквідації аварії зазначений в таблиці час збільшується на 12 год. Примітка 4. У тривалість часу на відновлення водопостачання входить час на локалізацію (тобто відключення) аварійної ділянки від решти ме- режі. Після виявлення аварійної ділянки для систем І, II та III ка- тегорій цей час не повинен перевищувати 1 год, 1,25 год та 1,5 год відповідно. |  |  |

  - У межах населених пунктів водопровідні мережі, як правило, повинні

бути кільцевими. Тупикові мережі водопроводів допускається застосовувати:

- для подачі води на виробничі потреби - за умови допустимості припи- нення водопостачання на час ліквідації аварії;

- для подачі води на питне водопостачання - при умовному діаметрі труб не більше ніж 100 мм;

- для подачі води на об'єднане питне і протипожежне водопостачання або тільки на протипожежне водопостачання (незалежно від витрат води на пожежо- гасіння) - при довжині мережі не більше ніж 200 м та за наявності у кінці мережі споживача з постійним відбором води.

Кільцювання зовнішніх водопровідних мереж внутрішніми водопровід- ними мережами будинків і споруд не допускається.

У населених пунктах із числом жителів до 5 тис. включно і витратою води на зовнішнє пожежогасіння до 10 л/с включно або при кількості внутрішніх по- жежних кранів у будівлі до 12 включно допускаються тупикові лінії довжиною більше ніж 200 м за умови влаштування протипожежних резервуарів/контррезе- рвуарів чи водойми або водонапірної башти на кінці тупика, об'єм яких розрахо- вується згідно з 13.1.4.

  - При відключенні однієї ділянки (між розрахунковими вузлами кіль- цевої мережі) сумарна подача води на питне водопостачання по інших лініях по- винна бути не менше 70 % розрахункової витрати, а подача води у найбільш не- сприятливо розташовані місця водовідбору - не менше 25 % розрахункової ви- трати води, при цьому вільний напір в цих місцях повинен бути не менше ніж 10 м.

  - Влаштування супровідних водоводів допускається при діаметрах ма- гістральних водоводів, кільцевих та розподільних мереж більше ніж 800 мм включно та транзитній витраті не менше ніж 80 % від загальної для приєднання попутних споживачів, для менших діаметрів – відповідно до завдання на проек- тування та технічних умов.

У населених пунктах при ширині вулиць та автодоріг більше ніж 20 м (в межах червоних ліній) для виключення додаткових перетинань допускається

прокладання дублюючих ділянок розподільних мереж з підключенням до них внутрішньоквартальних та прибудинкових мереж (за необхідності). При цьому пожежні гідранти слід встановлювати на супровідних водоводах або дублюючих мережах.

При ширині вулиць у межах червоних ліній 60 м і більше слід розглядати також варіант прокладання водоводів по обидва боки вулиць та враховувати, що для обслуговування об'єктів необхідно передбачати розташування пожежних гі- дрантів на кожній з цих мереж.

  - З'єднання мереж питної води з трубопроводами, що подають воду непитної якості, не допускається.

  - На водопровідній мережі, у разі необхідності, слід передбачати :

- поворотні затвори, засувки для виділення ремонтних ділянок;

- клапани для впуску і випуску повітря (під час спорожнення та заповнення трубопроводів);

- клапани для впуску і защемлення повітря;

- вантузи для випуску повітря в процесі роботи трубопроводів;

- випуски для скидання води при спорожненні трубопроводів;

- сідельні (зварні та механічні) відгалуження на поліетиленових трубопроводах при підключеннях до існуючих мереж;

- компенсатори;

- монтажні вставки;

- зворотні клапани або інші типи клапанів автоматичної дії для відклю- чення ремонтних ділянок;

- регулятори тиску;

- пристрої для попередження підвищення тиску при гідравлічних ударах або при несправності регуляторів тиску;

На трубопроводах умовним діаметром 800 мм і більше допускається вла- штування лазів (для огляду та чищення труб, ремонту трубопровідної запірно- регулюючої арматури тощо).

На самопливно-напірних водоводах слід передбачати влаштування розва- нтажувальних камер або встановлення апаратури для запобігання підвищенню

тиску або утворенню вакууму вище/нижче визначеної допустимої межі для прий- нятого типу труб та товщини стінки, а також з урахуванням 12.22.

Застосування засувок замість поворотних затворів допускається в разі не- обхідності систематичного очищення внутрішньої поверхні трубопроводів спе- ціальними агрегатами.

Трубопровідну арматуру, яка установлена в оперативних цілях, слід осна- щувати електроприводом з дистанційним управлінням.

(Пункт 12.9 змінено, Зміна № 1)

  - Довжину ремонтних ділянок на водоводах та кільцевих мережах слід приймати:

- при прокладанні водоводів в одну лінію - не більше ніж 3 км;

- при прокладанні водоводів у дві та більше ліній:

а) за відсутності перемикань - не більше ніж 5 км;

б) за наявності перемикань - такою, що дорівнює довжині ділянок між пе- ремиканнями, але не більше ніж 5 км.

Примітка. Розподіл на ремонтні ділянки має забезпечувати при відклю- ченні однієї з ділянок відключення не більше п'яти пожежних гідрантів і подачу води споживачам, що не допускають перерви у водопостачанні.

  - Клапани автоматичної дії для впуску і випуску повітря потрібно пе- редбачати в підвищених переломних точках профілю та у верхніх граничних то- чках ремонтних ділянок водоводів і мережі для видалення повітря із трубопро- воду при його заповненні, а також для запобігання утворенню в них вакууму, величина якого не повинна перевищувати допустиму для прийнятого виду труб. При величині вакууму, що не перевищує допустиму, можуть застосовува-

тися клапани з ручним приводом.

Залежно від витрати повітря, що видаляється, замість клапанів автоматич- ної дії для впуску і випуску повітря допускається передбачати клапани автома- тичної дії для впуску і защемлення повітря із клапанами (затворами, засувками) з ручним приводом або вантузами.

  - Вантузи слід розташовувати в підвищених переломних точках про- філю на повітрозбірниках. Встановлення вантузів слід виконувати відповідно до

технічних вимог та інструкцій виробників.

Рекомендується приймати діаметр повітрозбірника, який дорівнює діаме- тру трубопроводу, а його висоту - від 200 мм до 500 мм (в залежності від діаметра трубопроводу). Допускається застосовувати повітрозбірники інших розмірів.

Діаметр запірної арматури, що відключає вантуз від повітрозбірника, по- винен дорівнювати діаметру приєднувального патрубка вантуза.

Необхідну пропускну здатність вантузів слід визначати розрахунком або вона повинна дорівнювати не менше ніж 4 % максимальної розрахункової ви- трати води, що подається по трубопроводу (рахуючи за об'ємом повітря при но- рмальному атмосферному тиску).

При уклоні низхідної ділянки трубопроводу (після переломної точки про- філю) 5 ‰ (0,005) і менше вантузи не передбачаються; при уклоні в межах від 5 до 10 ‰ включно (від 0,005 до 0,01 включно) у переломній точці профілю замість вантуза допускається передбачати на повітрозбірнику кран або вентиль.

Якщо на водоводі є декілька підвищених переломних точок профілю, то в другій і подальших точках (рахуючи за напрямком руху води) необхідну пропу- скну здатність вантузів допускається приймати 1 % від максимальної розрахун- кової витрати води за умови розташування даної переломної точки нижче першої або вище неї не більше ніж на 20 м і на відстані від попередньої не більше ніж 1 км.

  - Водоводи і водопровідні мережі слід проектувати з уклоном не менше ніж 1 ‰ (0,001) у напрямку до випуску. При плоскому рельєфі місцевості уклон допускається зменшувати до 0,5 ‰ (0,0005).

  - Спорожнення водоводів та мереж слід передбачати в понижених то- чках кожної ремонтної ділянки, а також у місцях випуску води від промивання трубопроводів. Діаметри випусків і пристроїв для впуску повітря повинні забез- печувати спорожнення ділянок водоводів або мережі не більше ніж за 2 год.

Конструкція випусків і пристрій для промивання трубопроводів повинні забезпечувати можливість створення в трубопроводі швидкості руху води на 10% більше максимально розрахункової.

При гідропневматичному промиванні мінімальна швидкість руху повітро- водяної суміші (у місцях найбільших тисків) повинна бути не менше максималь- ної швидкості руху води, збільшеної на 20 %, витрата води від 10 % до 25% вклю- чно об'ємної витрати суміші.

В якості запірної арматури на випусках слід використовувати поворотні затвори.

  - Водовідведення від випусків слід передбачати в найближчу водойму, канаву, яр тощо. За неможливості відведення всієї води, що випускається, або частини її самопливом допускається скидати воду в "мокрий" колодязь з подаль- шим відкачуванням.

Для мереж, що подають питну воду, водовідведення від випусків повинно здійснюватись з гарантованим розривом струменя.

  - Пожежні гідранти слід передбачати уздовж вулиць та автомобільних доріг на відстані не більше ніж 2,5 м від краю проїзної частини до осі гідранта, але не ближче ніж 5 м від стін будівель до осі гідранта. Відповідно до технічних умов та містобудівної доку- ментації допускається розташовувати гідранти на проїзній частині. Встанов- лення гідрантів на відгалуженні (тобто відхиленні або віднесенні осі гідранта від вертикальної осі траси) не допускається.

Розміщення пожежних гідрантів на водопровідній мережі для зовнішнього пожежогасіння будь-якої будівлі, споруди або її частини, що обслуговуються да- ною мережею, за умови прокладання рукавних ліній довжиною, не більшою ніж зазначено в 13.3.4 по дорогах із твердим покриттям, повинно забезпечуватись:

- від одного гідранта - при витраті води до15 л/с включно;

- не менше ніж від двох гідрантів - при витраті води на зовнішнє пожежо- гасіння більше 15 л/с.

Відстань між гідрантами слід визначати розрахунком, який повинен врахо- вувати сумарну витрату води на пожежогасіння та пропускну здатність встанов- люваного типу гідрантів. Втрати напору h, м, на 1 м довжини рукавних ліній слід визначати за формулою:

На мережі водопроводу населених пунктів з кількістю жителів до 500 за- мість гідрантів допускається встановлювати стояки діаметром 80 мм з пожеж- ними кранами.

( Пункт 12.16 змінено, зміна № 10

  - Компенсатори слід передбачати:

- на трубопроводах, стикові з'єднання яких не компенсують осьових пере- міщень, викликаних зміною температури води, повітря, ґрунту;

- на сталевих трубопроводах, що прокладають у тунелях, каналах або на естакадах (опорах);

- на трубопроводах в умовах можливого просідання ґрунту.

Відстані між компенсаторами та нерухомими опорами слід визначати роз- рахунком, що враховує їх конструкцію. При підземному прокладанні водоводів, кільцевих та розподільних ліній водопровідної мережі зі сталевих труб зі звар- ними стиками компенсатори слід передбачати в місцях встановлення фланцевої арматури.

Компенсатори допускається не передбачати при:

- захищеності фланцевої арматури від впливу осьових розтягувальних зу- силь шляхом жорсткого закладання сталевих труб у стінки колодязя або камери;

- гарантованому обтисненні труб ущільненим ґрунтом;

- влаштуванні спеціальних упорів або монтажних вставок.

При обтисненні труб ґрунтом перед фланцевою арматурою потрібно засто- совувати рухливі стикові з'єднання (подовжений розтруб, муфту тощо). Компен- сатори і рухливі стикові з'єднання при підземному прокладанні трубопроводів слід розташовувати в колодязях.

  - Монтажні вставки рекомендується передбачати для демонтажу, про- філактичного огляду та ремонту фланцевої запірної, запобіжної і регулюючої ар- матури діаметром більше ніж 300 мм.

  - Запірна арматура на водоводах і лініях водопровідної мережі по- винна бути з ручним або механічним приводом (від пересувних засобів).

Застосування на водоводах запірної арматури з електричним або гідропне- вматичним приводом допускається при дистанційному або автоматичному уп- равлінні.

Допускається встановлення запірної арматури безколодязно під квер з урахуванням можливості безпечної експлуатації.

(Пункт 12.19 змінено3 Зміна №1)

  - Радіус дії водозабірної колонки слід приймати не більше ніж 100 м. Навколо водозабірної колонки слід передбачати вимощення шириною 1 м з ук- лоном 100 ‰ (0,1) від колонки.

  - Вибір матеріалу і класу міцності труб для водоводів і водопровідних мереж слід приймати на підставі статичного розрахунку, з урахуванням даних інженерно-технічних вишукувань, умов роботи трубопроводів, а також вимог до якості води, що по них транспортується.

Для напірних водоводів і мереж, як правило, слід застосовувати неметалеві труби:

- залізобетонні напірні згідно з ДСТУ Б В.2.5-47, ДСТУ Б В.2.5-48, ДСТУ Б В.2.5-50, ДСТУ Б В.2.5-55;

- пластмасові (поліетиленові (ПЕ), з непластифікованого полівінілхлориду (НПВХ), поліпропіленові (ПП) згідно з ДСТУ Б В.2.7-141, ДСТУ Б В.2.7-151, ДСТУ Б В.2.7-178 ;

- склопластикові, композитні,волокнистоцементні  та інші.

Застосування чавунних напірних труб (в тому числі високоміцних чавун- них труб з шароподібним графітом) рекомендується для мереж у межах населе- них пунктів, територій промислових і сільськогосподарських підприємств.

Застосування сталевих труб рекомендується:

- на ділянках з розрахунковим внутрішнім тиском більше ніж 1,6 МПа (16

кгс/см2);

- для переходів під залізничними лініями і автомобільними дорогами, через водні перешкоди та яри;

- у місцях перетинання питного водопроводу під мережами каналізації;

- при прокладанні трубопроводів під автодорожними мостами, по опорах естакад і в тунелях.

Для водоводів та водопровідних мереж сталеві труби слід приймати згідно

з встановленим номенклатурним обмеженням сортаменту зі стінкою, товщину якої необхідно визначати розрахунком, та з урахуванням умов роботи трубопро- воду (але не менше ніж 3 мм).

Для неметалевих труб допускається застосування металевих фасонних ча-

стин.

Для систем питного водопостачання повинні застосовуватись труби та ма-

теріали відповідно до 3.11 ДСанПіН 2.2.4-171.

Проектування водоводів і мереж із пластмасових труб рекомендується ви- конувати згідно з ДСТУ Н-Б В.2.5-40. При застосуванні труб з поліетилену реко- мендується враховувати їх додаткову витрату (не менше ніж 3,5% від загальної довжини трубопроводів) за необхідності укладання труб в траншеї "змійкою", виготовлення зварних вузлів, а також відбору контрольних зразків зварних з'єд- нань.

З'єднання поліетиленових трубопроводів із сталевими слід передбачати ро- знімними на фланцевих з'єднаннях згідно з ДСТУ Б В.2.7-178 або нерознімними із застосуванням переходів "поліетилен-сталь" згідно з ДСТУ Б В.2.7-177 або спеціальних муфт. Рознімні з'єднання слід розміщати в колодязях, а за їх межами- нерознімні. Допускається розміщення рознімних з'єднань в антикорозійному виконанні за межами колодязів.

Місця переходу матеріалу труб "поліетилен-сталь" і навпаки слід здійсню- вати тільки на прямолінійних ділянках трубопроводів із захистом їх металевих частин від корозії.

Прокладання пластмасових труб у заторфованих ґрунтах допускається за умов забезпечення заходів щодо унеможливлення втрати цілісності трубопрово- дів від дії високих температур у разі торф'яної пожежі.

(Пункт  12.21 змінено, Зміна № 1,поправка до Зміни № 1)

  - Величину розрахункового внутрішнього тиску слід приймати такою, що відповідає найбільшому можливому за умовами експлуатації тиску в трубо- проводі на різних його ділянках по довжині (при найбільш невигідному режимі роботи) без урахування підвищення тиску при гідравлічному ударі або з підви- щенням тиску при гідравлічному ударі з урахуванням дії протиударної арматури,

якщо цей тиск в поєднанні з іншими навантаженнями (12.26) матиме на трубоп- ровід більший вплив.

Статичний розрахунок трубопроводів слід виконувати на вплив розрахун- кового внутрішнього тиску, тиску ґрунту, тимчасових навантажень, власної маси труб і маси рідини, що транспортується, атмосферного тиску при утворенні ва- кууму і зовнішнього гідростатичного тиску, геологічних та гідрогеологічних умов у тих комбінаціях, які виявляються найнебезпечнішими для труб із даного матеріалу.

У залежності від ступеня надійності дії та класу нслідків (відповідальності) водоводів, водопровідних ме- реж або їх ділянок (12.1) у розрахунках загальної міцності трубопроводів та їх несучої здатності необхідно враховувати:

- деформаційні наслідки від короткочасних випробувань, яким піддаються труби після їх виготовлення, m1 = 0,9;

- зниження показників міцності труб у процесі експлуатації внаслідок ста- ріння матеріалу, корозії або абразивного зносу т2 = 0,9;

- диференціацію надійності водоводів, водопровідних мереж або їх діля- нок та можливих економічних і соціальних наслідків виходу їх з ладу т3 (прий- мається за таблицею 38).

Таблиця 38 - Диференціація надійності водоводів, водопровідних мереж або їх ділянок

| Умови | Диференціація надійності водоводів, водопровідних ме- реж або їх ділянок та умови їх прокладання | Коефіцієнт m3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вихід з ладу призведе до катастрофічних наслідків | 0,6 |
| 2 | При прокладанні у важкодоступних місцях та для дюкерів | 0,8 |
| 3 | При прокладанні під вдосконаленими покриттями вулиць та автомобільних доріг | 0,9 |
| 4 | Всі інші випадки прокладання | 1,0 |

Загальний коефіцієнт міцності трубопроводів необхідно визначати за фор- мулою:

Примітка 1. За відсутності небезпеки старіння матеріалу, корозії або аб- разивного зносу т2 дорівнює 1.

Примітка 2. За наявності небезпеки корозії або абразивного зносу труб у проекті передбачаються відповідні заходи, що їх усувають. Відмова від застосу- вання заходів можлива в разі, коли їх вартість перевищує застосування труб з більш високими технічними характеристиками.

Приведений гранично-допустимий розрахунковий тиск Рпр , МПа (кгс/см2), для гнучких труб (сталеві та поліетиленові) необхідно визначати 'за формулою:

(Пункт 12.22 змінено, Зміна № 1)

  - Величину випробувального тиску (перед здачею в експлуатацію) слід вказувати в проектах організації будівництва для кожної ділянки трубопро- воду виходячи з показників міцності матеріалу та класу труб, розрахункового внутрішнього тиску води, величин зовнішніх навантажень, які впливають на тру-бопровід у період випробування.

Розрахункова величина випробувального тиску не повинна перевищувати таких величин для трубопроводів із труб:

- чавунних - заводського випробувального тиску з коефіцієнтом 0,5;

- залізобетонних та азбестоцементних - гідростатичного тиску, передбаче- ного ДСТУ або технічними умовами для відповідних класів труб за відсутності зовнішнього навантаження;

- сталевих і пластмасових - внутрішнього розрахункового тиску з коефіці- єнтом 1,25.

  - Чавунні, азбестоцементні та залізобетонні трубопроводи слід розра- ховувати на спільний вплив розрахункового внутрішнього тиску і розрахунко- вого наведеного зовнішнього навантаження.

Сталеві та пластмасові трубопроводи слід розраховувати на вплив внутрі- шнього тиску відповідно до 12.23 та на спільну дію зовнішнього наведеного на- вантаження, вакууму, а також на стійкість круглої форми поперечного перерізу труб.

Укорочення вертикального діаметра сталевих труб без внутрішніх захис- них покриттів не повинно перевищувати 3 %, а для сталевих труб із внутрішніми захисними покриттями і пластмасових труб слід приймати за стандартами або технічними умовами на ці труби.

При визначенні величини вакууму слід враховувати дію передбачених на трубопроводі проти-вакуумних пристроїв.

  - У якості тимчасових навантажень слід приймати (за більшим сило- вим впливом на трубопровід) при прокладанні трубопроводів:

- під залізничними лініями - від навантаження, що відповідає класу даної залізничної лінії;

- під проїзною частиною автомобільних доріг Іа, Iб, II, III категорій та ву- лиць населених пунктів, що прирівняні до цієї категорії, - від колони автомобілів А-15 або колісного транспорту НК-100 загальною вагою 980 кН (100 тс) згідно з ДБН В.1.2-15;

- під проїзною частиною інших автомобільних доріг та вулиць населених пунктів - від колони автомобілів А-ІІ або колісного транспорту НК-80 загальною вагою 785 кН (80 тс) (за більшим силовим впливом на трубопровід) згідно з   ДБН  В.1.2-15;

- у місцях, де рух автомобільного транспорту неможливий, - рівномірно розподілене навантаження 5 кПа (500 кгс/м2).

Розрахунок підземних трубопроводів на міцність слід виконувати:

- зі сталевих труб - згідно зі СНиП 2.04.12;

- з пластмасових труб - згідно з ДСТУ-Н Б В.2.5-40.

  - При розрахунку трубопроводів на підвищення тиску при гідравліч- ному ударі, яке визначене з урахуванням протиударної арматури або утворення вакууму, зовнішнє навантаження слід приймати не більше ніж навантаження від колони автомобілів А-ІІ.

  - Розрахунки щодо необхідності захисту водоводів від підвищення ти- ску внаслідок гідравлічного удару слід виконувати для випадків:

- раптового вимкнення всіх або групи спільно працюючих насосних агре- гатів внаслідок порушення їх електроживлення;

- зупинення одного із спільно працюючих насосних агрегатів до закриття поворотного затвора (засувки) на його напірній лінії;

- пуску насосного агрегата при відкритому поворотному затворі (засувці) на напірній лінії, обладнаній зворотним клапаном;

- механізованого закриття поворотного затвора (засувки) при відключенні водоводу чи мережі в цілому або їх окремих ділянок;

- відкриття або закриття швидкодіючої водорозбірної арматури.

  - В якості захисту від гідравлічних ударів, що можуть бути спричинені раптовою зупинкою або запуском насосних агрегатів, слід передбачати:

- встановлення на водоводі клапанів для впуску та защемлення повітря;

- встановлення на напірних лініях насосних агрегатів зворотних клапанів з регульованим відкриттям і закриттям;

- встановлення на водоводі зворотних клапанів, що поділяють водовід на окремі ділянки з невеликим статичним напором на кожній з них;

- скидання води через насоси у зворотному напрямку при їх вільному обе- ртанні або повному гальмуванні;

- встановлення на початку водоводу (на напірній лінії насосного агрегата) повітряно-водяних камер (ковпаків), що пом'якшують процес гідравлічного удару;

- встановлення на початку водоводу протиударної арматури (гасителів).

Примітка. Для захисту від гідравлічного удару можуть застосовуватися: скидання води з напірної лінії у всмоктувальну, впуск води в місцях можливого утворення розривів суцільності потоку у водоводі, установлення глухих діаф- рагм, що руйнуються при підвищенні тиску понад допустиму межу, застосування водонапірних колон, використання насосних агрегатів з більшою інерцією мас, що обертаються.

  - Захист трубопроводів від підвищення тиску, що спричиняється за- криттям поворотного затвору (засувки), слід забезпечувати збільшенням часу

цього закриття. При недостатньому часі закриття затвора (засувки) з прийнятим типом приводу слід вживати додаткових заходів захисту (встановлення запобіж- них клапанів, повітряних ковпаків, водонапірних колон тощо).

  - Водоводи та водопровідні мережі рекомендується прокладати підзе- мно. При теплотехнічному і техніко-економічному обґрунтуванні допускається наземне і надземне прокладання, а також у тунелях або прохідних каналах (разом з іншими комунікаціями, за винятком тих, по яких транспортуються токсичні, легкозаймисті та горючі рідини і горючі гази). При прокладанні ліній протипо- жежних і об'єднаних протипожежних водопроводів у тунелях, наземно і надзе- мно пожежні гідранти потрібно встановлювати в колодязях.

При сумісному прокладанні у тунелі питний водопровід слід розташову- вати вище каналізаційних трубопроводів.

При підземному прокладанні запірну, регулюючу та запобіжну трубопро- відну арматуру слід встановлювати в колодязях (камерах).

За технічними умовами, відповідно до технічного завдання на проекту- вання допускається застосування безколодязної схеми встановлення трубопро- відної арматури та пожежних гідрантів.

  - Тип основи під труби необхідно приймати залежно від несучої здат- ності ґрунтів та величини навантажень, наявності ґрунтових вод, глибини укла- дання труб, матеріалу труб та конструкції стикових з'єднань.

У всіх ґрунтах, за винятком скельних, заторфованих, пливунних, з нерів- номірним осіданням та просідаючих від власної ваги, слід передбачати укла- дання труб безпосередньо на вирівняне і утрамбоване дно траншеї.

Для скельних ґрунтів слід передбачати вирівнювання основи шаром піща- ного ґрунту товщиною 100 мм над виступами. Допускається використання для цих цілей місцевого ґрунту (супісків і суглинків) за умови ущільнення його до об'ємної ваги скелету ґрунту 1,5 т/м3.

У мулистих, торф'янистих та інших слабких ґрунтах труби слід укладати на штучні основи (гравійно-щебеневі, бетонні, залізобетонні та інші) або перед- бачати заміну ґрунту.

При проектуванні зворотної засипки ґрунту потрібно враховувати несучу здатність і деформацію труби.

Пластмасові трубопроводи слід укладати на піщану основу. Поліетиленові труби із захисним покриттям (поліпропіленовим або з інших матеріалів) допус- кається укладати на природну основу у супіщаних, суглинистих та дрібнокам'я- нистих ґрунтах. .

Зворотну  засипку  пластмасових  труб  слід  проводити  згідно  з    ДСТУ-Н Б В.2.5-40. У випадку застосування пластмасових труб із захисним покриттям до- пускається зворотну засипку виконувати місцевим ґрунтом.

  - При застосуванні сталевих труб слід передбачати захист їх зовніш- ньої і внутрішньої поверхні від корозії згідно з ДСТУ Б В.2.5-30. При цьому для питної води слід застосовувати матеріали, зазначені в 5.10.

  - Вибір методів захисту зовнішньої поверхні сталевих труб від корозії слід приймати за даними інженерно-технічних вишукувань щодо корозійних властивостей ґрунту та досліджень щодо можливої корозії, викликаної блукаю- чими струмами.

  - Для захисту сталевих труб з умовним діаметром більше ніж 300 мм від внутрішньої корозії та запобігання їх заростанню слід передбачати цементно- піщане, лакофарбове або цинкове покриття їх внутрішньої поверхні.

Згідно з технологічними розрахунками (додаток Г) замість покриття внут- рішньої поверхні труб допускається застосування стабілізаційної обробки води або обробки її інгібіторами та за умов дотримання вимог 5.8.

  - Захист від корозії бетону цементно-піщаних покриттів труб зі стале- вою серцевиною від впливу сульфат-іонів слід передбачати ізоляційними пок- риттями згідно зі СНиП 2.03.11.

  - Захист залізобетонних труб зі сталевою серцевиною від корозії, ви- кликаної блукаючими струмами, слід передбачати відповідно до вимог      ДСТУ Б В.2.6-145.

  - Для залізобетонних труб зі сталевою серцевиною, що мають зовніш-

ній шар бетону щільністю нижче за нормальну з допустимою шириною розк- риття тріщин при розрахункових навантаженнях 0,2 мм, необхідно передбачати електрохімічний захист трубопроводів катодною поляризацією при концентрації хлор-іонів у ґрунті більше ніж 150 мг/дм3; при нормальній щільності бетону та допустимій ширині розкриття тріщин 0,1 мм - більше ніж 300 мг/дм3.

  - При застосуванні сталевих і залізобетонних труб всіх видів необхі- дно передбачати заходи, що забезпечують безперервну електричну провідність цих труб для можливості влаштування електрохімічного захисту від корозії.

  - Катодну поляризацію труб зі сталевою серцевиною слід проектувати так, щоб створювані на поверхні металу захисні поляризаційні потенціали, вимі- ряні в спеціально влаштованих контрольно-вимірювальних пунктах, були не ни- жче ніж 0,85 В і не вище ніж 1,2 В за мідно-сульфатним електродом порівняння.

  - При електрохімічному захисті труб зі сталевою серцевиною за допо- могою протекторів величину поляризаційного потенціалу слід визначати по від- ношенню до мідно-сульфатного електрода порівняння, встановленому на повер- хні труби, а при захисті за допомогою катодних станцій - по відношенню до мі- дно-сульфатного електрода порівняння, розташованого в фунті.

  - Глибину закладання труб, рахуючи до низу, рекомендується призна- чати за даними інженерно-геологічних вишукувань на 0,5 м більше ніж глибина проникнення в ґрунт нульової ізотерми для малосніжної зими.

Закладання труб вище глибини проникнення в ґрунт нульової ізотерми до- пускається за умов вжиття заходів, які запобігають: пошкодженню трубопрово- дів, стикових з'єднань, арматури внаслідок замерзання води та утворенню недо- пустимих залишкових температурних напружень; недопустимому зниженню пропускної здатності трубопроводу в результаті утворення крижаних пробок; де- формації ґрунту.

При прокладанні трубопроводів у ґрунтах, що можуть промерзати, необхі- дно застосовувати морозостійкі матеріали для труб і елементів їх стикових з'єд- нань.

  - Для запобігання нагріванню води в літній період року глибину закла- дання трубопроводів систем централізованого питного водопостачання слід приймати не менше ніж 0,5 м, рахуючи до верху труб. Для інших систем водопо- стачання допускається приймати меншу глибину закладання трубопроводів за теплотехнічними розрахунками.

  - При визначенні глибини закладання водоводів і водопровідних ме- реж при підземному прокладанні трубопроводів слід враховувати навантаження від зовнішнього транспорту, а також встановлені в даному регіоні обмеження щодо їх прокладання та умов перетину з іншими підземними інженерними кому- нікаціями або спорудами.

  - Підбір діаметра трубопроводів слід здійснювати на підставі техніко- економічних розрахунків, враховуючи умови їх роботи при аварійному відклю- ченні окремих ділянок водоводів і водопровідних мереж.

У населених пунктах та промислових підприємствах з об'єднаними систе- мами протипожежного водопостачання діаметри трубопроводів повинні бути не менше ніж 100 мм, а для сільських населених пунктів з розрахунковою чисель- ністю жителів до 500 включно - не менше ніж 80 мм.

  - Величину гідравлічного уклону для визначення втрат напору в тру- бопроводах при транспортуванні води, яка не має різко виражених корозійних властивостей і не містить зважених домішок, відкладення яких може призводити до інтенсивного заростання труб, слід визначати на основі гідравлічного розра- хунку з урахуванням рекомендацій згідно з додатком К.

  - При реконструкції існуючих водоводів і мереж рекомендується пе- редбачати заходи щодо відновлення і збереження їх пропускної здатності шля- хом очищення внутрішньої поверхні та нанесення антикорозійного захисного по- криття, а гідравлічні розрахунки здійснювати за фактичними втратами напору згідно з п'єзометричною зйомкою.

  - При проектуванні нових і реконструкції існуючих систем водопоста- чання слід передбачати на контрольних ділянках водоводів і мережі водопоста- чання обладнання та пристрої для систематичного визначення гідравлічного

опору, витрат і тиску води.

  - Розташування водоводів і мереж водопостачання на генеральних планах, а також відстані від зовнішньої поверхні труб до інших інженерних ме- реж та фундаментів будівель і споруд по горизонталі та вертикалі слід приймати згідно з ДБН Б.2.2-12 та ПУЕ [30].

За неможливості забезпечення унормованої відстані від водоводів і мереж водопостачання до фундаментів будівель або споруд (не менше ніж 5 м по гори- зонталі, у просвіті) трубопроводи слід прокладати у захисних водонепроникних конструкціях - футлярах, кожухах або каналах.

При прокладанні водоводів і мереж водопостачання на відстані від дерев менше ніж 2,0 м рекомендується передбачати заходи з обмеження бокового роз- витку кореневої системи та її впливу на основу трубопроводів.

В умовах щільної забудови відстані від бортових каменів вулиць (по го- ризонталі) допускається зменшувати згідно з технічними або містобудівними умовами та обмеженнями, а також відповідно до технічного завдання на проек- тування.

(Пункт 12.48 змінено, Зміна № 1)

  - При паралельному прокладанні декількох ліній водоводів (наново або додатково до існуючих) відстань у плані між зовнішніми поверхнями труб слід встановлювати з урахуванням організації будівельних робіт і необхідності захисту від ушкоджень суміжних водоводів при аварії на одному з них:

- у разі допустимого зниження подачі води споживачам, що передбачено 12.2, - відповідно до таблиці 39 з урахуванням матеріалу труб, внутрішнього ти- ску і геологічних умов;

- у разі наявності на кінці водоводів запасної ємкості, об'єм якої відповідає вимогам 13.1.6, що дозволяє здійснювати перерви у подачі води - згідно з табли- цею 39 (як для труб, що укладають у скельних ґрунтах).

На окремих ділянках траси водоводів, у тому числі на ділянках прокла- дання водоводів на забудованій території та на території промислових підпри- ємств, наведені в таблиці 39 відстані допускається зменшувати за умови укла-

дання труб на штучну основу у тунелі, каналі, футлярі або при застосуванні ін- ших способів прокладання, що виключають можливість ушкодження сусідніх водоводів при аварії на одному з них. При цьому відстані між водоводами по- винні забезпечувати можливість виконання робіт як при прокладанні, так і при наступних ремонтах.

Таблиця 39 - Відстані в плані між зовнішніми поверхнями труб, що уклада- ються паралельно

| Матеріал труб | Діаметр, мм | Вид ґрунтів (за класифікацією ДСТУ Б В.2.1-2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | скельні |  | великоулам- кові породи, піски ґравели- сті та крупні, глини |  | піски середньої круп- ності, піски дрібні, піски пилуваті, су- пісі, суглинки, ґрунти з домішкою рослинних залишків, заторфовані ґрунти |  |
|  |  | Тиск, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |
|  |  | ≤1 (10) | >1 (10) | ≤1 (10) | >1 (10) | ≤1 (10) | >1 (10) |
|  |  | Відстані в плані між зовнішніми поверхнями труб, м |  |  |  |  |  |
| Сталеві | До 400 включ. | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
|  | Понад 400 до 1000 включ. | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
|  | Понад 1000 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| Чавунні | До 400 включ. | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
|  | Понад 400 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| Залізобе- тонні | До 600 включ. | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
|  | Понад 600 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| Азбесто- цементні | До 500 включ. | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| Пластма- сові | До 600 включ. | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,2 |
|  | Понад 600 | 1,6 | - | 1,8 | - | 2,2 | - |
| Примітка 1. При паралельному прокладанні водоводів на різних рівнях відс- тані, що зазначені в таблиці, збільшуються з урахуванням різниці відміток закладання труб. Примітка 2. Для водоводів, що розрізняються за діаметром і матеріалом труб, відстані приймаються по тому виду труб, для якого вони виявля- ються найбільшими. |  |  |  |  |  |  |  |

  - При прокладанні водоводів і мереж водопостачання:

- у тунелях - відстані від стінки труби до внутрішньої поверхні огороджу- вальних конструкцій та стінок інших трубопроводів слід приймати не менше ніж 0,2 м. При встановленні на трубопроводі арматури відстані до огороджувальних конструкцій слід приймати згідно з 12.65;

- у каналах - відстань від стінок труби до внутрішніх стінок каналів необ- хідно визначати виходячи зі способів фіксації трубопроводів і можливості про- ведення будівельно-монтажних робіт із монтажу/демонтажу трубопроводу. Ук- лон дна каналу в сторону контрольного колодязя слід приймати не менше ніж 0,001.

  - Трубопроводи, що транспортують питну воду, рекомендується роз- міщувати вище каналізаційних і вище технологічних трубопроводів з рідинами з неприємним запахом або отруйними на відстані не менше ніж 0,4 м.

Допускається розміщувати сталеві або пластмасові трубопроводи, що тра- нспортують питну воду, нижче або вище каналізаційних на відстані не менше ніж 0,2 м, закладаючи один із трубопроводів у футляр, при цьому відстань від стінок трубопроводу без футляра до обрізу футляра повинна бути не менше ніж 5 м в кожну сторону в глинистих ґрунтах і 10 м - у великоуламкових і піщаних ґрунтах (фільтруючих ґрунтах), а каналізаційні трубопроводи слід передбачати із чавунних або пластмасових труб. •

Вводи питного водопроводу (перетин з дворовими ділянками каналізацій- них мереж) при діаметрі труб до 150 мм допускається передбачати нижче кана- лізаційних (перетин з дворовими ділянками каналізаційних мереж) без улашту- вання футляру, якщо відстань між стінками пересічних труб 0,5 м.

При перетині водопровідних мереж з іншими мережами та спорудами від- стані по вертикалі (у просвіті) слід приймати не менше ніж:

- між трубопроводами та автомобільними дорогами, залізничними або тра- мвайними коліями відстань між верхом трубопроводу (або захисного футляра, каналу, тунелю) та верхом дорожнього покриття або підошвою рейок - 1,0 м (тру- бопровід або футляр треба розрахувати на міцність) при траншейному способі

прокладання (відкритому методі будівництва); 1,5 м - при виконанні робіт мето- дами продавлювання, горизонтального буріння або щитового проходження;   2,5 м – при проколюванні; до дна кювету або інших водовідвідних споруд або підошви насипу залізничного земляного полотна - 1,0 м (згідно з ДБН В.2.3-19);

- між трубопроводами і силовими кабелями напругою до 35 кВ - 0,5 м до- пускається зменшувати цю відстань до 0,15 м за умови прокладання кабелю у трубах на ділянці перетину не менше ніж плюс 2 м у кожен бік (згідно з ПУЕ [30]);

- між трубопроводами  і силовими  кабелями  напругою  110 кВ - 330 кВ -  1м (згідно з ПУЕ [30]);

- в умовах щільної забудови відстань між кабелями всіх напруг і трубопро- водами допускається зменшувати до 0,5 м за умови розміщення кабелів у трубах або залізобетонних лотках з кришкою (згідно з ПУЕ [30]);

- між трубопроводами і кабелями зв'язку - 0,25 м; допускається зменшу- вати цю відстань до 0,15 м за умови прокладання кабелю у трубах (згідно з [31]);

- між трубопроводами різного призначення (крім каналізаційних та техно- логічних трубопроводів з рідинами з неприємним запахом або отруйними) -   0,2 м (згідно з ДБН  Б.2.2-12 );

- між трубопроводами, що транспортують воду питної якості, та трубопро- водами дощової каналізації - 0,2 м (згідно з ДБН Б.2.2-12 );

- при перетині зі спорудами метрополітену - згідно з ДБН Б.2.2-12.

Перетини водоводів канального прокладання теплових мереж (над ними) слід закладати у футляр завдовжки 3 м з обох сторін від краю будівельної конс- трукції каналу. На футлярах необхідно виконувати захисне покриття від корозії. При перетині безканальних преізольованих теплових мереж футляри допуска- ється не влаштовувати.

(Пункт 12.51 змінено, Зміна № 1)

  - При проектуванні переходів через залізничні колії та автомобільні дороги слід керуватись вимогами цих Норм, ДБН В.2.5-75 та вимогами чинного законодавства [32].

Переходи водоводів та водопровідних мереж під залізничними коліями I-

VI категорій загальної мережі, на перегонах і станціях, а також під автомобіль- ними дорогами Іа, Іб та II категорій слід приймати у футлярах, при цьому реко- мендується передбачати закритий спосіб виконання робіт. Допускається прокла- дання трубопроводів у тунелях.

Під іншими залізничними коліями та автодорогами допускається влашту- вання переходів трубопроводів без футлярів. Їх будівництво рекомендується ви- конувати відкритим способом із застосуванням сталевих труб із відповідним за- хистом від корозії.

Улаштування переходів трубопроводів у тілі насипу залізничних ліній не допускається.

Прокладання трубопроводів по залізничних мостах і шляхопроводах, пі- шохідних мостах над шляхами, у залізничних, автодорожніх і пішохідних туне- лях, а також у водопропускних трубах не допускається.

Футляри і тунелі під залізничними коліями при відкритому способі вико- нання робіт слід проектувати згідно з ДБН В.2.3-19, СНиП 2.09.03. Допускається виконувати футляри, водоводи та водопровідні мережі із поліетиленових труб підвищеної міцності за умови дотримання вимог чинного законодавства [32], від- повідно до технічних і містобудівних умов та обмежень.

  - У місцях переходів у здимальних ґрунтах заглиблення трубопроводів повинно визначатися теплотехнічним розрахунком. Якщо неможливо забезпе- чити заданий температурний режим за рахунок заглиблення трубопроводів, ре- комендується здійснювати:

- вентиляцію захисного футляра (каналу, тунелю);

- заміну або теплову ізоляцію здимального ґрунту на ділянці перетину;

- надземне прокладання трубопроводу на естакаді або у самонесучому фу-

тлярі.

  - Відстань у плані від обрізу футляра або від зовнішньої поверхні сті-

нки колодязя (у випадку влаштування його на кінці футляра) слід приймати:

- при перетині залізничних колій:

а) від осі крайньої колії: для трубопроводів діаметром до 500 мм включно

- 10 м, більше ніж 500 мм - 25 м;

б) від крайньої водовідвідної споруди (за наявності) чи підошви укосу на- сипу або брівки укосу виїмки - не менше ніж 10 м (згідно з ДБН В.2.3-19). В умовах щільної забудови у місці перетину залізничних колій І - VI категорій ві- дстані у плані від обрізу футляра до підошви насипу слід приймати з дотриман- ням вимог чинного законодавства [32], відповідно до технічних і містобудівних умов та обмежень;

- при перетині автомобільних доріг:

від брівки земляного полотна або підошви насипу, брівки виїмки, зовніш- ньої брівки нагірної канави або іншої водовідвідної споруди - 3 м.

Відстань у плані від зовнішньої поверхні футляра або тунелю слід прий- мати, не менше:

- до опор контактної мережі - 3 м;

- до стрілок, хрестовин та місць приєднання відсмоктувального кабелю до рейок електрифікованих доріг - 10 м;

- до стрілочних переводів - 20 м;

- до мостів, водопропускних труб, тунелів та інших штучних споруд – 30 м.

Примітка. Відстань від обрізу футляра (тунелю) визначається з урахуван- ням інших інженерних мереж, що покладені уздовж цих залізничних колій або автомобільних доріг.

  - Внутрішній діаметр футляра слід приймати в залежності від техно- логії виконання робіт, зовнішнього діаметра або розтрубу труби, довжини пере- ходу, прийнятого типу ковзних опор. Відстань між ковзними опорами слід прий- мати згідно з технічною документацією виробника ковзних опор та в залежності від прийнятого матеріалу труб.

В одному футлярі або тунелі допускається прокладання декількох трубоп- роводів, а також спільне прокладання трубопроводів та інших інженерних кому- нікацій (електрокабелів, кабелів зв'язку тощо).

  - Спосіб безтраншейного прокладання трубопроводу слід приймати в

залежності від його діаметра та довжини прокладання, геологічних, гідрогеоло- гічних умов та фізико-механічних властивостей ґрунтів, а також умов виконання будівельно-монтажних робіт і наявності відповідної техніки.

  - Матеріал та товщина стінок футляра визначаються виходячи із за- безпечення несучої здатності та безпеки експлуатації трубопроводів.

Використання розтрубних труб допускається за умови фіксації поздовжніх переміщень. Трубопровід у футлярі необхідно об'ємно фіксувати, крок фіксації встановлюється проектом.

  - При визначенні способів фіксації та внутрішнього діаметра футляра слід враховувати можливість контролю витоків з трубопроводу, пропуску їх по футляру до контрольного колодязя та виконання робіт з демонтажу/монтажу ро- бочої труби з футляра.

  - Переходи трубопроводів над залізничними коліями потрібно перед- бачати в футлярах на спеціальних естакадах з урахуванням вимог 12.54 та 12.61.

  - При перетині електрифікованої залізниці слід передбачати заходи щодо захисту труб від корозії, що спричиняється блукаючими струмами.

  - При проектуванні переходів через залізниці І - VI категорій загальної мережі, а також автомобільні дороги Іа, Іб та II категорій слід передбачати заходи щодо запобігання підмиванню або підтопленню доріг при ушкодженні трубоп- роводів.

При цьому на трубопроводі по обидва боки переходу під залізницею реко- мендується передбачати колодязі з установленням в них запірної арматури.

Необхідність встановлення арматури для відключення трубопроводу вирі- шується залежно від місцевих умов і місця розміщення арматури.

Для забезпечення ремонтних робіт на трубопроводі необхідно передбачати за захисним футляром ремонтну ділянку, довжина якої визначається у проекті, але повинна бути не менше ніж 10 м.

При влаштуванні перетинів водопроводу верховий кінець футляра після прокладання робочих труб замуровується бетоном або законопачується смоля-

ним пасмом, а низовий кінець виводиться у спостережний колодязь і залиша- ється відкритим.

  - При проектуванні дюкерів слід керуватись вимогами цих Норм,  ДБН  В.2.5-75 та вимогами чинного законодавства [3].

Місця переходів дюкерів через водні об'єкти слід позначати відповідними береговими навігаційними знаками, що відмічають межі смуги, у якій не можна вести днопоглиблювальних робіт, суднам ставати на якір або здійснювати суд- ноплавство з попущеним якір-ланцюгом.

Перетин трубопроводами водойм, як правило, потрібно здійснювати дю- кером, який рекомендується виконувати методом горизонтального спрямованого буріння.

Кількість ліній дюкера повинна бути не менше двох, окрім об'єктів з кла- сом наслідків (відповідальності) будівлі або споруди СС1 та СС2. При відключенні однієї з ліній по інших слід забезпечувати подачу 100 % розрахункової витрати води.

Лінії дюкера зі сталевих труб слід укладати з посиленою антикорозійною ізоляцією, захищеною від механічних ушкоджень.

Допускається:

- прокладання дюкерів із пластмасових труб із зовнішнім захисним пок- риттям, склопластикових або композитних труб;

- прокладання пластмасових трубопроводів в існуючому зношеному ста- левому дюкері при його санації.

(Пункт 12.62 змінено, Зміна № 1)

  - Глибина укладання підводної частини трубопроводу до верху труби повинна бути не менше ніж 0,5 м нижче дна водойми, а в межах фарватеру на судноплавних її частинах - не менше ніж 1 м. При цьому слід враховувати мож- ливість розмивання та переформування русла водойми.

Відстань між лініями дюкера у просвіті рекомендується визначати в зале- жності від тиску і технології виконання робіт, але не менше ніж 1,5 м.

Кут нахилу висхідної частини дюкера слід приймати не більше ніж 20° до горизонту.

При проектуванні дюкерів слід передбачати заходи щодо можливості його часткового спорожнення та спливання.

З обох сторін дюкера слід передбачати влаштування колодязів і переми- кань зі встановленням запірної арматури, а також компенсаторів, вантузів, конт- рольно-вимірювальних приладів тощо.

Відмітку планування у колодязів дюкера слід приймати на 0,5 м вище ма- ксимального рівня води у водотоці забезпеченістю 5 %. Ширину прибережної смуги, яка укріплюється, слід приймати в залежності від геологічних та гідроло- гічних умов. За обґрунтування можна передбачати можливість герметизації лю- ків на камерах дюкера.

  - На поворотах у горизонтальній або вертикальній площині трубопро- водів із розтрубних труб або труб, що з'єднуються муфтами, у разі виникнення зусиль, що не можуть бути сприйняті стиками труб, слід передбачати упори. Конструктивні рішення упорів і місця їх встановлення слід приймати згідно з розрахунками.

На зварних трубопроводах упори слід передбачати при розташуванні по- воротів у колодязях або куті повороту у вертикальній площині (випуклістю до гори) 30° та більше.

На трубопроводах із розтрубних труб або трубопроводів з муфтовими з'єд- наннями з робочим тиском до 1 МПа (10 кгс/см2) при кутах повороту до 10° включно упори допускається не передбачати.

  - При визначенні розмірів колодязів та камер мінімальні відстані до внутрішніх поверхонь колодязя слід приймати:

- від стінок труб при діаметрі труб: до 400 мм включно - 0,3 м, від 500 мм до 600 мм включно - 0,5 м, більше ніж 600 мм - 0,7 м;

- від площини фланця при діаметрі труб до 400 мм включно - 0,3 м, більше ніж 400 мм - 0,5 м;

- від краю розтруба, зверненого до стіни, при діаметрі труб до 300 мм включно - 0,4 м, більше ніж 300 мм - 0,5 м;

- від низу труби до дна при діаметрі труб до 400 мм включно - 0,25 м, від

500 мм до 600 мм включно - 0,3 м, більше ніж 600 мм - 0,35 м;

- від верху штока засувки з висувним шпінделем - 0,3 м, від маховика за- сувки з невисувним шпінделем - 0,5 м.

Висота робочої частини колодязів повинна бути не менше ніж 1,5 м. При розміщенні в колодязі пожежного гідранта повинна бути забезпечена можливість встановлення пожежної колонки та вільного приєднання до неї пожежних рука- вів з рівня відмітки землі (прилеглого проїзду).

  - У випадках встановлення на водоводах та водопровідних мережах клапанів для впускання повітря, розташованих у колодязях, необхідно передба- чати влаштування вентиляційної труби, яка у випадку транспортування питної води повинна бути обладнана фільтром з урахуванням вимог 9.1.4.6.

  - Для спуску в колодязь або камеру на горловині та стінках колодязя слід передбачати встановлення рифлених сталевих або чавунних скоб. Також до- пускається застосування переносних металевих драбин.

Для обслуговування арматури в колодязях та камерах, за необхідності, слід передбачати площадки згідно з 14.7.

  - Встановлення люків необхідно передбачати:

- в одному рівні з поверхнею проїзної частини доріг при удосконаленому покритті;

- від 50 мм до 70 мм включно вище поверхні землі в зеленій зоні;

- на 200 мм вище поверхні землі на незабудованій території.

Люки колодязів слід проектувати металевими згідно з ДСТУ Б В.2.5-26. Відповідно до технічних умов та чинних нормативних документів допускається використання люків іншої конструкції та з інших матеріалів.

У колодязях рекомендується передбачати для утеплення установлення другої кришки. Рекомендується передбачати люки із запірними пристроями.

  - Використання пластмасових колодязів допускається за умови забез- печення їх неспливання та герметичності.

  - За наявності ґрунтових вод із розрахунковим рівнем вище дна коло- дязя необхідно передбачати гідроізоляцію дна, стін та горловини колодязя на 0,5

м вище прогнозованого рівня ґрунтових вод.

- РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ВОДИ У СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ

  - Загальні положення

    - Резервуари в системах водопостачання в залежності від призна- чення повинні включати регулюючий, пожежний, аварійний і контактний об'єми води.

    - Регулюючий об'єм води Wр , м3, в ємкостях (резервуарах, баках во- донапірних башт, контррезервуарах) слід визначати на підставі графіків надхо- дження та відбору води, а за їх відсутності за формулою:

Максимальний годинний відбір води безпосередньо на потреби спожива- чів, які не мають регулюючих ємкостей, повинен дорівнювати максимальному годинному водоспоживанню. Максимальний годинний відбір води з регулюючої ємкості насосами для подачі у водопровідну мережу за наявності на мережі ре- гулюючої ємкості визначається за максимальною годинною продуктивністю на- сосної станції або установки.

У ємкостях на станціях водопідготовки потрібно передбачати додатково об'єм води на промивання фільтрів.

Згідно з технологічними розрахунками та завданням на проектування в єм- костях допускається передбачати об'єм води для регулювання добової нерівно- мірності водоспоживання.

    - Пожежний об'єм води слід передбачати у випадках, коли отримання необхідної кількості води для гасіння пожежі безпосередньо з джерела водопо- стачання технічно неможливе або економічно недоцільне.

    - Пожежний об'єм води в резервуарах потрібно визначати за умови забезпечення:

- пожежогасіння із зовнішніх гідрантів і внутрішніх пожежних кранів згі- дно з 6.2.2 - 6.2.8 та 6.2.11 -6.2.13;

- систем пожежогасіння, які не мають власних резервуарів, згідно з 6.2.9;

- максимальних питного і виробничого водоспоживання на весь період по- жежогасіння з урахуванням вимог 6.2.10.

При визначенні пожежного об'єму води в резервуарах допускається врахо- вувати поповнення їх під час гасіння пожежі, якщо подача води в них здійсню- ється системами водопостачання І та II категорій.

    - Пожежний об'єм води в баках водонапірних башт слід розрахову- вати на десятихвилинну тривалість гасіння однієї зовнішньої та однієї внутріш- ньої пожеж при одночасній найбільшій витраті води на інші потреби.

Згідно з технічними умовами допускається зберігання в баках водонапір- них башт повного пожежного об'єму води, визначеного згідно з 13.1.4.

    - При подачі води по одному водоводу в ємкостях слід передбачати:

- аварійний об'єм води, що забезпечує протягом часу (згідно з 12.4) лікві- дації аварії на водоводі витрату води на питне водопостачання в розмірі 70% ро- зрахункового середньогодинного водоспоживання та виробничі потреби за ава- рійним графіком;

- додатковий об'єм води на пожежогасіння в розмірі, визначеному згідно з

13.1.4.

Час, необхідний для відновлення аварійного об'єму води, приймається від 36 год до 48 год.

Примітка 1. Відновлення аварійного об'єму води передбачається за раху- нок зниження водоспоживання або використання резервних насосних агрегатів.

Примітка 2. Додатковий об'єм води на пожежогасіння не передбачається

при довжині однієї лінії водоводу не більше ніж 500 м до населених пунктів з кількістю жителів до 5 тис., а також до промислових і сільськогосподарських підприємств при витраті води на зовнішнє пожежогасіння не більше ніж 40 л/с.

    - Об'єм води в ємкостях перед насосними станціями підкачування, що працюють рівномірно, потрібно приймати із розрахунку продуктивності най- більшого насосного агрегата протягом від 5 хв до 10 хв.

    - Контактний об'єм для забезпечення встановленого часу контакту води із знезаражуючими реагентами слід визначати згідно з 10.18.6. Контактний об'єм допускається зменшувати на величину пожежного та аварійного об'ємів у випадку їх наявності.

    - Ємкості та їх обладнання потрібно захищати від замерзання води.

    - В ємкостях для питної води слід забезпечувати обмін пожежного та аварійного об'ємів води в термін не більше ніж за 48 год.

Згідно з завданням на проектування або технічними умовами термін об- міну води в ємкостях може бути збільшений до 3-4 діб, але при цьому потрібно передбачати установку циркуляційних насосів, які з урахуванням надходження води з джерела водопостачання забезпечать водообмін в ємкостях в термін не більше ніж 48 год.

  - Обладнання резервуарів ємкісних споруд

    - Резервуари для води та баки водонапірних башт потрібно обладну- вати: підвідним та відвідним трубопроводами або об'єднаним підвідно-відвідним трубопроводом, переливним пристроєм, спускним трубопроводом, вентиляцій- ним пристроєм, скобами або драбинами, люками-лазами для проходу людей і транспортування обладнання.

У залежності від призначення ємкості додатково слід передбачати:

- пристрої для вимірювання рівня води, контролю вакууму та тиску згідно з 16.5.3;

- промивний водопровід (переносний або стаціонарний);

- пристрій для запобігання переливу води з ємкості (засоби автоматики або встановлення на подавальному трубопроводі поплавкового запірного клапана);

- пристрій для очищення повітря, яке надходить до ємкості (в резервуарах для води питної якості).

    - На кінці підвідного трубопроводу в резервуарах і баках водонапір- них башт потрібно передбачати дифузор з горизонтальною кромкою або камеру, верх яких слід розташовувати на 50 мм - 100 мм вище максимального рівня води в ємкості.

    - На відвідному трубопроводі в резервуарі слід передбачати конфу- зор. При діаметрі трубопроводу до 200 мм допускається застосовувати прийма- льний клапан, який встановлюється в приямку (згідно з 11.3).

Відстань від кромки конфузора до дна та стін ємкості або приямку потрі- бно визначати з розрахунку швидкості підходу води до конфузора, яка повинна бути не більше швидкості руху води у вхідному перерізі.

Горизонтальна кромка конфузора, який влаштовується в днищі резервуара, а також верх приямку повинні бути на 50 мм вище набетонки днища.

На відвідному трубопроводі або приямку необхідно передбачати решітки. За межами резервуара або водонапірної башти на відвідному (підвідно-від- відному) трубопроводі слід передбачати пристрій для відбору води автоцистер- нами та пожежними машинами зі з'єднувальними головками діаметром не менше

ніж 80 мм.

    - Переливний пристрій слід розраховувати на витрату, яка дорівнює різниці максимальної подачі та мінімального відбору води. Шар води на кромці переливного пристрою повинен бути не більше ніж 100 мм.

У резервуарах і водонапірних баштах, призначених для питної води, на пе- реливному пристрої необхідно передбачати гідравлічний затвор.

    - Спускний трубопровід слід проектувати діаметром від 100 мм до 150 мм в залежності від об'єму ємкості. Днище ємкості повинно мати уклон не менше ніж 5 ‰ (0,005) в напрямку спускного трубопроводу.

    - Спускні та переливні трубопроводи потрібно приєднувати (без під- топлення їх кінців):

- від ємкостей для води непитної якості - до каналізації будь-якого призна- чення з розривом струменя або до відкритої канави;

- від ємкостей для питної води - до дощової каналізації або до відкритої канави з розривом струменя.

При приєднанні переливного трубопроводу до відкритої канави необхідно передбачати встановлення на кінці трубопроводу решітки з отворами шириною 10 мм.

За неможливості або недоцільності скидання води по спускному трубоп- роводу самопливом слід передбачати колодязь для відкачування води пересув- ними насосами.

    - Впускання та випускання повітря при зміні положення рівня води в ємкості, а також обмін повітря в резервуарах для зберігання пожежного та ава- рійного об'ємів слід передбачати через вентиляційні прилади, які виключають можливість утворення вакууму, що перевищує 0,008 МПа (0,08 кгс/см2).

Для резервуарів зберігання питної води вентиляційні прилади повинні бути обладнані фільтром з урахуванням вимог 9.1.4.7

У резервуарах повітряний простір над максимальним рівнем до нижнього ребра плити або площини перекриття потрібно приймати від 200 мм до 300 мм. Ригелі і опори плит можуть бути підтоплені, при цьому необхідно забезпечити повітрообмін між усіма відсіками покриття.

    - Люки-лази потрібно розташовувати поблизу від кінців підвідного, відвідного та переливного трубопроводів. Кришки люків у резервуарах для пит- ної води повинні мати пристрої для запирання та пломбування. Люки резервуарів слід піднімати над утепленням перекриття на висоту не менше ніж 0,2 м.

У резервуарах для питної води слід забезпечити повну герметизацію всіх люків.

    - Напірні резервуари та водонапірні башти при системі пожежога- сіння високого тиску слід обладнувати автоматичними приладами, які забезпе- чують їх відключення при пуску пожежних насосів.

    - Загальна кількість резервуарів одного призначення в одному вузлі

повинна бути не менше двох.

В усіх резервуарах у вузлі найнижчі та найвищі рівні пожежних, аварійних та регулюючих об'ємів повинні бути відповідно на однакових відмітках.

При відключенні одного резервуара в інших слід забезпечувати зберігання не менше ніж 50 % пожежного та аварійного об'ємів води.

Обладнання резервуарів повинно забезпечувати можливість незалежного включення у роботу та спорожнення кожного резервуара.

Улаштування одного резервуара допускається у випадку відсутності в ньому пожежного та аварійного об'ємів води.

    - Конструкції камер засувок при резервуарах не повинні бути жорс- тко з'єднані з конструкцією резервуарів.

    - Водонапірні башти допускається проектувати з шатром навколо бака або без шатра в залежності від режиму роботи башти, об'єму бака, клімати- чних умов та температури води в джерелі водопостачання.

Датчики рівня води, які використовуються для управління роботою насо- сів, що подають воду у башту, повинні мати підігрів (для уникнення переливу води у зимовий період).

    - Ствол водонапірної башти допускається використовувати для роз- міщення виробничих приміщень системи водопостачання, в яких немає утво- рення пилу, диму та газовиділення.

    - При жорсткому закладанні труб у днище бака водонапірної башти на стояках трубопроводів слід передбачати компенсатори.

    - Водонапірна башта, яка не входить в зону блискавкозахисту інших споруд, повинна бути обладнана власним блискавкозахистом згідно з        ДСТУ Б В.2.5-38, ДСТУ EN 62305.

  - Пожежні резервуари та водойми

    - Зберігання пожежного об'єму води в спеціальних резервуарах або відкритих водоймах допускається для підприємств та населених пунктів, зазна- чених в 6.2.1.

    - Об'єм пожежних резервуарів і водойм слід визначати з урахуванням

розрахункових витрат води та тривалості гасіння пожеж згідно з 6.2.3 - 6.2.7 та

6.2.13.

Об'єм відкритих водойм необхідно розраховувати з урахуванням можли- вого випаровування води та утворення льоду. Перевищення кромки відкритої во- дойми над найвищим рівнем води в ньому повинно бути не менше ніж 0,5 м.

До пожежних резервуарів, водойм і приймальних колодязів слід забезпе- чувати вільний під'їзд пожежних машин з покриттям доріг згідно з 17.1.6.

У місцях розташування пожежних резервуарів та водойм слід передбачати під'їзди з майданчиками (пірсами) розмірами не менше ніж 12 м х 12 м, а поблизу мають бути встановлені покажчики згідно з НАПБ А.01.001, ДСТУ ISO 6309 та ГОСТ 12.4.026.

    - Кількість пожежних резервуарів або водойм повинна бути не менше двох, при цьому в кожному з них слід зберігати 50 % об'єму води на пожежога- сіння.

Подачу води в будь-яку точку пожежі потрібно забезпечувати з двох сусі- дніх резервуарів або водойм.

    - Пожежні резервуари або водойми слід розміщувати за умови обслу- говування ними будівель, які знаходяться у радіусі:

- за наявності пожежного автомобіля, обладнаного пожежним насосом - 200 м;

- за наявності пожежних мотопомп - від 100 м до 150 м в залежності від типу мотопомп.

Для збільшення радіуса обслуговування допускається прокладання від ре- зервуарів або водойм тупикових трубопроводів довжиною не більше ніж 200 м з урахуванням вимог 13.3.6.

Відстань від точки забору води з резервуарів або водойм до будівель III, IlІa, IV, IVa та V ступенів вогнестійкості та до відкритих складів горючих матеріалів повинна бути не менше ніж 30 м, до будівель, споруд та установок з ЛЗР, ГР та ГГ

- не менше ніж 40 м (крім випадків, обумовлених іншими нормативними докуме- нтами), до будівель І та II ступенів вогнестійкості -не менше ніж 10 м.

    - Подачу води для заповнення пожежних резервуарів і водойм рекомендується передбачати з міських мереж або інших джерел водопостачання за умови виконання 6.2.14.

(Пункт 13.3.5 змінено, Зміна № 1)

    - Якщо безпосередній забір води з пожежного резервуара або во- дойми пожежними автомобілями, що обладнані пожежними насосами або мото- помпами ускладнений, слід передбачати приймальні колодязі об'ємом від 3 м3 до 5 м3. Діаметр трубопроводу, який з'єднує резервуар або водойму з приймальним колодязем, слід приймати за умови пропуску розрахункової витрати води на зо- внішнє пожежогасіння, але не менше ніж 200 мм. Перед приймальним колодязем на з'єднувальному трубопроводі потрібно встановлювати колодязь із засувкою, штурвал якої слід виводити під кришку люка.

На з'єднувальному трубопроводі з боку водойми потрібно передбачати ре- шітку.

    - Пожежні резервуари та водойми обладнувати переливними та спус- кними трубопроводами не потрібно.

- РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ, АРМАТУРИ ТА ТРУБОПРОВОДІВ

  - Вимоги розділу потрібно враховувати при визначенні габаритів при- міщень, встановлення технологічного та підйомно-транспортного обладнання, арматури, а також укладанні трубопроводів у будівлях і спорудах водопоста- чання.

  - При визначенні площі виробничих приміщень ширину проходів по- трібно приймати не менше ніж:

  - між насосами або електродвигунами - 1 м;

  - між насосами або електродвигунами та стіною в заглиблених приміщен- нях - 0,7 м, в інших - 1 м;

  - між компресорами або повітродувками - 1,5 м, між ними та стіною - 1 м;

  - між нерухомими виступними частинами обладнання - 0,7 м;

  - перед розподільним електричним щитом - 2 м.

Для насосних агрегатів із діаметром нагнітального патрубка до 100 мм включно допускаються: установлення агрегатів біля стіни або на кронштейнах; установлення двох агрегатів на одному фундаменті при відстані між виступними частинами агрегатів не менше ніж 0,25 м із забезпеченням навколо подвійного встановлення проходів шириною не менше ніж 0,7 м.

Примітка 1. Проходи навколо обладнання, що регламентовані виробни- ком, приймаються за паспортними даними та технічними вимогами.

Примітка 2. Для установок, які укомплектовані вертикальними багатосту- пеневими насосами, допускається встановлення агрегатів біля стіни з урахуван- ням 12.66 та згідно з вимогами технічної документації виробника.

Примітка 3. Ширина проходу зі сторони електродвигуна повинна бути до- статньою для демонтажу ротора (за необхідності).

  - Для експлуатації технологічного обладнання, арматури та трубопро- водів у приміщеннях потрібно передбачати підйомно-транспортне обладнання .

Як правило, слід приймати: при масі вантажу до 5 т - таль ручну або кран- балку підвісну ручну; при масі вантажу більше ніж 5 т - кран мостовий ручний; при підйомі вантажу на висоту більше ніж 6 м або при довжині підкранової колії більше ніж 18 м - електричне кранове обладнання.

Для експлуатації технологічного обладнання та арматури масою до 0,3 т допускається застосування інвентарних пристроїв та обладнання.

Примітка. Передбачати вантажопідйомне кранове обладнання, яке необ- хідно тільки у період монтажу технологічного обладнання (напірних фільтрів, гідромішалок тощо), не потрібно.

(Пункт 14.3 змінено, Зміеа № 1)

  - У приміщеннях з підйомно-транспортним обладнанням слід передба- чати монтажну площадку.

Доставку устаткування та арматури на монтажну площадку рекоменду- ється здійснювати за допомогою додаткових такелажних засобів (на візку, моно-

рейкою, яка виходить за межі будівлі, тощо). Допускається безпосередня доста- вка устаткування та арматури на монтажну площадку зовнішніми транспорт- ними засобами.

Розміри воріт або дверей слід визначати з урахуванням габаритів устатку- вання або транспортного засобу з вантажем, а монтажної площадки - за умови забезпечення кругового проходу навколо них шириною не менше ніж 0,7 м.

  - Вантажопідйомність підйомно-транспортного обладнання слід ви- значати виходячи з найбільшої маси устаткування з урахуванням вимог фірм- виробників до його монтажу та транспортування. За відсутності особливих ви- мог до виконання монтажних робіт (щодо його встановлення тільки в складе- ному вигляді) вантажопідйомність підйомно-транспортного обладнання слід ви- значати на підставі встановленої в технічній документації виробника найбільшої маси нерознімної частини устаткування. Рекомендується враховувати можли- вість збільшення маси та габаритів обладнання у випадках передбаченої проек- том заміни його на потужніше.

Перед отворами та воротами зовні необхідно передбачити відповідні май- данчики для розвороту транспортних засобів і вантажопідйомного обладнання.

  - Висоту приміщень (від рівня монтажної площадки до низу балок перекриття), для встановлення підйомно-транспортного обладнання рекомендується визначати після розрахунків з урахуванням габаритів вантажів та розмірів монтажних засобів.

(Пункт 14.6 змінено, зміна № 1)

  - При висоті до місць обслуговування та управління обладнанням, елек- троприводами і маховиками засувок (затворів) більше ніж 1,4 м (від підлоги) пот- рібно передбачати площадки або містки, при цьому висота до місць обслугову- вання та управління з площадки або містка не повинна перевищувати 1 м.

Допускається передбачати розширення фундаментів для обслуговування та управління обладнанням.

  - Встановлення устаткування та арматури під монтажною площадкою

або площадками обслуговування допускається при висоті від підлоги (або міс- тка) до низу виступних конструкцій не менше ніж 1,8 м. При цьому над облад- нанням і арматурою слід передбачати знімне покриття площадок або отвори.

  - Запірну арматуру діаметром до 400 мм включно за відсутності диста- нційного або автоматичного управління потрібно передбачати з ручним приво- дом, а діаметром понад 400 мм – з механізованим (електро-, пневмо-, гідро- або електромагнітним). Відповідно до завдання на проектування або технічних умов допускається установка арматури діаметром більше ніж 400 мм з ручним приво- дом.

Запірна арматура на трубопроводах будь-якого діаметра при дистанцій- ному або автоматичному управлінні повинна бути обладнана механізованим приводом.

  - Трубопроводи в будівлях і спорудах, як правило, потрібно укладати над поверхнею підлоги (на опорах або кронштейнах) з улаштуванням містків над трубопроводами та забезпеченням підходу і обслуговування обладнання та ар- матури.

Допускається укладання трубопроводів у каналах, що перекриваються зні- мними плитами, або в підвалах.

Габарити каналів слід визначати виходячи зі способів закріплення (фікса- ції) трубопроводів і можливості проведення будівельно-монтажних робіт із мон- тажу та демонтажу трубопроводу в каналі.

Габарити каналів слід приймати більше ніж умовний діаметр труб:

  - до 400 мм включно - ширину на 600 мм, глибину на 400 мм;

  - більше 400 мм - ширину на 800 мм, глибину на 600 мм;

У місцях установки фланцевої арматури слід передбачати уширення ка- налу. Уклон дна каналів до приямка слід приймати не менше ніж 1 ‰ (0,001).

- ЗОНИ САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ

  - Загальні положення

    - Зони санітарної охорони (ЗСО) слід передбачати для забезпечення (санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від випадкового або навмисного забруднення водних об’єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних та оздоровчих потреб, водопровідних споруд централізованого питного водопостачання (незалежно від форми власності або відомчої підпорядкованості), а також прилеглих до них територій.

Склад та зміст проекту ЗСО об’єктів централізованого питного водопостачання наведено у додатку Е.

(Пункт 15.1.1 змінено, Зміна № 1)

    - Правовий режим ЗСО водних об'єктів визначається згідно з [33].

ЗСО повинна складатися з трьох поясів:

  - перший пояс (пояс суворого режиму), який включає територію розташу- вання водозабірних споруд, майданчиків всіх водопровідних споруд і водопід-від ного каналу;

  - другий і третій пояси (пояси обмежень і спостережень), які включають те- риторію, яка призначається для охорони джерел водопостачання від забруднення.

Для водопровідних споруд, розташованих поза другим поясом ЗСО дже- рела водопостачання, а також для санітарної охорони водоводів передбачають санітарно-захисні смуги.

У кожному з трьох поясів ЗСО, а також у межах санітарно-захисної смуги, відповідно до їх призначення, слід встановлювати спеціальний режим та визна- чати комплекс заходів, спрямованих на недопущення погіршення якості води.

Межі ЗСО водних об'єктів повинні встановлюватись відповідно до вимог чинного законодавства [2], [3] та [33].

(Пункт 15.1.3 змінено, Зміна № 1)

    - Принципові рішення стосовно можливості організації ЗСО слід прий мати при розробленні проекту районного планування або генерального плану на селеного пункту, коли з урахуванням перспективного розвитку регіону визначаються джерела питного водопостачання і місця розташування додаткових водозабірних споруд.

При виборі джерела питного водопостачання для окремого об'єкта можли- вість організації ЗСО визначається на стадії вибору майданчика для будівництва водопровідних споруд та водоводів.

    - Організації ЗСО (включаючи роботи з землевідведення першого по- ясу суворого режиму) повинно передувати розроблення її проекту, в який слід включати:

  - визначення меж ЗСО та її окремих поясів і санітарно-захисних смуг;

  - розроблення плану заходів щодо поліпшення санітарного стану території ЗСО та санітарно-захисних смуг з метою приведення їх санітарного стану до но- рмативного, а також попередження подальшого забруднення;

  - правила і режим господарського використання території трьох поясів ЗСО та санітарно-захисних смуг об'єктами господарювання, які в них розташовані.

    - Визначення меж ЗСО та розроблення комплексу необхідних сані- тарно-гігієнічних, протиепідемічних, організаційних, технічних заходів слід ви- значати в залежності від виду джерел водопостачання (підземний або поверхне- вий), що проектуються або вже використовуються для питного водопостачання, від ступеня їх природної захищеності та можливості мікробного або хімічного забруднення, від особливостей санітарних, гідрогеологічних і гідрологічних умов, а також від характеру забруднюючих речовин.

    - Проект ЗСО та санітарно-захисних смуг водоводів слід розробляти з використанням даних санітарно-топографічного обстеження територій, що за- плановані до включення в їх склад, а також відповідних гідрологічних, гідрогео- логічних, інженерно-геологічних і топографічних матеріалів. При цьому, вихо- дячи з місцевих умов, можуть бути передбачені додаткові дослідження, необ- хідні для визначення меж ЗСО, а також для розроблення частини проекту, яка стосується виконання санітарних заходів у межах проектованої ЗСО.

Проект ЗСО повинен передбачати основні санітарні заходи стосовно при- значення кожного поясу ЗСО з метою усунення та попередження можливості за- бруднення води джерел централізованого питного водопостачання та водопро- відних споруд, а також відповідати вимогам [33] та [34].

    - Можливість організації ЗСО повинна визначатись на стадії вибору джерела та майданчиків споруд об'єктів питного водопостачання.

Проект ЗСО повинен бути складовою частиною проекту питного водопо- стачання і одночасно основою для проекту землеустрою, що визначає межі ЗСО водних об'єктів. Для діючих об'єктів централізованого питного водопостачання, які не мають встановлених ЗСО, їх проект слід розробляти додатково.

    - Проект ЗСО з планом заходів повинен відповідати вимогам чинного законодавства [35].

У разі особливо важких умов для встановлення належних розмірів другого та третього поясів

ЗСО, як виняток, вони можуть бути скорочені (або навіть об'єднані) при:

  - гарантованому забезпеченні завдяки додатковим заходам стабільної яко- сті питної води згідно з ДСанПіН 2.2.4-171;

  - додаткових заходах у відповідності з вимогами чинного законодавства

[5] та [35].

    - Санітарні заходи з ліквідації забруднень у межах ЗСО слід виконувати:

  - у першому поясі - організаціями, що забезпечують централізоване питне водопостачання, або службами комунального господарства населених пунктів;

  - у другому та третьому поясах - власниками об'єктів, що негативно впли- вають або можуть впливати на якість води в джерелах питного водопостачання.

    - Перегляд встановлених меж поясів ЗСО допускається при зміні во- дності чи зміні умов використання джерел водопостачання або зміні місцевих санітарних умов. Проектування і затвердження нових меж проводиться в тому ж порядку, що і початкових.

При прогресуючому погіршенні якості води в джерелі водопостачання слід призначати додаткові обмеження за об'ємами скидів зворотних вод та встановле- ним гранично-допустимим скиданням (ГДС) забруднюючих речовин згідно з [28], [33] .

(Пункт 5.1.10 змінено, Зміна № 1)

  - Межі зон санітарної охорони

    - Підземні джерела водопостачання

      - Межі першого поясу ЗСО підземних джерел водопостачання слід

встановлювати від одиночної водозабірної споруди (свердловина, шахтний ко- лодязь, каптаж тощо) або від крайніх водозабірних споруд, розташованих у групі, на відстані:

  - для захищених - 30 м;

  - для недостатньо захищених - 50 м.

У межі першого поясу ЗСО інфільтраційної водозабірної споруди потрібно включати прибережну територію між водозабірною спорудою і поверхневим джерелом водопостачання, якщо відстань між ними менше ніж 150 м.

Для водозабірних споруд, розташованих на території об'єкта, на якій немо- жливе забруднення ґрунту та підземних вод, а також для водозабірних споруд, розташованих у сприятливих санітарних, топографічних та гідрогеологічних умовах, розмір першого поясу ЗСО допускається зменшувати [33],  але вони повинні становити не менше ніж 15 м та 25 м відповідно.

Примітка. До захищених підземних вод відносяться води з напірних і без- напірних водоносних шарів, що мають у межах всіх поясів зони суцільну водо- непроникну покрівлю, яка виключає можливість місцевого живлення з розміще- них вище недостатньо захищених водоносних шарів.

(Пункт 15.2.1.1 змінено, Зміна № 1)

      - Для підруслових водозабірних споруд та ділянок поверхневого джерела водопостачання, з якого здійснюється інфільтраційне живлення або штучне поповнення запасів підземних вод, межі першого поясу ЗСО слід перед- бачати згідно з 15.2.2.1

      - При штучному поповненні запасів підземних вод ЗСО слід орга- нізовувати для водозабірних споруд із поверхневого джерела, з якого здійсню- ється подача води в інфільтраційні басейни, самих інфільтраційних басейнів та майданчиків експлуатаційних свердловин.

Межі першого поясу ЗСО складають від інфільтраційних споруд:

  - закритого типу (свердловин, шахтних колодязів) - 50 м;

  - відкритого типу (басейнів та інших) - 100 м.

      - Межа другого поясу ЗСО підземного джерела водопостачання по-

винна визначатись гідродинамічними розрахунками з урахуванням архітекту- рно-будівельного кліматичного району, як час Тм просування мікробного забру- днення потоком підземних вод до місця водозабору. Для усунення життєдіяль- ності та вірулентності патогенних мікроорганізмів цей час повинен бути не менше ніж зазначено в таблиці 40.

Таблиця 40 - Найменший час просування забруднення Тм потоком підземних вод

| Гідрогеологічні умови | Найменший час Тм (діб) для ар- хітектурно-будівельних клімати- чних районів |  |
| --- | --- | --- |
|  | І та II, IV | ІІІА, ІІІБ, V |
| Ґрунтові води: а) за наявності гідравлічного зв'язку з відкри- тою водоймою | 400 | 400 |
| б) за відсутності гідравлічного зв'язку з відк- ритою водоймою | 400 | 200 |
| Напірні та безнапірні міжпластові води: а) за наявності безпосереднього гідравлічного зв'язку з відкритою водоймою | 200 | 200 |
| б) за відсутності безпосереднього гідравліч- ного зв'язку з відкритою водоймою | 200 | 100 |
| Примітка. Архітектурно-будівельні кліматичні райони приймаються відпо- відно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27. |  |  |

      - Межа третього поясу ЗСО підземного джерела водопостачання ви- значається розрахунком, коли враховується час проходження хімічного забруд- нення води до водозабірної споруди, який повинен бути більше прийнятого тер- міну експлуатації водозабірної споруди, але не менше ніж 25 років.

      - При інфільтраційному живленні водоносного шару, а також при штучному поповненні запасів підземних вод із поверхневого джерела водопоста- чання другий і третій пояси ЗСО поверхневого джерела водопостачання слід приймати згідно з 15.2.2.2 - 15.2.2.4.

    - Поверхневі джерела водопостачання

      - Межу першого поясу ЗСО поверхневого джерела водопостачання,

у тому числі водопідвідного каналу або ковша, слід встановлювати від водозабі- рної споруди на відстані:

а) для водотоків (річки, канали):

  - вгору за течією - не менше ніж 200 м;

  - вниз за течією - не менше ніж 100 м;

  - по прилеглому до водозабірної споруди берегу - не менше ніж 100 м (від урізу води під час літньо-осінньої межені);

  - у напрямку до протилежного берега: при ширині водотоку менше ніж 100 м - вся акваторія та протилежний берег шириною 50 м від урізу води під час літ- ньо-осінньої межені, а при ширині водотоку більше ніж 100 м - смуга акваторії шириною не менше ніж 100 м;

б) для водойм (водосховище, озеро, море):

  - по акваторії в усіх напрямках - не менше ніж 100 м;

  - по прилеглому до водозабірних споруд берегу - не менше ніж 100 м (від урізу води при нормальному підпірному рівні у водосховищі та під час літньо- осінньої межені в озері.

Для водозабірних спорудах ковшового типу в межі першого поясу включа- ється вся акваторія ковша та територія навколо нього смугою не менше ніж 100 м.

      - Межі другого поясу ЗСО водотоку слід встановлювати:

  - вгору за течією, включаючи притоки та з урахуванням швидкості течії, усередненої по ширині і довжині водотоку (або на окремих його ділянках), а та- кож терміну проходження води від межі пояса до водозабірної споруди при се- редньомісячній її витраті під час літньо-осінньої межені 95 % імовірності повто- рення - не менше ніж 5 діб для І, II та ІІІА архітектурно-будівельних кліматичних районів. Для інших архітектурно-будівельних кліматичних районів - не менше ніж 3 доби;

  - вниз за течією - не менше ніж 250 м;

  - бокові межі - на відстані від урізу води під час літньо-осінньої межені при рівнинному рельєфі - 500 м, при гірському рельєфі - до вершини першого схилу, повернутого до водотоку, але не більше ніж 750 м при пологому схилі та 1000 м

при крутому схилі.

За наявності у річці підпору чи зворотної течії відстань нижньої межі дру- гого поясу від водозабірних споруд потрібно встановлювати в залежності від гі- дрологічних та метеорологічних умов.

На судноплавних річках і каналах у межі другого поясу слід включати ак- ваторію, що прилягає до водозабірної споруди в межах фарватеру.

Примітка. Межі другого поясу ЗСО на перетині доріг, пішохідних стежок тощо позначаються стовпами зі спеціальними знаками.

В окремих випадках в залежності від місцевих умов бокові межі другого поясу допускається збільшувати відповідно до вимог чинного законодавства (згі- дно з 4.2.4 [33]).

(Пункт 15.2.2.2 змінено, Зміна № 1)

      - Межу другого поясу ЗСО на водоймах, включаючи притоки, вста- новлюють від водозабірних споруд:

  - по акваторії у всіх напрямках на відстані 3 км при кількості вітрів до 10% в сторону водозабірної споруди та 5 км при кількості вітрів більше ніж 10 %;

  - бокові межі - від урізу води при нормальному підпірному рівні в водос- ховищі та літньо-осінній межені в озері на відстані згідно з 15.2.2.2.

      - Межі третього поясу ЗСО поверхневого джерела водопостачання повинні бути вгору і вниз за течією водотоку або в усі сторони по акваторії во- дойми такими, як для другого поясу; бокові межі по водорозділу, але не більше ніж 3 км - 5 км від водотоку чи водойми.

    - Майданчики водопровідних споруд

      - Межа першого поясу ЗСО водопровідних споруд повинна збіга- тися з огорожами майданчика цих споруд і передбачатися на відстані:

  - від стін резервуарів фільтрованої (питної) води, фільтрів (крім напірних), контактних освітлювачів з відкритою поверхнею води - не менше ніж 30 м;

  - від стін інших споруд і ствола водонапірної башти - не менше ніж 15 м. При розташуванні водопровідних споруд на території промислових підп-

риємств відстані, що нормуються, допускається зменшувати при виконанні ви- мог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів,

але вони повинні становити не менше ніж 10 м.

Перший пояс ЗСО окремо розташованої водонапірної башти, а також насосної станції, що працює без розривання струменя, допускається не передбачати [33].

(Пункт 15.2.3.1 змінено, Зміна № 1)

      - Санітарно-захисна смуга навколо першого поясу ЗСО водопровід- них споруд, що розташовані за межею другого поясу ЗСО джерела водопоста- чання, повинна мати ширину не менше ніж 100 м.

При розташуванні майданчика водопровідних споруд на території об'єкта ширину смуги допускається зменшувати при виконанні вимог Державних сані- тарних правил планування та забудови населених пунктів, але вони повинні становити не менше ніж 30 м.

(Пункт 15.2.3.2 змінено, Зміна № 1)

      - Санітарно-захисну зону від промислових і сільськогосподарських підприємств до споруд станцій підготовки питної води систем централізованого водопостачання слід приймати як для населених пунктів у залежності від класу шкідливості виробництва згідно з Державними санітарними правилами плану- вання та забудови населених пунктів.

Примітка. За наявності на майданчику водопровідних споруд видаткового складу хлору санітарно-захисна зона від водопровідних споруд до житлових і громадських будівель приймається згідно з НПАОП 0.00-1.23.

    - Водоводи та водопровідні мережі

Ширину санітарно-захисної смуги водоводів та водопровідних мереж, що проходять по незабудованій території, потрібно приймати (від крайніх ліній):

  - при прокладанні в сухих ґрунтах та умовному діаметрі до 1000 мм вклю- чно - не менше ніж 10 м, а при більшому діаметрі - не менше ніж 20 м;

  - при прокладанні в мокрих ґрунтах (незалежно від умовного діаметра) - не менше ніж 50 м.

При прокладанні водоводів по забудованій території ширину смуги слід призначати у встановленому порядку  згідно з ДБН Б.2.2-12.

(Пункт 15.2.4 змінено, Зміна № 1)

  - Основні водоохоронні та санітарні заходи на території ЗСО

    - Перший пояс ЗСО

      - Для території першого поясу підземних і поверхневих джерел во- допостачання та майданчиків водопровідних споруд повинні бути передбачені наступні заходи:

а) каналізування всіх будівель та споруд із відведенням стічних вод у най- ближчу систему побутової чи виробничої каналізації або на місцеві очисні спо- руди при розташуванні останніх за межами першого поясу ЗСО та з урахуванням санітарного режиму в другому поясі ЗСО;

Примітка. У виняткових випадках, за відсутності каналізації, влаштову- ються вигреби (водонепроникні) нечистот та побутових відходів для подальшої утилізації. Місця розташування вигребів повинні виключати забруднення тери- торії першого поясу ЗСО під час утилізації та наступну дезінфекцію.

б) благоустрій, озеленення, догляд та санітарна рубка лісових насаджень, відведення поверхневих вод за її межі;

в) огорожі згідно з 17.1.4, сторожова охорона та технічні засоби відповідно до вимог [36] та [37] (для запобігання несанкціонованому проникненню сторон- ніх осіб та попередженню злочинних посягань згідно з [33]).

На водозаборах підземних вод для водопостачання сільськогосподарських підприємств сторожову сигналізацію дозволяється не передбачати.

      - Для підземних джерел водопостачання необхідно забезпечувати суворе виконання санітарно-гігієнічних вимог щодо конструкцій свердловини (оголовка, гирла, затрубного простору свердловини тощо) та їх облаштування.

      - Для поверхневих джерел водопостачання межі першого поясу в ак- ваторії водойми повинні бути позначені попереджувальними знаками та буями.

Примітка. Над затопленими водоприймачами водозабірних споруд, що розташовані в несудохідній частини водотоку або водойми, встановлюються буї з освітленням. Для затоплених водоприймачів, що розташовані в судноплавній частині водойми, буї встановлюються поза межами суднового ходу.

      - У першому поясі підземних і поверхневих джерел водопостачання та майданчиків водопровідних споруд повинні бути заборонені:

а) всі види будівництва, які безпосередньо не пов'язані з експлуатацією,

реконструкцією чи розширенням водопровідних споруд та мереж;

Примітка. Підсобні будівлі, які безпосередньо не пов'язані з забором, по- дачею та водопідготовкою, розміщуються поза межами ЗСО.

б) розміщення житлових і громадських будівель, проживання людей, у тому числі працюючих на водопроводі;

в) прокладання трубопроводів різного призначення, за винятком тих, що обслуговують водопровідні споруди;

г) випуск будь-яких стічних вод у розташовані на її території водойми, ви- пас худоби, купання людей, прання білизни, рибальство, застосування пестици- дів, органічних і мінеральних добрив;

д) проведення головної рубки лісу.

      - Для поверхневих джерел водопостачання, крім зазначених в

15.3.1.4 обмежень у першому поясі поверхневих джерел водопостачання, по- винні бути заборонені:

а) організація причалів плавзасобів, видобування гравію чи піску, прове- дення днопоглиблювальних та інших будівельно-монтажних робіт, безпосеред- ньо не пов'язаних з експлуатацією, ремонтом, реконструкцією, технічним пере- оснащенням існуючих водопровідних споруд та мереж;

б) інші види водокористування, що впливають на якість води.

      - Водозабірні споруди повинні бути обладнані апаратурою для си- стемного контролю відповідності фактичного їх дебіту проектній продуктивно- сті та призначеним межам поясів ЗСО.

      - На території першого поясу зони майданчика водопідготовки споруд повинні передбачатися санітарні заходи, зазначені в 15.3.1.1, 15.3.1.4, сторожова охорона і технічні засоби охорони згідно з 17.1.5.

    - Другий та третій пояси ЗСО

      - У межах другого та третього поясів ЗСО підземних джерел водо- постачання необхідно здійснювати:

а) виявлення, тампонування (або відновлення) всіх старих, недіючих, де- фектних свердловин та джерел, що неправильно експлуатуються і представляють

небезпеку в частині можливості забруднення водоносного горизонту [25];

б) регулювання буріння нових свердловин відповідно до вимог чинного за- конодавства [3] та [4];

в) заборону на закачування відпрацьованих вод у підземні горизонти, підземне складування твердих відходів і розробку надр (для запобігання забруд- ненню водоносного горизонту);

г) заборону розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, отрутохі- мікатів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, шламо- сховищ та інших об'єктів (для запобігання небезпечному хімічному забрудненню джерел водопостачання);

д) своєчасне виконання заходів щодо санітарної охорони поверхневих во- дойм, які мають безпосередній гідравлічний зв'язок з підземними водоносними горизонтами, що використовуються.

При використанні захищених підземних вод допускається в межах тре- тього поясу ЗСО розміщення об'єктів, зазначених у 15.3.2.1, г) за умови вико- нання спеціальних заходів від їх забруднення згідно з [3] .

(Пункт 15.3.2.1 змінено, Зміна № 1)

      - Для другого та третього поясів ЗСО поверхневих джерел водопо- стачання необхідно здійснювати:

а) регулювання, а в разі потреби вводити обмеження на відведення терито- рій для будівництва населених пунктів, лікувально-профілактичних та оздоров- чих закладів, промислових і сільськогосподарських підприємств, а також регу- лювання діяльності в частині можливої зміни технологічних процесів, які пов'я- зані з підвищенням ступеня небезпеки забруднення джерел питного водопоста- чання стічними водами;

б) виявлення об'єктів, що забруднюють джерела водопостачання;

в) розроблення планів впровадження конкретних водоохоронних заходів ;

г) припинення відведення у водні об'єкти стічних вод, що не відповідають вимогам  [3], [7], [28], [38], [39], [40] та [41];

д) проведення протиерозійних заходів щодо охорони земель;

[42].

е) проведення тільки санітарно-оздоровчих рубок лісу відповідно до вимог

(Пункт 15.3.2.2 змінено, Зміна № 1)

    - Додаткові заходи для другого поясу ЗСО

      - У межах другого поясу ЗСО підземних джерел водопостачання,

крім значених у 15.3.2.1, повинно бути заборонено:

а) розміщення кладовищ, скотомогильників, споруд з очищення стічних вод (землеробських полів зрошення, асенізації або підземної фільтрації, біологі- чних ставків), полігонів твердих промислових і побутових відходів, мулових ста- вків, об'єктів сільськогосподарського призначення (гноєсховищ, силосних тран- шей, тваринницьких ферм та пташників), а також інших підприємств, що можуть створити загрозу мікробного забруднення джерел водопостачання;

б) зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив; в) промислову рубку лісів.

      - Для населених пунктів та промислових і сільськогосподарських підприємств, що розташовані в межах другого поясу ЗСО підземних джерел во- допостачання, слід передбачати виконання робіт із санітарного благоустрою та водовідведення побутових і виробничих стічних вод, а за неможливості - облаш- тування водонепроникних вигребів та вжиття спеціальних заходів щодо захисту водоносного горизонту від забруднення.

      - Крім заходів, зазначених у 15.3.2.2, у межах другого поясу ЗСО поверхневих джерел водопостачання підлягають виконанню додаткові заходи, що зазначені 15.3.2.1,г), 15.3.3.1, 15.3.3.2, а також забороняється:

а) розорювання земель (крім ділянок для залуговування і заліснення), а та- кож садівництво та городництво;

б) осушення та використання перезволожених і заболочених земель у за- плавах річок;

в) проведення головної рубки лісу;

г) здійснення видобутку з водойми піску та проведення інших днопоглиб- лювальних робіт, не пов'язаних із будівництвом та експлуатацією водопровідних споруд;

д) влаштування літніх таборів для худоби та випасання її у береговій смузі шириною не менше ніж 300 м.

      - За наявності судноплавства повинні бути визначені місця розташу- вання переправ, мостів причалів, дебаркадерів, брандвахт, плавучих готелів та розроблені плани здійснення заходів з попередження забруднень, а також обла- днання зазначених споруд спеціальними пристроями для збору побутових, льяльних і підсланевих стічних вод та твердих побутових відходів згідно з [38].

(Пункт 15.3.3.4 змінено, Зміна № 1)

      - Використання джерел водопостачання в межах другого поясу ЗСО для купання, туризму, водного спорту та рибної ловлі допускається лише у встановлених місцях при дійсному забезпеченні спеціального режиму, затвер- дженого у встановленому порядку.

(Пункт 15.3.3.5 змінено, Зміна № 1)

      - У разі використання каналів або водосховищ в якості джерел во- допостачання слід передбачати періодичне очищення їх від відкладень на дні і видалення водної рослинності.

Використання хімічних методів боротьби із заростанням каналів або водо- сховищ допускається за умови застосування препаратів згідно з 5.10.

    - Санітарно-захисні смуги водоводів та водопровідних мереж

      - У межах санітарно-захисної смуги водоводів повинні бути відсутні джерела забруднення ґрунту та ґрунтових вод (вбиральні, помийні ями, гноєсхо- вища, приймальники сміття тощо).

На ділянках водоводів, де санітарно-захисна смуга межує з вказаними дже- релами забруднень, слід застосовувати пластмасові або сталеві труби.

      - Забороняється прокладання водоводів та водопровідних мереж по території смітників, полів асенізації, полів фільтрації, полів зрошення стічними водами, кладовищ, скотомогильників, а також по території промислових і сіль- ськогосподарських підприємств

- ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ,

АВТОМАТИЗАЦІЯ І СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

  - Загальні положення

    - Категорії надійності електропостачання електроприймачів споруд систем водопостачання потрібно визначати згідно з ПУЕ [ЗО].

Категорія надійності електропостачання насосної станції повинна бути та- кою, як категорія насосної станції, яка прийнята згідно з 11.1.

    - Напругу електродвигунів потрібно вибирати залежно від їх потуж- ності, прийнятої схеми електроживлення і з урахуванням перспективи розвитку об'єкта, який проектується; вибір виконання електродвигунів - залежно від на- вколишнього середовища та характеристики приміщення, у якому встановлю- ється електроустаткування.

Компенсацію реактивної потужності слід здійснювати з урахуванням ви- мог енергопостачальної організації і технологічних розрахунків щодо вибору місць установки компенсуючих пристроїв, їх потужності та напруги [43].

    - Розподільні пристрої, трансформаторні підстанції та щити управ- ління потрібно розміщувати у вбудованих приміщеннях або приміщеннях, що прибудовуються, з урахуванням можливого їх розширення та збільшення поту- жності. Допускається передбачати окремо розташовані закриті розподільні при- строї та трансформаторні підстанції.

Допускається встановлення закритих щитів у виробничих приміщеннях і в насосних станціях пожежного призначення на підлозі або балконах, із вжиттям запобіжних заходів щодо попадання на них води.

    - При визначенні обсягу автоматизації споруд водопостачання врахо- вується їх продуктивність, режим роботи, вимоги до надійності, а також перспектива скорочення чисельності обслуговуючого персо- налу, поліпшення умов роботи працюючих, зниження споживання електроенер- гії, витрати води і реагентів, вимоги захисту навколишнього середовища.

(Пункт 16.1.4 змінено, Зміна № 1)

    - Система автоматизації споруд водопостачання повинна передбачати:

- автоматичне управління основними технологічними процесами відпо- відно до заданого режиму роботи або до заданої програми;

- автоматичний контроль основних параметрів, які характеризують режим роботи технологічного обладнання та його стан;

- автоматичне регулювання параметрів, які визначають технологічний ре- жим роботи окремих споруд та їх економічність.

    - Для автоматизації споруд із великою кількістю об'єктів управління або технологічних операцій понад 25 доцільне використання замість релейно- контактної апаратури мікропроцесорних контролерів.

    - Система автоматичного управління повинна передбачати можли- вість місцевого управління окремими пристроями або спорудами.

    - У системах технологічного контролю необхідно передбачати: за- соби і прилади автоматичного (безперервного) контролю, засоби періодичного контролю (для налагодження і перевірки роботи споруд тощо).

    - Технологічний контроль параметрів якості води слід здійснювати безперервно автоматичними приладами і аналізаторами або у випадку відсутно- сті таких - лабораторними методами.

  - Водозабірні споруди поверхневих і підземних вод

    - У водозабірних спорудах поверхневих вод необхідно передбачати контроль перепаду рівня води на ґратах і сітках, а також вимірювання рівня води в камерах, у водоймі або водотоці.

    - На водозабірних спорудах підземних вод слід передбачати вимірю- вання витрати або кількості води, що подається з кожної свердловини (шахтного колодязя), рівня води у свердловинах (колодязях), збірному резервуарі, а також тиску на напірних патрубках насосів.

    - Для свердловин (шахтних колодязів) потрібно передбачати автома- тичне відключення насосів при падінні рівня води нижче допустимого.

    - На водозабірних спорудах підземних вод при змінному водоспожи- ванні слід передбачати такі способи управління насосами:

- дистанційне або телемеханічне - по командах із пункту управління;

- автоматичне - в залежності від рівня води в приймальному резервуарі або за тиском в мережі.

  - Насосні станції та установки

    - Насосні станції та установки всіх призначень слід проектувати, як правило, з управлінням без постійного обслуговуючого персоналу:

- автоматичним - залежно від технологічних параметрів (рівня води в єм- костях, тиску або витрати води в мережі);

- дистанційним (телемеханічним) - з пункту управління;

- місцевим - з персоналом, який перебуває періодично на насосній станції та передає необхідні параметри чи сигнали на пункт управління або пункт із по- стійною присутністю обслуговуючого персоналу.

При автоматичному або дистанційному (телемеханічному) управлінні слід передбачати також місцеве управління.

    - Для насосних станцій та установок зі змінним режимом роботи по- винна бути перед бачена можливість регулювання тиску і витрати води, що за- безпечує мінімальну витрату електроенергії. Регулювання може здійснюватися ступінчасто - зміною числа працюючих насосних агрегатів або плавно - зміною частоти обертання насосів шляхом установки частотно-регульованого приводу, ступеня відкриття регулюючої арматури та іншими способами, а також сполу- ченням цих способів.

    - Вибір числа агрегатів з регульованим приводом та їх параметрів слід здійснювати на основі гідравлічних і оптимізаційних розрахунків, які слід виконувати відповідно до вимог розділу 11.

В якості регульованого електроприводу в насосних установках може бути використано частотний привід, привід на базі вентильного двигуна та інші.

Вибір виду приводу здійснюється з урахуванням конструктивних особли- востей насосних агрегатів, їх потужності та напруги, а також режиму роботи на- сосної станції, що прогнозується.

    - У насосних станціях та установках, що автоматизуються, при ава- рійному відключенні робочих насосних агрегатів потрібно здійснювати автома- тичне включення резервного агрегата.

У насосних станціях та установках, що телемеханізуються, автоматичне

включення резервного агрегата потрібно здійснювати для насосних станцій І ка- тегорії.

    - У насосних станціях та установках І категорії потрібно передбачати самозапуск насосних агрегатів або автоматичне включення їх з інтервалом за ча- сом за неможливості одночасного самозапуску за умовами електропостачання.

    - При встановленні в насосній станції вакуум-котла для заливання на- сосів повинна бути забезпечена автоматична робота вакуум-насосів залежно від рівня води в котлі.

    - Автоматичне управління кожної з насосних станцій та установок, які входять в систему подачі і розподілу води, слід передбачати з урахуванням її взаємодії з іншими насосними станціями системи (в тому числі загальносистем- ними і локальними станціями підкачування), а також з регулюючими ємкостями та регулюючими пристроями на водоводах і мережі. При цьому слід контролю- вати зміну подачі води нерегулюючими насосами (в результаті їх саморегулю- вання) з тим, щоб вони не виходили за межі допустимого діапазону кожного з насосів. У необхідних випадках слід обмежити недопустиме збільшення подачі води дроселюванням, а недопустиме її зниження - рециркуляцією. Автоматичне управління роботою систем, як єдиного цілого, має забезпечити подачу необхід- ної добової витрати води при мінімальних сумарних витратах потужності всіма спільно працюючими насосами, забезпечити вільний напір у мережі не нижче необхідного і знизити до можливого мінімуму надлишковий вільний напір, що викликає збільшення витрат води внаслідок витоків та нераціонального витра- чання.

Система повинна забезпечувати подачу води з мінімально можливими ене- ргетичними витратами на одиницю поданого об'єму води, не допускаючи пере- вантаження окремих агрегатів, роботи їх в зоні низьких ККД, в зонах помпажу і кавітації.

    - У насосних станціях та установках потрібно передбачати блоку- вання, що виключає спрацьовування недоторканого пожежного, а також аварій- ного об'єму води в резервуарах на інші цілі.

    - Управління пожежними насосами потрібно приймати дистанцій- ним (з поста управління, від пускових кнопок у шафах пожежних кранів і вста- новлених у пожежних гідрантах) та місцевим.

При підключенні до водопроводу систем автоматичного пожежогасіння управління пожежними насосами має бути автоматичним. При цьому одночасно з включенням пожежного насоса повинно автоматично зніматися блокування, що забороняє використання недоторканого пожежного об'єму води, а також по- винні автоматично вимикатися промивні насоси (за їх наявності).

При встановленні в загальній системі водопостачання пожежних насосів з характеристиками, що перевищують характеристики насосів іншого призна- чення та в системі пожежогасіння високого тиску, одночасно з включенням по- жежних насосів повинні автоматично вимикатися всі насоси іншого призначення і закриватися засувки на трубопроводі, що подає воду у водонапірну башту або напірні резервуари. У цьому випадку пожежні насоси повинні забезпечувати мо- жливість подачі води для пожежогасіння і максимальні годинні витрати на інші потреби.

Кабелі живлення пожежних насосів повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-56.

(Пункт 16.3.9 змінено, Зміна № 1)

    - Вакуум-насоси в насосних станціях із сифонним забором води по- винні працювати автоматично за рівнем води в повітряному ковпаку, встановле- ному на сифонній лінії.

    - У насосних станціях та установках слід передбачати автоматиза- цію наступних допоміжних процесів:

- промивання обертових сіток за заданою програмою, яка регулюється за часом або перепадом рівнів;

- відкачування дренажних вод за рівнями води в приямку;

- електроопалення за температурою повітря в приміщенні;

- вентиляції тощо.

    - У насосних станціях та установках слід передбачати вимірювання витрат і тиску в напірних водоводах, а також контроль тиску на кожному насосі, рівня води в дренажних приямках та вакуум-котлі, температури підшипників аг-

регатів (за необхідності), аварійного рівня води затоплення (появи води в машин- ному залі на рівні фундаментів електроприводів).

  - Станції водопідготовки

    - Слід передбачати автоматизацію:

- дозування коагулянтів та інших реагентів;

- процесу	знезараження	хлором,	озоном	і	хлор-реагентами,	УФ- опроміненням;

- процесу фторування і знефторювання реагентним методом.

При змінних витратах води автоматизацію дозування розчинів реагентів слід передбачати за співвідношенням витрат оброблюваної води і реагенту пос- тійної концентрації з місцевою або дистанційною корекцією цього співвідно- шення, а при технологічних вимогах - за якісними показниками вихідної води і реагентів.

    - На фільтрах і контактних освітлювачах необхідно передбачати регу- лювання швидкості фільтрування за витратою води або за рівнем води на фільт- рах із забезпеченням рівномірного розподілу води між ними.

В якості дроселюючого пристрою в регуляторах швидкості фільтрування рекомендується застосовувати дискові затвори та дросельні поворотні заслінки. Допускається застосування найпростіших поплавкових клапанів. У тих випад- ках, коли швидкість фільтрування необхідно змінювати, рекомендується засто- совувати керовані регулятори швидкості фільтрування, які дозволяють задавати дистанційно з пульта управління режим роботи фільтрів.

    - Вивід фільтрів на промивання потрібно передбачати за рівнем води, величиною втрати напору в завантаженні фільтра або якістю фільтрату; вивід на промивання контактних освітлювачів - за величиною втрат напору або зменшен- ням витрати при повністю відкритій регулюючій арматурі. Допускається вивід фі- льтрів і контактних освітлювачів на промивання за програмою за часом.

    - На фільтрах повинно бути передбачене автоматичне видалення по- вітря із трубопроводу, що подає воду на промивання.

    - На станціях очищення води з числом фільтрів понад 10 слід автома- тизувати процес промивання, при числі фільтрів до 10 слід передбачати напівав- томатичне зблоковане управління промиванням із пультів або щитів.

    - Схема автоматизації процесу промивання фільтрів і контактних освітлювачів повинна забезпечувати виконання в певній послідовності наступ- них операцій:

- управління за заданою програмою затворами і засувками на трубопрово- дах, які підводять та відводять оброблювану воду;

- пуску і зупинки насосів промивної води і повітродувок при водоповітря- ному промиванні.

    - У схемі автоматизації слід передбачити блокування, яке допускає, як правило, одночасне промивання тільки одного фільтра.

    - Тривалість промивання слід встановлювати за часом або каламут- ністю промивної води у відвідному трубопроводі.

    - Промивання барабанних сіток і мікрофільтрів потрібно приймати автоматичним за заданою програмою або величиною перепаду рівнів води.

    - Насоси, що перекачують розчини реагентів, повинні мати місцеве управління з автоматичним відключенням їх при заданих рівнях розчинів у баках.

    - На установках для реагентного пом'якшення води потрібно авто- матизувати дозування реагентів за величиною водневого показника рН і елект- ропровідності.

На установках для видалення карбонатної жорсткості і рекарбонізації води потрібно автоматизувати дозування реагентів (вапна, солі тощо) за величиною водневого показника рН, питомою електропровідністю тощо.

    - Регенерацію іонообмінних фільтрів потрібно автоматизувати: ка- тіонітних - за залишковою жорсткістю води, аніонітних - за електропровідністю обробленої води.

    - На станціях водопідготовки потрібно контролювати:

- витрату води (вхідної, вихідної, промивної та води, що використовується повторно);

- рівні води у фільтрах, змішувачах, баках реагентів та інших ємкостях;

- рівні осаду у відстійниках і освітлювачах, витрати води та втрати напору;

- величину залишкового хлору або озону в обробленій воді (за необхідності);

- величину водневого показника рН вихідної та обробленої води;

- концентрації розчинів реагентів (допускається вимірювання перенос- ними приладами і лабораторним методом);

- інші технологічні параметри, які вимагають оперативного контролю та забезпечені відповідними технічними засобами.

    - На станціях водопідготовки приміщення (склади рідкого хлору, хлордозаторні), де можливе виділення хлору, повинні бути оснащені автоматич- ними системами виявлення, контролю та оповіщення про вміст хлору в повітрі вище норм ГДК згідно з НПАОП 0.00-1.23.

  - Водоводи і водопровідні мережі. Резервуари для зберігання води

    - На водоводах потрібно передбачати пристрої для своєчасного вияв- лення та локалізації аварійних пошкоджень.

    - На лініях водопровідних мереж у контрольованих точках потрібно передбачати установку приладів для вимірювання тиску і, за необхідності, ви- трати води та сигналізацію заданих параметрів.

    - За необхідності регулювання витрат води потрібно передбачати установлення на мережі поворотних затворів з дистанційним або телемеханіч- ним управлінням з пункту управління.

    - У резервуарах і баках всіх призначень потрібно передбачати вимі- рювання рівнів води та їх контроль (за необхідності) для використання в систе- мах автоматики або передачі сигналів у насосну станцію або пункт управління.

Контролю підлягають:

- рівень недоторканого пожежного об'єму;

- рівень аварійного об'єму;

- мінімальний рівень, який забезпечує безаварійну роботу насосів. У баках і резервуарах, обладнаних роздільними подавальними і видатковими лініями на кожній подавальній та кожній видатковій лінії, слід встановлювати витратомір.

  - Системи управління

    - З метою забезпечення подачі води споживачам у необхідній кілько- сті та необхідній якості рекомендується передбачати централізовану систему уп- равління водопровідними спорудами.

    - Системи управління технологічними процесами потрібно приймати:

- диспетчерську - яка забезпечує контроль і підтримку заданих режимів ро- боти водопровідних споруд на основі використання засобів контролю, передачі, перетворення та відображення інформації;

- автоматизовану (АСУ ТП) - що включає диспетчерську систему управ- ління із застосуванням засобів обчислювальної техніки та мікроконтролерів для оцінки економічності, якості роботи і розрахунку оптимальних режимів експлу- атації споруд.

АСУ ТП повинні застосовувати за умови їх окупності.

    - Структуру диспетчерського управління потрібно передбачати одно- ступінчастою, з одним пунктом управління. Для крупних систем водопостачання з великою кількістю споруд, розташованих на різних майданчиках, допускається дво- або багатоступінчаста структура диспетчерського управління із централь- ним і місцевим пунктами управління. Необхідність такої структури слід у кож- ному випадку визначати у завданні на проектування або технічних умовах об'є- кта будівництва.

    - Диспетчерське управління системою водопостачання повинне бути складовою частиною диспетчеризації енергогосподарства промислового підпри- ємства або диспетчеризації комунального господарства населеного пункту.

Пункт управління системи водопостачання потрібно оперативно підпоряд- ковувати пункту управління промислового підприємства або населеного пункту. Допускається передбачати управління системою водопостачання з об'єд- наного для промислового підприємства і комунального господарства пункту уп- равління за умови оснащення цього пункту самостійними диспетчерськими щи-

тами та пультами управління системами водопостачання.

    - Пункти управління та контрольовані споруди з постійним обслуго- вуючим персоналом повинні бути радіофіковані і, як правило, оснащені засобами часофікації.

    - Диспетчерське управління необхідно поєднувати із частковою або повною автоматизацією контрольованих споруд. Обсяги диспетчерського управ- ління повинні бути мінімальними, але достатніми для вичерпної інформації щодо протікання технологічного процесу та стану технологічного обладнання, а також оперативного управління спорудами.

    - На спорудах, не оснащених повністю засобами автоматизації і які потребують присутності постійного чергового персоналу для місцевого управ- ління та контролю, допускається влаштування операторських пунктів з підпо- рядкуванням їх службі диспетчерського управління.

При розробленні системи диспетчерського управління необхідно передба-

чати:

- оперативне управління і контроль технологічних процесів і роботи обла-

днання;

- підтримку необхідних режимів роботи системи водопостачання і окре- мих її споруд та їх оптимізацію;

- своєчасне виявлення, локалізацію і усунення аварій, повне або часткове скорочення чергового персоналу на окремих спорудах, економію енергоресурсів, води і реагентів.

    - Функції центрального пункту управління при дво- або багатосту- пінчастій структурі диспетчерського управління полягають в управлінні всією системою водопостачання як єдиним комплексом і координації роботи всіх ПУ. Функції ПУ обмежуються управлінням спорудами підлеглого йому технологіч- ного вузла.

    - Диспетчерське управління системою водопостачання рекоменду- ється забезпечувати прямим телефонним зв'язком (або іншим видом зв'язку) ПК з контрольованими спорудами, службами управління з експлуатації споруд во-

допостачання (аварійно-ремонтною, електротехнічною, автоматики і контро- льно-вимірювальним приладами), начальником, головним інженером і головним енергетиком управління водопровідного господарства, керуючими диспетче- рами енергетичного господарства промислового підприємства або міста, диспе- тчером системи електропостачання, від якої отримують електроживлення спо- руди водопостачання, пожежною охороною.

    - Пункти управління і окремі контрольовані споруди слід включати в систему адміністративно-господарського зв'язку підприємства або міста для вирішення службових питань і створення обхідних телефонних зв'язків при по- шкодженні прямого зв'язку.

    - Обсяг і структуру телефонного зв'язку (або іншого виду зв'язку) диспетчерського управління необхідно визначати виходячи з загальної схеми во- допостачання.

    - Технічні засоби диспетчерського управління і контролю повинні забезпечувати диспетчеру можливості:

-безпосередньо управляти технологічним процесом шляхом надсилання команд, які змінюють стан технологічних агрегатів (включати - відключати, від- крити - закрити) і встановлюють або змінюють режим роботи споруд і програм автоматичних пристроїв;

- отримувати на ПУ відображення стану технологічної схеми і роботи агре- гатів у вигляді сигналізації на мнемонічній схемі, на щиті управління або дисплеї;

- мати на ПУ візуальний і документальний контроль технологічних пара- метрів та їх відхилень від норми в системі водопостачання.

    - У системах диспетчерського управління і контролю для передачі керуючих сигналів та сповіщувальної інформації рекомендується застосування, як телемеханічних, так і дистанційних технічних засобів.

При телемеханізації необхідно передбачати диспетчерське управління:

- неавтоматизованими насосними агрегатами, для яких необхідне операти- вне втручання диспетчера;

- автоматизованими насосними агрегатами на станціях, що не допускають

перерви в подачі води і вимагають дублювання управління;

- пожежними насосними агрегатами;

- засувками на мережах і водоводах для оперативних перемикань.

    - При телемеханізації диспетчерського управління необхідно перед- бачати передачу на пункти управління даних вимірів основних технологічних параметрів подачі, розподілу і обробки води.

В окремих випадках допускається передбачати тільки сигналізацію пара- метрів.

    - При телемеханізації диспетчерського управління необхідно перед- бачати сигналізацію та передачу інформації щодо:

- стану всіх телекерованих насосних агрегатів і засувок, а також механізмів з місцевим або автоматичним управлінням для інформації диспетчера;

- аварійного відключення устаткування;

- затоплення станції;

- загального попередження і загального аварійного стану по кожній спо- руді або технологічній лінії;

- характерних і гранично-допустимих значень технологічних параметрів;

- тривоги (відкриття дверей і люків) на об'єктах, які не охороняються;

- пожежної небезпеки.

    - Спосіб диспетчерського управління і контролю слід приймати на підставі техніко-економічного порівняння варіантів.

    - Під АСУ ТП водопостачання розуміють комплекс систем, що складається із наступних підсистем:

- АСУ ТП підйому і обробки води, яка здійснює управління насосними ста- нціями І підйому і водоочисними спорудами (фільтрувальними станціями, від- стійниками, дозуванням хімічних реагентів тощо);

- АСУ ТП подачі і розподілу води для резервуарів чистої води, насосних станцій II підйому і наступних підйомів, водопровідних мереж.

Метою управління при функціонуванні АСУ ТП водопостачання є оптимі- зація режимів для забезпечення водопостачання з мінімальними витратами.

    - При проектуванні АСУ ТП водопостачання необхідно розробити:

- організаційну структуру диспетчерського управління;

- функціональну структуру, тобто склад функцій управління, що автомати- зуються, і алгоритми розв'язання задач;

- програмне забезпечення, тобто програми для розв'язання задач АСУ ТП;

- технічне забезпечення, тобто комплекс технічних засобів, необхідних для реалізації функцій АСУ ТП.

    - Пункти управління системи водопостачання потрібно розміщувати на майданчиках водопровідних споруд в адміністративно-побутових будівлях, будівлях фільтрів або насосних станцій (при створенні необхідних умов за рів- нем шуму, вібрації тощо), а також у будівлі управління водопровідного госпо- дарства.

    - Допускається поетапне розроблення диспетчерського управління і контролю елементами АСУ ТП по окремих спорудах системи водопостачання об'єкта з перспективою в подальшому формуванні комплексу підйому, транспо- ртування, водопідготовки, подачі і розподілу води в цілому по системі.

- БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ І КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

  - Генеральний план

    - Вибір майданчиків для будівництва водопровідних споруд, а також планування і забудову їх територій необхідно виконувати відповідно до техно- логічних вимог та з урахуванням ДБН Б.2.2-12.

(Пункт 17.1.1 змінено, Зміна № 1)

    - Планувальні відмітки майданчиків водопровідних споруд, розташо- ваних на прибережних ділянках водотоків і водойм, потрібно приймати не менше ніж на 0,5 м вище розрахункового максимального рівня води, забезпеченість якого приймається за таблицею 12, з урахуванням вітрового нагону хвилі та ви- соти накату вітрової хвилі на укіс (згідно зі СНиП 2.06.04).

    - Видаткові склади для зберігання сильнодіючих отруйних речовин

(СДОР) на площадці водопровідних споруд слід розміщувати від будинків і спо- руд (що не відносяться до складського господарства) з постійним перебуванням людей та від водойм і водотоків на відстані не менше ніж 30 м; від житлових, громадських і виробничих будинків (поза майданчиком) згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, ДБН Б.2.2-12, НПАОП 0.00-1.23.

(Пункт 17.1.3 змінено, Зміна № 1)

    - Водопровідні споруди слід огороджувати. Для майданчиків станцій водопідготовки, насосних станцій, резервуарів і водонапірних башт із зонами са- нітарної охорони першого поясу слід, як правило, приймати глуху огорожу ви- сотою 2,5 м. Допускається передбачати огорожу на висоту 2 м - глуху і на 0,5 м

- з колючого дроту або металевої сітки, при цьому у всіх випадках слід передба- чати колючий дріт у 4-5 ниток на кронштейнах із внутрішньої сторони огорожі. Примикання до огорожі будівель, крім прохідних і адміністративно-побу-

тових будинків, не допускається.

Для майданчиків споруд забору підземної і поверхневої води, насосних станцій першого підйому та підкачування необробленої води, а також для май- данчиків споруд питного водопроводу, розташованих на території підприємств, що мають огорожу і сторожову охорону, тип огорож приймається з урахуванням місцевих умов.

Огородження водонапірних башт із глухим стволом, насосних станцій, що працюють без розриву струменя (за відсутності резервуарів), які розташовані на території підприємств або населених пунктів, допускається не передбачати.

    - На майданчиках водопровідних споруд із зоною санітарної охо- рони першого поясу слід передбачати технічні засоби охорони:

  - заборонена зона шириною від 5 м до 10 м уздовж внутрішньої сторони огорожі майданчика, що огороджується колючим або гладким дротом на висоту 1,2 м;

  - стежка для пересування працівників зі служби охорони (всередині забо- роненої зони) шириною 1 м на відстані 1 м від огорожі забороненої зони;

  - стовпи-покажчики, що позначають межі забороненої зони і встановлю- ються не більше ніж через 50 м;

  - охоронне освітлення по периметру огорожі, при цьому світильники слід встановлювати над огорожами з розрахунку освітлення підступів до них, самої огорожі і частини забороненої зони до стежки для пересування працівників зі служби охорони;

  - постовий телефонний (мобільний) зв'язок і двостороння електродзвін- кова сигналізація постів із пунктом управління або приміщенням варти, яке пот- рібно передбачати, за необхідності, на водопроводах І категорії (8.4);

- можливе використання системи охоронної сигналізації з виведенням си- гналу на диспетчерський пункт.

Для майданчиків станцій водопідготовки із зоною санітарної охорони пер- шого поясу слід приймати повний обсяг технічних засобів охорони; для майдан- чиків станцій водопідготовки з напірними фільтрами, насосних станцій, резерву- арів і водонапірних башт - огорожі згідно з 17.1.4 і охоронне освітлення; для май- данчиків споруд забору підземної та поверхневої води і насосних станцій першого підйому, а також для майданчиків станцій водопідготовки, насосних станцій, ре- зервуарів і водонапірних башт, розташованих на підприємствах, територія яких має огорожу і сторожову охорону, - огорожу, передбачену 17.1.4.

    - До будинків і споруд водопроводу, розташованих поза населеними пунктами та підприємствами, а також у межах першого поясу зони санітарної охорони водозаборів підземних вод, потрібно передбачати під'їзди і проїзди з по- легшеним удосконаленим покриттям відповідно до ДБН В.2.3-5.

  - Об'ємно-планувальні рішення

    - Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення будівель і споруд водопостачання слід приймати згідно з ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-14, ДБН В.2.2- 28, СНиП 2.09.02.

    - При проектуванні станцій водопідготовки рекомендується, як пра- вило, передбачати блокування ємкісних споруд і приміщень, зв'язаних загальним технологічним процесом.

    - Клас наслідків (відповідальності) і ступінь вогнестійкості будівель та споруд рекомендується приймати згідно з ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-14, ДБН В.2.4-3 та вимогами, наведеними в додатку Ж.

За вибухопожежною та пожежною небезпекою будівлі і споруди водопо- стачання слід відносити до категорії приміщень Д, відділення вуглювання і амі- ачне - до приміщень категорії В.

(Пункт 17.2.3 змінено, Зміна № 1)

    - Групи виробничих процесів за санітарною характеристикою, дані для розрахунку опалення, вентиляції та освітлення будівель і приміщень потрі- бно приймати відповідно до таблиці 43.

    - Розміри прямокутних і діаметри круглих у плані ємкісних споруд рекомендується приймати кратними 3 м, а по висоті - 0,6 м. При довжині сторони або діаметрі споруд до 9 м включно, а також для ємкісних споруд, вбудованих у будівлі (незалежно від їх розмірів), допускається приймати розміри прямокутних споруд кратними 1,5 м, круглих - 1 м.

    - Підземні ємкісні споруди, що мають обвалування ґрунтом висотою менше ніж 0,5 м над спланованою поверхнею території, повинні мати огорожі від можливого заїзду транспорту або механізмів. Якщо перекриття підземних єм- кісних споруд розраховано на сприйняття навантажень від транспорту або меха- нізмів, огорожі не є обов'язковими.

    - Відкриті ємкісні споруди, якщо їх стіни піднімаються над відміткою підлоги, площадки або планування менше ніж на 0,75 м, повинні мати по зовні- шньому периметру додаткову огорожу, при цьому загальна висота до верху ого- рожі повинна бути не менше ніж 0,75 м. Для стін, ширина верхньої частини яких більше ніж 300 мм, допускається перевищення над підлогою, площадкою або плануванням не менше ніж 0,6 м без огорожі. Відмітка підлоги або планування повинна бути нижче верху стін відкритих ємкісних споруд не менше ніж на  0,15 м.

    - Допускається обпирання огороджувальних і несучих конструкцій будівлі на стіни вбудованих ємкостей, не призначених, для зберігання агресив- них рідин.

    - Сходи для виходу із заглиблених приміщень повинні бути шириною не менше ніж 0,9 м з кутом нахилу не більше ніж 45°, із приміщень довжиною до 12 м включно - не більше ніж 60°. Для підйому на площадки обслуговування ширина сходів повинна бути не менше ніж 0,7 м, кут нахилу не більше ніж 60°. В обмежених умовах для підйому на площадці до 3 м допускається влаштування драбин.

Для одиночних переходів через труби та для підйому до окремих засувок і затворів допускається застосовувати сходи шириною 0,5 м з кутом нахилу бі- льше ніж 60° (або драбин).

    - Спуск у колодязі, приямки і ємкісні споруди на глибину до 10 м допускається влаштовувати вертикальним по ходових скобах або драбинах.

При цьому на драбинах висотою більше 4 м потрібно передбачати захисну огорожу. У колодязях захисну огорожу допускається не передбачати.

    - Внутрішню обробку приміщень слід приймати відповідно до сучас- них вимог технології та інтер'єру і додатка И.

  - Конструкції та матеріали

    - Ємкісні споруди, як правило, рекомендується проектувати із залізо- бетону. Допускається застосування інших матеріалів, що забезпечують належні експлуатаційні якості споруд, якщо це обумовлено в завданні на проектування або технічних умовах на об'єкт будівництва.

Для стволів водонапірних башт допускається застосовувати сталь або міс- цеві негорючі матеріали, а для резервуарів і баків - сталь.

    - У ємкісних спорудах довжиною до 50 м включно, розташованих у неопалюваних будівлях або на відкритому повітрі, і довжиною до 70 м включно, розташованих в опалюваних будівлях або повністю обвалованих ґрунтом, тем- пературно-усадочні шви допускається не передбачати за умови, якщо темпера- тура зовнішнього повітря найбільш холодної доби не нижче мінус 40 °С і темпе- ратура води в ємкісній споруді не перевищує 40 °С.

При цьому в спорудах довжиною відповідно більше ніж 25 м та 40 м пот- рібно передбачати улаштування одного-двох тимчасових швів шириною від 0,5 м

до 1 м, замонолічених за позитивної температури у найхолодніший час будіве- льного періоду; бетонування днища між цими швами повинне виконуватися без- перервно.

    - Герметичність огороджувальних конструкцій підземних частин бу- дівель не повинна допускати наявності зволожених ділянок (без виділення крап- линної вологи) площею більше 20 % внутрішньої поверхні огороджувальних конструкцій.

Огороджувальні конструкції ємкісних споруд повинні забезпечувати ви- моги, які висуваються при гідравлічних випробуваннях цих споруд.

Огороджувальні конструкції резервуарів для питної води, крім того, по- винні повністю виключати можливість попадання в резервуар атмосферної та ґрунтової води, а також пилу.

    - Для закритих ємкісних споруд необхідно проектувати утеплення стін і покриттів залежно від кліматичних умов, температури води, яка надходить, та технологічного режиму їх роботи.

Утеплення потрібно передбачати, як правило, обсипанням ґрунтом, при цьому товщина шару ґрунту на покритті повинна бути не менше ніж 0,5 м. До- пускається застосування утеплювачів зі штучних матеріалів.

Потрібно передбачати заходи, що запобігають промерзанню ґрунту основи під днищами при спорожненні ємкості в зимовий час, а також під час будівниц- тва.

    - У резервуарах, призначених для зберігання питної води, внутрішні поверхні бетонних і залізобетонних конструкцій, що стикаються з водою, по- винні відповідати вимогам не нижче категорії поверхні КПЕ згідно з           ДСТУ Б В.2.6-2.

У резервуарах для питної та технічної води рекомендується передбачати зовнішню та внутрішню гідроізоляцію згідно з 5.10.

    - При проектуванні контактних освітлювачів для підготовки води на питне водопостачання потрібно передбачати засклені перегородки висотою від

підлоги площадок обслуговування не менше ніж 2,5 м, що відокремлюють осві- тлювачі від коридора управління; при цьому нижня частина перегородки на ви- соту 1 м - 1,2 м повинна бути глухою.

Для днищ контактних освітлювачів без підтримуючих шарів потрібно за- стосовувати бетони не нижче класу С25/30.

    - Марки бетону за морозостійкістю і водонепроникністю для залізо- бетонних конструкцій ємкісних споруд повинні задовольняти вимогам, наведе- ним у таблиці 41.

Таблиця 41 - Вимоги до марки бетону за морозостійкістю і водонепроникністю для залізобетонних конструкцій ємкісних споруд

| Індекс класу середовищ (за кла- сифікацією ДСТУ Б В.2.6-145) | Конструкції та приклади умов се- редовищ експлуатації | Необхідна марка бетону |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за морозостійкістю за розрахун- кової температури зовнішнього повітря |  |  |  | за водонепроник- ністю |
|  |  | мінус 5 °С і вище | нижче мінус 5 °С до мінус 20 °С | нижче мінус 20 °С до мі- нус 40 °С | нижче мінус 40 °С |  |
| ХС2, ХС4, XF2, XF4 | 1 . Конструкції, що піддаються за- морожуванню і відтаванню, що чергується, при змінному рівні води, з постійним впливом повіт- ряного середовища: | F 150 | F 200 | F 300 | F 400 | При градієнтах напору: до 30 - W4 від 30 до 50 - W6 понад 50 - W8 |
|  | а) тонкостінні конструкції типу лотків |  |  |  |  |  |
|  | б) інші конструкції відкритих спо- руд (облицювання укосів водойм, водозабірних споруд) | F 100 | F 150 | F 200 | F 300 | Те саме |
|  | 2. Те саме при постійному рівні води (стіни відкритих ємкісних споруд) | F 75 | F 100 | F 150 | F 200 | » |
|  | 3. Конструкції, заглиблені в ґрунт або обсипані ґрунтом і які знахо- дяться в зоні сезонного промер- зання (огороджувальні конструк- ції ємкостей і колодязів) | F 50 | F 75 | F 100 | F 150 | » |
| ХС1, ХС2, ХС3, ХС4, ХД2 | 4. Конструкції, розташовані в опа- люваних приміщеннях (фільтри, освітлювачі, баки для реагентів), які постійно знаходяться під во- дою (водоприймачі, днища ємкіс- них споруд) або заглиблені нижче глибини промерзання | - | - | F 50 | F 75 | » |
| Примітка 1. Марки бетону за морозостійкістю дані для споруд класу наслідків (відповідальності) СС2. Для споруд класу ССЗ марки бетону за морозостійкістю підвищують на один сту- пінь, а для споруд класу СС1 знижують на один ступінь, але не нижче F 50. Примітка 2. За наявності агресивного середовища марки бетону за водонепроникністю приз- начаються з урахуванням вимог ДСТУ Б В.2.6-145. Примітка 3. На ємкісні споруди водопостачання вимоги до бетону гідротехнічного не поши- рюються. Примітка 4. Під градієнтом напору приймається відношення величини гідростатичного на- пору до товщини конструкції. |  |  |  |  |  |  |

(Примітку 1 таблиці 41 змінено, Зміна № 1)

    - Герметизація проходів трубопроводів в огороджувальних конструк- ціях ємкісних споруд та в підземних частинах будівель повинна забезпечувати водонепроникність огороджувальних конструкцій.

При жорсткому закладенні труб потрібно враховувати можливість пере- дачі зусиль від них на огороджувальні конструкції і вживати заходів до вилу- чення або зменшення цих зусиль; при застосуванні сальників необхідно забезпе- чувати доступ для огляду і поновлення їх ущільнювального набивання.

Для усіх випадків закладання трубопроводів слід передбачати заходи, що забезпечують збереження сполученого з ними обладнання і огороджувальних конструкцій від температурних і сейсмічних впливів, від різниці осідань будівель або споруд, від зовнішньої ділянки мережі.

Проходження труб через днище допускається передбачати за допомогою сталевих ребристих патрубків, які жорстко закладені в днище, та обетонуванням ділянки трубопроводу (під днищем).

    - Гідравлічні випробування ємкісних споруд на міцність і водонепро- никність згідно з ДСТУ-Н Б В.2.5-68 здійснюють за температури вище нуля на пове- рхні зовнішніх стін, при цьому споруди з антикорозійним покриттям слід випро- бовувати до нанесення покриття.

Резервуари для питної води повинні додатково випробовуватися на герме- тичність всіх огороджувальних конструкцій.

(Пункт 17.3.9 змінено, Зміна № 1)

    - Висоту засипки від верху покриття колодязів до його поверхні слід визначати з урахуванням вертикального планування і приймати не менше ніж 0,5 м.

Навколо люків колодязів, розташованих на забудованих територіях без до- рожніх покриттів, потрібно передбачати вимощення шириною 0,5 м з уклоном від люків. На проїзній частині з удосконаленими покриттями кришки люків по- винні бути на одному рівні з поверхнею проїзної частини.

Кришки люків колодязів на водоводах, які прокладаються по незабудова- ній території, повинні бути вище поверхні землі не менше ніж на 0,2 м.

  - Розрахунок конструкцій

    - При розрахунку ємкісних споруд і підземних частин будівель нава- нтаження, впливи і коефіцієнти перевантаження слід приймати згідно з ДБН В.1.2-2 та таблицею 42, клас наслідків  (відповідальності) - згідно з додатком Ж.

(Пункт 17.4.1 змінено, Зміна № 1)

    - Розрахунок ємкісних споруд слід здійснювати на навантаження та впливи з урахуванням коефіцієнтів перевантаження, зазначених у таблиці 42, на два сполучення навантажень:

І - при гідравлічних випробуваннях, коли заглиблена в ґрунт споруда запо- внена водою з найбільш невигідним посекційним заповненням. Для споруд, які не обсипають, це сполучення є експлуатаційним;

ІІ - при експлуатації, коли споруда не заповнена водою та обсипана ґрун- том. У цьому випадку необхідна перевірка на стійкість проти спливання.

    - Розрахункові рівні ґрунтових вод на площадках водопровідних спо- руд потрібно встановлювати згідно з довгостроковим прогнозом з урахуванням максимального рівня води у водотоці або водоймі залежно від прийнятого відсо- тка забезпеченості за таблицею 12.

Міцність і стійкість будинків і споруд, розташованих у заплавах водотоків і водойм, при будівництві потрібно перевіряти при розрахунковому рівні води 10%

забезпеченості.

Таблиця 42- Коефіцієнт перевантаження при розрахунках ємкісних споруд на навантаження та впливи

| Навантаження та впливи | Коефі- цієнт перева- нта- ження | Заглиблені в ґрунт або обваловані спо- руди |  |  |  |  |  | Ємкісні споруди всередині будівель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ємкісні споруди |  |  |  | Підземні час- тини будівель |  |  |  |
|  |  | закриті |  | відкриті |  |  |  |  |  |
|  |  | сполучення навантажень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | І | II | І | II | І | II | І | II |
| Постійні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиск ґрунту зворотного за- сипання | 1,15 | - | + | - | + | - | + | - | - |
| Вага ґрунту обсипання | 1,15 | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Власна вага конструкції | 1,1 (0,9) | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Тимчасові тривалі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиск технологічної рідини | 1 | - | Див. при- міт. 2 | - | Див. при- міт. 2 | - | - | - | + |
| Тиск ґрунтових вод | 1,1 | - | + | - | + | - | + | - | - |
| Температурні впливи від технологічної рідини | 1,2 | - | + | - | + | - | - | - | + |
| Короткочасні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Навантаження на призмі обвалування ґрунту зворот- ного засипання на підставі обвалування за фактич- ними даними, але не менше ніж 10 кПа (1000 кгс/м2) | 1,3 | - | + | - | + | - | + | - | - |
| Тиск води при гідравліч- ному випробуванні | 1 | + | - | + | - | - | - | + | - |
| Навантаження на покритті та обвалуванні, включаючи тимчасове навантаження або вакуум, який виникає при спорожненні, а також снігові, не більше 2,5 кПа (250 кгс/м2) | 1,2 | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Вакуум при спорожненні закритих ємкостей за фак- тичними даними, але не бі- льше 1 кПа (100 кгс/м2) | 1,1 | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Примітка 1. Знак "плюс" означає наявність навантаження або впливу в даному сполученні. Примітка 2. При визначенні навантаження від ґрунту враховуються навантаження від мате- ріалів, обладнання та транспортних засобів, що передаються на ґрунт. Примітка 3. Тиск води на огороджувальні конструкції при гідравлічних випробуваннях вра- ховується як тимчасове короткочасне навантаження. Тиск технологічної рі- дини на зовнішні стіни протягом експлуатації враховується як тимчасове три- вале навантаження, при цьому для споруд, заглиблених у ґрунт, враховується сполучення з одночасним тиском ґрунту обсипання. Тиск на внутрішні стіни багатосекційних ємкісних споруд враховується як тимчасове короткочасне на- вантаження, якщо при експлуатації цих споруд сусідні секції будуть спорожня- тися короткочасно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кінець таблиці 42

| Навантаження та впливи | Коефі- цієнт перева- нта- ження | Заглиблені в ґрунт або обваловані спо- руди |  |  |  |  |  | Ємкісні споруди всередині будівель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ємкісні споруди |  |  |  | Підземні час- тини будівель |  |  |  |
|  |  | закриті |  | відкриті |  |  |  |  |  |
|  |  | сполучення навантажень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | І | II | І | II | І | II | І | II |
| Примітка 4. Нормативне навантаження на стіни і днища ємкісних споруд від тиску техно- логічної рідини (або води при гідравлічному випробуванні) приймається та- ким, що дорівнює гідростатичному тиску рідини при максимальному проект- ному рівні. Розрахункове навантаження приймається таким, що дорівнює гід- ростатичному тиску рідини при рівні рідини на 100 мм вище кромки перелив- ного пристрою, а за його відсутності - до верху стін. Примітка 5. На температурні впливи розраховуються конструкції споруд, заповнених ріди- ною з температурою вище 50 °С або при перепаді температур більше ніж 30°С. Примітка 6. Покриття заглиблених або обвалованих ємкісних споруд розраховуються на короткочасне навантаження від будівельних механізмів, що переміщуються по шару ґрунту товщиною не менше ніж 0,3 м, без урахування інших тимчасових навантажень. Примітка 7. Розрахунок елементів покриття на позацентровий розтяг при експлуатації від тиску технологічної рідини в ємкості виконується на максимально можливе навантаження на покриття та тиск на стіни від ґрунту з коефіцієнтом переван- таження 0,9 і кутом внутрішнього тертя з коефіцієнтом 1,1. Примітка 8. Перегородки, які не розраховуються на гідростатичний тиск, перевіряють на вітрове навантаження при спорожненні відкритих або при будівництві закри- тих ємкісних споруд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Розрахунок ємкісних споруд на стійкість проти спливання допуска- ється робити без урахування тимчасового підвищення ґрунтових вод у періоди паводку, якщо в проектах передбачені заходи, які запобігають спорожненню спо- руд у цей період, і контроль за рівнем ґрунтових вод.

Коефіцієнт стійкості проти спливання потрібно приймати 1,1.

    - Напруження стиснення в бетоні стін циліндричних ємкісних споруд від попереднього обтиснення, після заповнення їх водою (у разі відсутності обсипання) та з урахуванням усіх втрат у напруженій арматурі, повинні дорівнювати: у нижній частині на відстані 1/3 висоти - не менше ніж  0,8 МПа (8 кгс/см2), у верхній частині - не менше ніж 0,5 МПа (5 кгс/см2).

  - Антикорозійний захист будівельних конструкцій

    - Антикорозійний захист будівельних конструкцій слід передбачати згідно зі СНиП 2.03.11, ДСТУ БВ.2.6-145 та 5.10.

    - Товщину захисного шару бетону для залізобетонних конструкцій ємкісних споруд слід приймати в залежності від ступеня агресивного середовища згідно з ДСТУ Б В.2.6-145.

    - При проектуванні підземних і наземних споруд, які розташову- ються в зоні дії блукаючих струмів, слід передбачати заходи захисту залізобе- тонних конструкцій від електрохімічної корозії згідно з ДСТУ Б В.2.6-145, розділ  9.

    - Потрібно передбачати можливість нанесення та періодичного від- новлення антикорозійного покриття елементів конструкції або приймати конс- труктивні рішення, що забезпечують збереження споруд на весь період експлуа- тації.

    - При проектуванні ємкостей для зберігання агресивних рідин потрі- бно передбачати можливість регулярного спостереження за станом зовнішніх по- верхонь стін і контролю герметичності днища.

Не допускаються:

- обпирання несучих стін будівель на стіни ємкостей;

- обпирання на стіни або днища ємкостей міжповерхових перекриттів і ко-

лон;

- влаштування розподільних перегородок всередині ємкості для зберігання

різних рідин;

- прокладання трубопроводів у товщі бетону днищ;

- порушення цілісності антикорозійних покриттів.

У випадках, коли забезпечений доступ до елементів конструкцій ємкостей для регулярного огляду та забезпечена можливість періодичного відновлення ан- тикорозійного покриття і ремонту конструкцій, допускається обпирання на стіни ємкостей площадок обслуговування та огороджувальних конструкцій примі- щення насосів для перекачування рідин із цих ємкостей.

  - Опалення і вентиляція

    - Проектування опалення і вентиляції будівель і споруд слід виконувати згідно з  ДБН В.2.5-67, необхідний повітрообмін у виробничих приміщеннях потрібно розраховувати за кількістю шкідливих виділень від відкритих ємкісних споруд, об- ладнання, арматури і комунікацій. Кількість шкідливих виділень слід приймати за даними технологічної частини проекту.

За відсутності даних потрібно використовувати результати натурних об-

стежень аналогічних діючих споруд. Для споруд, по яких немає аналогів, допус- кається розраховувати кількість повітря за кратністю повітрообміну згідно з таб- лицею 43.

(Пункт 17.6.1 змінено, Зміна № 1)

Таблиця 43 - Кратність повітрообміну, група санітарних характеристик вироб- ничих процесів, нормований коефіцієнт природного та штучного освітлення споруд і приміщень

|  |  | Кратність повітро- |  |  | Нормова- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Темпе- | обміну, год |  | Група ви- | ний коефі- |
|  | ратура |  |  | робничих | цієнт при- |
|  | повітря |  |  | процесів | родного |
| Споруди і приміщення | для сис- |  |  | за санітар- | освітлення |
|  | тем опа- | приплив | витяжка | ною хара- | (КПО, ен, |
|  | лення, |  |  | ктеристи- | %) при біч- |
|  | °С |  |  | кою | ному освіт- |
|  |  |  |  |  | ленні |
| 1. Машинні зали водозабірних споруд | 5 | 1 | 1 | 1б | 0,3 |
| 2. Машинні зали насосних станцій | 5 | З розрахунку на тепловиділення |  | 1б | 0,3 |
| 3. Станції водопідготовки: | 5 |  |  | 1б | 0,3 |
| а) відділення барабанних сіток і мік- рофільтрів |  | З розрахунку на вологовиділення |  |  |  |
| б) відділення фільтрувального залу | 5 | Те саме |  | 1б | 0,3 |
| в) хлордозаторна, озонаторна, елект- ролізна | 16 | 6 | 6 | 3а | 0,3 |
| г) дозаторна аміаку | 16 | 6 | 6 | 3а | 0,3 |
| 4. Відділення реагентного господарс- тва для приготування розчинів: | 16 | 3 | 3 | 1б | 0,3 |
| а) сірчанокислого алюмінію, гексаме- тафосфату, поліакриламіду, активної кременевої кислоти |  |  |  |  |  |
| б) вапняного молока, фтористого на- трію | 16 | 3 | 3 | 3а | 0,3 |
| в) хлорного заліза, гіпохлориту | 16 | 6 | 6 | 3а | 0,3 |
| 5. Склади реагентів: | 5 |  |  | 2г | 0,2 |
| а) мокрого зберігання сірчанокислого алюмінію |  | З розрахунку на вологовиділення |  |  |  |
| б) мокрого зберігання вапна, соди | 5 | Те саме |  | 3а | 0,2 |
| в) рідкого хлору | Див. приміт. 3 | 6 | 6+6ава- рійна | 3а | 0,2 |
| г) рідкого хлору неопалювані | - | - | 6+6ава- рійна | 3а | 0,2 |

Кінець таблиці 43

|  |  | Кратність повітро- |  | Група ви- робничих процесів за санітар- ною хара- ктеристи- кою | Нормова- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споруди і приміщення | Темпера- тура по- вітря для систем опа- лення, °С | обміну, год |  |  | ний коефі- цієнт при- родного освітлення (КПО, ен, %) при біч- ному освіт- |
|  |  | приплив | витяжка |  |  |
|  |  |  |  |  | ленні |
| д) аміаку | Не опа- люється | - | 6 | 3а | 0,2 |
| е) активного вугілля, фосфатів, суль- фовугілля, поліакриламіду, рідкого скла, що містять фторреагенти, пова- рена сіль | 5 | 3 | 3 | 2г | 0,2 |
| є) сірчаної кислоти | 5 | 6 | 6 | 3а | 0,2 |
| ж) хлорного заліза | 5 | 6 | 6 | 3а | 0,2 |
| Примітка 1. За наявності у виробничих приміщеннях постійного обслуговуючого персо- налу температура повітря в них приймається згідно з ГОСТ 12.1.005. Примітка 2. Температура повітря в приміщеннях, що мають великі водні поверхні, прийма- ється не менше ніж на 2 °С вище температури водної поверхні. Примітка 3. У складах рідкого хлору опалення, як правило, не передбачається. При устано- вці у видатковому складі хлору, крім тари з рідким хлором, технологічного об- ладнання, пов'язаного з експлуатацією хлорного господарства, передбачається опалення для забезпечення розрахункової температури повітря 5 °С. Примітка 4. Значення нормованих коефіцієнтів природного освітлення, а також розрахунок освітленості для будинків і приміщень, не зазначених у таблиці 40, прийма- ється згідно з ДБН В.2.5-28. |  |  |  |  |  |

    - Викид повітря постійно діючою вентиляцією із приміщення хло- рдозаторної слід здійснювати через трубу висотою на 2 м вище гребеня покрівлі найвищої будівлі в радіусі 15 м, постійно діючою та аварійною вентиляцією з видаткового складу хлору - через трубу висотою 15 м від рівня землі. За необхід- ності потрібно передбачати очищення викидного повітря.

    - У приміщенні приготування розчину хлорного заліза, крім загаль- нообмінної вентиляції, необхідно передбачати місцевий відсмоктувач повітря з боксу для вимивання хлорного заліза з тари.

    - У приміщенні приготування розчину фтористого натрію, крім зага- льнообмінної вентиляції, необхідно передбачати місцевий відсмоктувач повітря із шафового укриття для розтарювання бочок із фтористим натрієм. У перерізах робочих прорізів швидкість повітря повинна бути не менше ніж 0,5 м/с.

- ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ В ОСОБЛИВИХ ПРИРОДНИХ І КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ

  - Сейсмічні райони

    - Загальні положення

      - Вимоги даного розділу потрібно виконувати при проектуванні систем водопостачання в районах із сейсмічністю 7, 8 і 9 балів.

      - У районах із сейсмічністю 8 і 9 балів водопостачання об'єктів І категорії (згідно з 8.4) слід передбачати використання не менше двох джерел. При використанні одного поверхневого джерела водопостачання рекоменду- ється улаштування водозаборів у двох створах, що виключають можливість од- ночасної перерви подачі води.

Використання одного джерела водопостачання рекомендується для систем водопостачання:

- II категорії - тільки якщо це рішення передбачено у генеральному плані населеного пункту;

- IІІ категорії;

- всіх категорій у районах із сейсмічністю 7 балів.

У районах із сейсмічністю 7, 8 та 9 балів при використанні як джерела во- допостачання підземних вод із тріщинуватих і карстових порід для систем водо- постачання всіх категорій потрібно приймати друге джерело - поверхневі або підземні води з піщаних і гравіюватих порід.

      - У системах водопостачання при використанні одного джерела во- допостачання (у тому числі поверхневого при заборі води в одному створі) у рай- онах із сейсмічністю 8 та 9 балів у резервуарах слід передбачати об'єм води на пожежогасіння у два рази більше обумовленого згідно з 13.1.4 та аварійний об'єм води, що забезпечує виробничі потреби за аварійним графіком і питне водопо- стачання у розмірі 70 % розрахункової витрати не менше ніж 8 год у районах із сейсмічністю 8 балів і не менше ніж 12 год у районах з сейсмічністю 9 балів.

      - Розрахункове число одночасних пожеж у районах із сейсмічністю

9 балів необхідно приймати на одну більше ніж зазначено в 6.2.2, 6.2.11 та 6.2.12

(за винятком населених пунктів, підприємств і будівель, які стоять окремо при витраті води на зовнішнє пожежогасіння не більше 15 л/с).

      - Для підвищення надійності роботи систем водопостачання пот- рібно розглядати можливість:

- розосередження напірних резервуарів; заміни водонапірних башт напір- ними резервуарами;

- улаштування (з розривом струменя) спеціальних перемичок між мере- жами питного, виробничого і протипожежного водопроводу або подачі необро- бленої знезараженої води в мережу питного водопроводу (відповідно до техніч- них умов).

      - У разі блокування насосних станцій з будівлями та спорудами во- допостачання необхідно передбачати заходи, що виключають можливість затоп- лення машинних залів і приміщень електрообладнання при порушенні гермети- чності ємкісних споруд.

Насосні станції протипожежного і централізованого питного водопоста- чання не допускається блокувати з виробничими будівлями та спорудами.

      - Заглиблені насосні станції потрібно розташовувати на відстані (у просвіті) не менше ніж 10 м від резервуарів і трубопроводів.

      - На станціях підготовки води ємкісні споруди необхідно ділити на окремі блоки, кількість яких повинна бути не менше двох.

      - На спорудах водопідготовки потрібно передбачати обвідні лінії для подачі води безпосередньо в мережу. Обвідну лінію слід прокладати на від- стані (у просвіті) не менше ніж 5 м від інших споруд і комунікацій. При цьому слід передбачати найпростіший пристрій для хлорування питної води, що пода- ється в мережу по обвідній лінії.

      - Кількість резервуарів одного призначення в одному вузлі по- винно бути не менше двох, при цьому з'єднання кожного резервуара з трубопро- водами, що подають і відводять воду, повинне бути самостійним, без улашту- вання між сусідніми резервуарами загальної камери перемикання.

      - Жорстке закладання труб у стінах і фундаментах будівель не до- пускається. Розміри отворів для проходу труб повинні забезпечувати зазор по периметру не менше ніж 100 мм; за наявності просідаючих ґрунтів зазор по ви- соті повинен бути не менше ніж 200 мм; закладання зазору слід приймати із щіль- них еластичних матеріалів.

Прохід труб через стіни підземної частини насосних станцій та ємкісних споруд рекомендується здійснювати через сальники для виключення взаємних сейсмічних впливів стін і трубопроводів.

      - На вводах і виходах трубопроводів з будівель або споруд, у міс- цях приєднання трубопроводів до насосів, водозабірних свердловин, у місцях з'єднання стояків водонапірних башт із горизонтальними трубопроводами, а та- кож у місцях різкої зміни профілю або напрямку траси трубопроводів необхідно передбачати гнучкі з'єднання, що допускають кутові та поздовжні переміщення кінців трубопроводів.

    - Водоводи і мережі

      - При проектуванні водоводів і мереж у сейсмічних районах допу- скається застосовувати усі види труб, зазначених в 12.21, що забезпечують на- дійну роботу при впливі сейсмічних навантажень. При цьому глибину закла- дання труб потрібно приймати згідно з розділом 12.

      - Вибір класу міцності труб необхідно робити з урахуванням осно- вних і особливих сполучень навантажень при сейсмічних впливах.

Компенсаційну здатність стиків необхідно забезпечувати застосуванням гнучких стикових з'єднань.

      - Кількість ліній водоводів, як правило, повинна бути не менше двох. Кількість перемикань слід призначати, виходячи з умови виникнення на водоводах двох аварій, при цьому загальну подачу води на централізоване питне водопостачання допускається знижувати не більше ніж на 30 % розрахункової витрати, на виробничі потреби - за аварійним графіком.

У системах водопостачання III категорії та II категорії (згідно з завданням на проектування або технічними умовами) допускається прокладання водоводів

в одну лінію, при цьому об'єм резервуарів потрібно приймати за більшою вели- чиною, визначеною згідно з 13.1.6 або 18.1.1.3.

Водопровідні мережі слід проектувати кільцевими.

    - Будівельні конструкції

      - Конструкції будівель та споруд потрібно проектувати відповідно до вимог ДБН В.1.1-12 і цього розділу.

Розрахункову сейсмічність окремих будівель та споруд систем водопоста- чання рекомендується приймати відповідно до таблиці 44.

Таблиця 44 - Розрахункова сейсмічність будівель і споруд в залежності від сей- смічності майданчика будівництва

| Клас наслідків (відповідальності) будівель та споруд згідно з додатком Ж | Розрахункова сейсмічність для окремих будівель та споруд при сейсмічності майданчика будівництва, балів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 9 |
| СС2; СС3 | 7 | 8 | 9 |
| СС1 | Без врахування сейсмічних впливів | 7 | 7 |

(Таблиця 44 змінено, Зміна № 1)

Будівлі та споруди слід розраховувати на навантаження, що відповідають розрахунковій сейсмічності. Навантаження для будівель та споруд, функціону- вання яких необхідно при ліквідації наслідків землетрусу, необхідно приймати з коефіцієнтом:

- для водозабірних споруд поверхневих джерел - 1,5;

- для інших будівель та споруд - 1,2.

      - Ємкісні споруди і підземні частини будівель потрібно розрахову- вати на найбільш небезпечні можливі сполучення сейсмічних впливів від власної маси конструкцій, маси рідини, що заповнює ємкість, і ґрунту (включаючи обва- лування). Визначення величини сейсмічних впливів від маси рідини і ґрунту по- трібно виконувати відповідно до розділу 6 ДБН В.1.1-12.

Примітка. При розрахунку водонапірних башт вимоги цього пункту по- ширюються тільки на розрахунок конструкцій бака.

      - Сейсмічні впливи на ємкісні споруди і підземні частини будівель

від власної маси конструкцій та навантажень на них визначаються як для буді- вель. При цьому значення добутку коефіцієнтів, що входять у формули (2.1) і (2.3) ДБН В.1.1-12, допускається приймати за таблицею 45.

Таблиця 45 - Значення добутків коефіцієнтів залежно від класу наслідків (відповідально сті) будівель та споруд за категорією ґрунту

| Характерис- тика буді- вель та спо- руд | Значення добутків коефіцієнтів βі, ηik залежно від категорії ґрунту (відповідно до таблиці 1.1 ДБН В.1.1-12) |  |  |  | Значення добутків коефіцієнтів k1, k2, kгр залежно від класу наслідків (від- повідальності) будівель та спо- руд згідно з додатком Ж |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | СС3 | СС2 | СС1 |
| Наземні | 3 | 2,7 | 2 | За результа- тами даних досліджень | 0,3 | 0,25 | 0,2 |
| Підземні | 2 | 1,8 | 1,5 |  | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
| Примітка. Споруди, які заглиблені в ґрунт, розраховуються як підземні, якщо величина заглиблення перевищує половину їх висоти, та як наземні - при меншому заглибленні. |  |  |  |  |  |  |  |

(Таблиця 45 змінено, Зміна № 1)

  - Підроблювані території

    - Загальні положення

      - При проектуванні будівель та споруд, водоводів і мереж необхідно передбачати захист їх від впливу підземних гірських розробок згідно з

ДБН В.1.1-45 та даного розділу.

(Пункт 18.2.1.1 змінено, Зміна № 1)

      - Проектування закритих резервуарів допускається на підроблю- ваних територіях І - IV груп об'ємом не більше 6000 м3, на підроблюваних тери- торіях Ік - IVк груп для більшого об'єму води потрібно передбачати декілька ре- зервуарів.

Об'єм відкритих ємкостей не нормується.

      - Камери перемикань повинні бути відділені від резервуарів дефо- рмаційними швами.

      - При проектуванні ємкісних споруд слід передбачати вільний до- ступ до їх основних елементів і вузлів для забезпечення контролю за роботою споруд і для проведення післядеформаційних ремонтів.

      - У спорудах водопідготовки (освітлювачі, відстійники, фільтри

тощо) необхідно передбачати можливість вирівнювання водозливних крайок ло- тків і жолобів після деформацій основи.

Для лотків і жолобів із затопленими отворами вирівнювання крайок перед- бачати не потрібно.

      - При проектуванні споруд водопідготовки необхідно застосову- вати роздільне компонування основних будівель. Блокування їх допускається для споруд продуктивністю до 30000 м3/добу включно та у випадках будівництва на підроблюваних територіях IV групи.

      - З метою підвищення надійності роботи споруд водопідготовки їх слід ділити на окремі блоки та секції.

      - Відмітки днища і рівнів води в ємкісних спорудах необхідно при- значати з урахуванням забезпечення самопливності руху води після деформацій основи.

      - Трубопроводи та арматуру в будівлях і спорудах водопостачання слід приймати сталевими.

Вузли кріплення трубопроводів і арматури до конструкцій споруд слід проектувати з урахуванням їх можливих взаємних переміщень і зусиль, переда- них на них трубопроводами.

Застосування чавунної арматури допускається тільки в спорудах II і III ка- тегорій надійності дії або за ступенем забезпеченості подачі води згідно з 8.4.

      - Для зменшення зусиль у трубопроводах, викликаних переміщен- нями конструкцій споруд і деформацією ґрунту внаслідок підроблювання тери- торії, потрібно підвищувати піддатливість трубопроводів за рахунок застосу- вання компенсуючих пристроїв, раціонального розміщення та вибору типу вуз- лів кріплення і конструкції пропусків труб через стіни споруд.

    - Водоводи і мережі

      - При проектуванні трубопроводів на підроблюваних територіях потрібно застосовувати всі види труб з урахуванням призначення трубопроводів, необхідної міцності труб і компенсаційної здатності стиків.

      - Стикові з'єднання розтрубних і муфтових труб повинні бути під- датливими із застосуванням ущільнювальних пружних кілець або мастик.

Міцність зварних з'єднань сталевих і пластмасових труб повинна бути не нижче міцності труби.

      - На водоводах місця, де встановлюються вантузи та випуски, не- обхідно призначати з урахуванням очікуваних деформацій основи.

      - При проектуванні водоводів у дві або більше лінії їх потрібно прокладати на площах з різними термінами підроблювання.

      - Допускається застосовувати спільне прокладання трубопроводів у тунелях або каналах з урахуванням впливу деформацій земної поверхні.

      - Конструктивні заходи щодо захисту трубопроводів потрібно при- значати виходячи з розрахунку деформацій земної поверхні від розробки корис- них копалин за 20-річний період експлуатації трубопроводів.

Для трубопроводів систем водопостачання II і III категорій виконання конструктивних заходів допускається призначати виходячи з деформацій земної поверхні від розробки корисних копалин за період менше ніж 20 років. При цьому в проекті слід передбачати можливість здійснення додаткових заходів за- хисту в процесі експлуатації.

      - При визначенні обсягів конструктивних заходів захисту підзем- них трубопроводів рекомендується визначати:

- застосування ізоляції, що знижує силовий вплив ґрунту, який деформу- ється, на трубопровід;

- застосування малозчеплювальних матеріалів для засипання траншей пі- сля укладання труб;

- збільшення товщини стінки труби;

- застосування труб із більш міцних матеріалів;

- для поліетиленових труб - непрямолінійне укладання водопроводу по дну траншеї "змійкою";

- встановлення компенсаторів.

      - Перевірку міцності підземних трубопроводів необхідно проводити

з урахуванням спільної дії кільцевих і поздовжніх напружень. Кільцеві напру- ження слід враховувати від впливу внутрішнього тиску або вакууму, зовніш- нього навантаження від засипання і транспортних засобів та деформації контуру поперечного перерізу в зоні уступу.

Поздовжні напруження слід враховувати від впливу внутрішнього тиску, зміни температури і ґрунту, що деформується.

      - Для трубопроводів із напірних азбестоцементних, чавунних і залі- зобетонних труб, що з'єднують на розтрубах і муфтах, граничний стан визнача- ється максимальним розкриттям стиків, за якого зберігається герметичність.

Граничне розкриття стикового з'єднання напірного трубопроводу потрібно приймати, мм:

- для чавунних труб - 2,0;

- для залізобетонних розтрубних труб - 3,0;

- для азбестоцементних труб - 15,0.

    - Будівельні конструкції

      - Ємкісні споруди потрібно проектувати за жорсткими, піддатли- вими або комбінованими конструктивними схемами, що визначають роботу спо- руд на вплив деформацій основи, при цьому потрібно передбачати:

- за жорсткою конструктивною схемою - виключення можливості взаєм- ного переміщення елементів днища, стін, покриття і перегородок при всіх видах нерівномірних деформацій;

- за піддатливою конструктивною схемою - можливість пристосування елементів до всіх видів нерівномірних деформацій;

- за комбінованою конструктивною схемою - піддатливість для одних і жо- рсткість для інших елементів.

      - Піддатливість елементів ємкісних споруд потрібно досягати ула- штуванням деформаційних водонепроникних швів переважно на стиках збірних конструкцій, у з'єднаннях стін із днищем, покриттям і перегородками, а також, за необхідності, - у днищі.

      - При проектуванні ємкісних споруд за піддатливими та комбіно- ваними конструктивними схемами на майданчиках з високим рівнем ґрунтових вод конструкції піддатливих швів повинні забезпечувати сприйняття двосторон- нього гідростатичного тиску.

      - Для ємкісних споруд, запроектованих за піддатливими і комбіно- ваними схемами, у слабофільтруючих глинистих ґрунтах необхідно передбачати улаштування дренажної системи.

      - Резервуари необхідно проектувати:

— за жорсткими конструктивними схемами - об'ємом 50 м3 та 100 м3 у І - IV групах і об'ємом 250 м3 та 500 м3 у III - І V групах підроблюваних територій;

- за піддатливими конструктивними схемами - об'ємом 1000 м3 у І групі, об'ємом 2000 м3 та 3000 м3 у І - II групах і об'ємом 6000 м3 у І - III групах підро- блюваних територій;

- за комбінованими конструктивними схемами об'ємом 250 м3 та 500 м3 у І

- II групах, об'ємом 1000 м3 у II - IV групах, об'ємом 2000 м3 та 3000 м3 у III - IV

групах і об'ємом 6000 м3 у IV групі підроблюваних територій.

Резервуари у Ік - IVк групах підроблюваних територій потрібно проекту- вати за жорсткими конструктивними схемами.

      - Ємкісні споруди станцій підготовки води потрібно проектувати:

  - освітлювачі, вертикальні відстійники, змішувачі, камери реакції, фільтри

- за жорсткою схемою;

  - горизонтальні відстійники - за піддатливою або комбінованою схемами;

  - радіальні відстійники - за жорсткою або комбінованою схемами, що за- безпечують постійний зазор між днищем і механізмом для видалення осаду.

      - Відкриті ємкісні споруди потрібно проектувати за піддатливою конструктивною схемою у вигляді ємкостей у ґрунті з облицюванням укосів і днища. Закладення укосів необхідно приймати 1:3.

      - При проектуванні відкритих ємкісних споруд на майданчиках, складених зв'язними необводненими ґрунтами непорушеної структури при

Сн≥0,25 кг/см2 та φн ≥ 23°, облицювання ємкостей допускається приймати безпо- середньо по основі полімерними листовими матеріалами. В інших випадках об- лицювання потрібно передбачати залізобетонними плитами із улаштуванням де- формаційних швів.

      - Днище залізобетонних ємкісних споруд потрібно проектувати монолітним для територій Ік - IVк груп - одношаровим, для територій І - IV груп

- двошаровим.

Одношарове днище у вигляді залізобетонної плити потрібно розрахову- вати на сприйняття основного і особливих сполучень навантажень.

Двошарове днище повинно включати залізобетонну плиту, розраховану на основне сполучення навантажень і деформацію скривлення, і армовану підгото- вку, розраховану на горизонтальні деформації розтягу з урахуванням нелінійної роботи основи і тріщиноутворення залізобетону. При цьому, гранично-допус- тиму ширину розкриття тріщин в армованій підготовці слід приймати ат.кр.= 0,3 мм, ат.дп.= 0,2 мм.

Між плитою і підготовкою необхідно передбачати шар мастикової гідроі- золяції.

      - За необхідності зменшення лобового тиску на стіни закритої єм- кісної споруди, що виникає при впливі горизонтальних деформацій стиснення земної поверхні, потрібно передбачати обвалування споруд піщаним фунтом.

      - За необхідності зменшення горизонтальних навантажень по пі- дошві ємкісної споруди, що виникають при впливі горизонтальних деформацій розтягу, а також для зниження впливу вертикальних деформацій скельної ос- нови, що виникають при уступах і скривленнях земної поверхні, потрібно перед- бачати під днищем піщану або ґрунтову подушку.

Товщину подушки слід призначати за розрахунком з урахуванням величин нерівномірних деформацій, конструктивної схеми споруди і її розмірів у плані.

  - Просідаючі грунти

    - Загальні положення

      - Будівлі та споруди водопостачання, що підлягають будівництву на просідаючих ґрунтах, необхідно проектувати з урахуванням вимог ДБН В.1.1-45, ДБН В.2.1-10 та даного розділу.

(Пункт 18.3.1.1 змінено, Зміна № 1)

      - Будівництво інженерних споруд і трубопроводів для ґрунтових умов, коли просідання ґрунтів основи відбувається від зовнішнього наванта- ження, а також від власної ваги ґрунту, розглядається для таких варіантів:

  - відсутність просідання від власної ваги ґрунту або наявність просідання до 50 мм включно;

  - наявність просідання від власної ваги ґрунту від 50 мм до 200 мм вклю-

чно;

- наявність просідання від власної ваги ґрунту понад 200 мм.

Розрахунок величини просідання ґрунтів основи слід виконувати згідно з

ДБН В.2.1-10.

      - Ємкісні споруди рекомендується розташовувати на ділянках з на- явністю дренуючого прошарку та мінімальним шаром просідання ґрунту. За не- обхідності, проектують дренажі під спорудами.

При розташуванні майданчика будівництва на схилі слід передбачати на- гірну канаву для відведення дощових і талих вод.

      - Відстань від ємкісних споруд до будівель різного призначення слід приймати в ґрунтових умовах:

  - за відсутності просідання від власної ваги ґрунту або за наявності просі- дання до 50 мм – не менше півтори товщини шару просідання;

  - за наявності просідання від власної ваги ґрунту більше 50 мм при водоп- роникних підстильних ґрунтах - не менше півтори товщини шару просідання, а при водонепроникних - не менше трикратної товщини цього шару, але не більше ніж 40 м.

Примітка 1. Величина шару просідання ґрунту приймається від поверхні природного рельєфу, а при плануванні майданчика - від рівня зрізання.

Примітка 2. Ґрунтові умови просідаючих ґрунтів і можливі величини про- сідань ґрунтів від їх власної ваги приймаються з урахуванням можливого зрі- зання і підсипання ґрунту при плануванні.

Примітка 3. При повному усуненні властивостей просідання ґрунтів у ме- жах майданчика, що забудовується, а також при улаштуванні водонепроникних піддонів під ємкісними спорудами з відведенням з них води витоків за межі май- данчика допускається приймати відстані від ємкісних споруд до будівель без ура- хування просідання ґрунтів.

      - Відстані від постійно діючих джерел замочування систем водопо- стачання до будівель та споруд, що будуються, допускається зменшувати в 1,5 раза в порівнянні з відстанями, зазначеними в 18.3.1.4, за умови повного або ча- сткового усунення властивостей просідання ґрунтів у межах зони, що деформу- ється, або прорізання просідаючих ґрунтів пальовими фундаментами, стовпами із закріпленого ґрунту тощо.

      - При проектуванні будівель, споруд і трубопроводів, що підляга- ють будівництву на просідаючих ґрунтах, необхідно передбачати герметизацію ємкісних споруд і трубопроводів, заходи щодо запобігання прониканню води в ґрунт із трубопроводів і споруд, контролю за витоками води, збору та відведення води в місцях можливих витоків, а також захисту котлованів та траншей від за- мочування дощовими і талими водами.

      - Укладання трубопроводів у будівлях та спорудах водопостачання повинне передбачатися над поверхнею підлоги; допускається укладання трубоп- роводів нижче підлоги у водонепроникних каналах з відведенням аварійних вод.

      - За наявності просідаючих ґрунтів обпирання огороджувальних конструкцій будівель на стіни ємкісних споруд не допускається.

      - Для забезпечення контролю за станом і роботою споруд водопо- стачання необхідно передбачати можливість вільного доступу до їх основних конструктивних елементів і вузлів технологічного обладнання.

      - Вводи і виводи з будівель слід передбачати згідно з ДБН В.2.5-64.

При різниці осідання будівлі або споруди і трубопроводу на вводі, що викли- кає ушкодження труб або огороджувальних конструкцій на трубопроводах у ко лодязях, потрібно передбачати установку компенсаторів.

Жорстке закладення труб у стіни ємкісних споруд і підземних частин бу- дівель не допускається, для пропуску труб через стіни потрібно передбачати са- льники.

      - В огороджувальних конструкціях, до яких не пред'являються ви- моги герметичності, потрібно призначати збільшені розміри отворів для пропу- ску труб і лотків. Зазори між верхом і низом труби або лотка і відповідним краєм отвору рекомендується приймати 1/3 можливої величини просідання ґрунту в ос- нові. Зазори потрібно заповнювати щільним еластичним матеріалом.

Необхідно передбачати при цьому можливість вирівнювання в процесі екс- плуатації водозливних кромок лотків і жолобів.

      - Трубопроводи і лотки між окремими спорудами повинні мати мо- жливість їх відносного повороту і зсуву.

Закладання труб і лотків у стінах повинно забезпечувати горизонтальний їх зсув всередину і за межі споруд на 1/5 від можливої величини просідання ґру- нтів в основі.

      - Підсипання при плануванні території, зворотні засипання котло- ванів і траншей потрібно передбачати з місцевих глинистих ґрунтів.

Необхідний ступінь ущільнення ґрунту потрібно приймати залежно від мо- жливих навантажень на ущільнений ґрунт.

Зворотне засипання слід передбачати ґрунтом з оптимальною вологістю окремими шарами з ущільненням їх до щільності сухого ґрунту не менше ніж  1,6 т/м3. Товщину шарів слід приймати залежно від застосовуваних ґрунтоущільню вальних механізмів.

      - Навколо водопровідних споруд потрібно передбачати водонепро- никні вимощення з уклоном 30 ‰ (0,03) від споруд. Ширина вимощення повинна бути:

  - для ємкісних споруд за відсутності просідання від власної ваги ґрунту або

наявності просідання до 50 мм - 1,5 м;

  - за наявності просідання від власної ваги ґрунту більше ніж 50 мм - 2,0 м;

  - для водонапірних башт - 3,0 м.

Під вимощеннями необхідно передбачати ущільнення ґрунту.

    - Водоводи і мережі

      - Вимоги до основ під напірні трубопроводи на просідаючих ґрунтах наведені у таблиці 46.

Таблиця 46 - Вимоги до основ під напірні трубопроводи на просідаючих ґрунтах

| Величина просі- дання ґрунту ос- нови від власної ваги та зовніш- нього наванта- ження | Характерис- тика терито- рії | Вимоги до основи під трубопровід |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | траншейний спосіб | безтраншейний спо- сіб |
| Просідання до 50 мм включно | Забудована | Ущільнення ґрунту | Без урахування просі- дання |
|  | Незабудована | Без урахування просі- дання | Без урахування просі- дання |
| Просідання від 50 мм до 200 мм включно | Забудована | Ущільнення ґрунту та влаштування піддону | В захисному футлярі |
|  | Незабудована | Ущільнення ґрунту | Без урахування просі- дання |
| Просідання бі- льше 200 мм | Забудована | Ущільнення ґрунту, обла- штування труб у каналі (футлярі) або тунелі | В захисному футлярі |
|  | Незабудована | Ущільнення ґрунту | Без урахування просі- дання |
| Примітка 1. Незабудована територія - територія, на якій у найближчі 15 років не передбачається будівництво населених пунктів і об'єктів народ- ного господарства. Примітка 2. Ущільнення ґрунту - трамбування ґрунту основи на глибину 0,3 м до щільності сухого ґрунту не менше ніж 1,65 т/м3 на нижній межі ущільненого шару. Примітка 3. Піддон - водонепроникна конструкція з бортами, на яку уклада- ється дренажний шар товщиною не менше ніж 0,1 м. Примітка 4. Вимоги до основи під трубопроводи визначені для забудови, яка розташована поблизу трубопроводу класу наслідків (відповідальності) СС2. При розташуванні поблизу трубопроводу забудови класу наслідків (відповідальності) СС3 або СС1 вказані в таблиці вимоги відповідно підви- щуються або зменшуються. (Примітка 4 таблиці 46 змінено, Зміна № 1) |  |  |  |

Для поглиблення траншей під стикові з'єднання трубопроводів потрібно застосовувати трамбування ґрунту.

На території населених пунктів з системами водопостачання І та II катего- рій прокладання трубопроводів у каналах (футлярах) та тунелях слід приймати тільки у випадках, коли відстань у просвіті між зовнішньою поверхнею труб і фундаментами будівель та споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 або СС2 менше ніж довжина каналів на вводах водопроводу в будівлі згідно з ДБН В.2.5-64.

Розрахунок обчислення просідання ґрунтів основи слід виконувати згідно з ДБН В.2.1-10 (додатки Д.14-Д.19).

При безтраншейному способі прокладання мереж у всіх випадках слід за- безпечувати ретельне заповнення простору між ґрунтом та трубою, яка протягу- ється в землі. Протягування водонесучого трубопроводу в захисному водонепро- никному футлярі виконується тільки з об'ємною фіксацією трубопроводу з ура- хуванням вимог 12.58 та облаштуванням скиду можливих витоків у контрольний колодязь.

При проектуванні слід враховувати можливість часткового або повного усу- нення просідання ґрунту при будівництві близько розташованих будівель або споруд та влаштовувати відповідні основи під трубопроводи.

(Пункт 18.3.2.1 змінено, Зміна № 1)

      - Піддони, футляри, днища каналів і тунелів повинні мати уклон у бік контрольних колодязів.

      - Допускається приймати наземне або надземне прокладання водо- водів і водопровідних мереж за умов вжиття заходів згідно з 12.41.

      - У ґрунтових умовах за відсутності просідання від власної ваги ґрунту або наявності просідання до 0,2 м для систем водопостачання потрібно приймати матеріал труб, зазначений у 12.21 (крім склопластикових).

Для закладення розтрубних і муфтових труб потрібно застосовувати елас- тичні матеріали.

У ґрунтових умовах за наявності просідання від власної ваги ґрунту більше 20 см водоводи і мережі потрібно проектувати зі сталевих або поліетиленових труб; застосування розтрубних труб не допускається.

      - Для спостереження під час експлуатації за трубопроводами, про- кладання яких передбачається на піддонах, у каналах (футлярах) або тунелях, потрібно передбачати контрольні колодязі на відстанях, обумовлених місцевими умовами, але не більше ніж 250 м за наявності просідання від власної ваги ґрунту до 0,2 м та не більше ніж 200 м за наявності просідання від власної ваги ґрунту більше ніж 0,2 м. При цьому слід забезпечити відведення води в обхід колодязів у мережі.

      - При траншейному прокладанні водопровідних мереж за відсут- ності просідання від власної ваги ґрунту або за наявності просідання до 0,05 м відстань по горизонталі (у просвіті) від мереж до фундаментів будівель та споруд повинна бути не менше ніж 5 м, за наявності просідання від власної ваги ґрунту більше ніж 0,2 м - відповідно до таблиці 47.

Таблиця 47 - Мінімальні відстані (у просвіті), м, від мереж до фундаментів бу- дівель та споруд за наявності просідання від власної ваги ґрунту більше ніж 20 см

| Товщина шару просі- даючого ґрунту, м | Відстані, м, при діаметрі труб, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 100 включ. | понад 100 до 300 включ. | понад 300 |
| Від 5 до 12 включно | 5 | 7,5 | 10 |
| Понад 12 | 7,5 | 10 | 15 |
| Примітка. При зведенні будівель та споруд у ґрунтових умовах за наявності просідання від власної ваги ґрунту більше 0,05 м, властивості про- сідання яких повністю усунуті, відстані від мереж до фундаментів будівель та споруд приймаються без урахування просідання. |  |  |  |

При прокладанні водопровідних ліній, що працюють при тиску понад 0,6

МПа (6 кгс/см2), зазначені в таблиці 47 відстані потрібно збільшувати на 30.

За неможливості дотримання зазначених у таблиці 47 відстаней з ураху- ванням необхідних збільшень прокладання трубопроводів за наявності просі- дання від власної ваги ґрунту від 0,05 м до 0,2 м включно слід передбачати на водонепроникних піддонах, а за наявності просідання від власної ваги ґрунту бі- льше ніж 0,2 м - у каналах (футлярах) або тунелях з обов'язковим улаштуванням випусків аварійних вод у контрольні колодязі.

За наявності просідання від власної ваги ґрунту менше ніж 20 см вказані в таблиці відстані допускається зменшувати на 20 %.

      - На водоводах і водопровідних мережах перед фланцевою армату- рою потрібно передбачати встановлення в колодязях, каналах і тунелях рухливих стикових з'єднань.

      - Колодязі на мережах водопроводу слід проектувати за відсутно- сті просідання або наявності просідання від власної ваги ґрунту від 0,05 м до 0,2 м з ущільненням ґрунту на глибину 0,3 м, а за наявності просідання від власної ваги ґрунту більше 0,2 м - з ущільненням ґрунту на глибину 1 м і улаштуванням водонепроникних днищ і стін колодязя нижче трубопроводу.

Поверхня землі навколо люків колодязів на 0,3 м ширше пазух повинна бути спланована з уклоном 30 ‰ (0,03) від колодязя.

      - Водозабірні колонки слід розміщувати на знижених ділянках на відстані не менше ніж 20 м від будівель та споруд.

      - Нижня частина контрольних колодязів повинна бути водонепро- никною.

Відведення води з контрольних колодязів потрібно передбачати згідно з

12.15. За відсутності відведення води об'єм і заглиблення нижньої частини коло- дязя повинні забезпечувати необхідність її спорожнення не частіше одного разу за добу.

За необхідності, контрольні колодязі повинні бути обладнані водовимірю- вальним пристроєм або автоматичною сигналізацією рівня води з подачею сиг- налу на диспетчерський пункт.

    - Будівельні конструкції

      - У ґрунтових умовах за відсутності просідання ґрунту від власної ваги або наявності просідання до 0,05 м основу під ємкісними спорудами потрі- бно приймати:

а) природну, якщо в межах шару просідаючого ґрунту сумарний тиск від споруди σzp і власної маси ґрунту σzg менше або дорівнює початковому просіда- ючому psl, тобто σzp + σzg ≤ psl або сумарна величина осідання S0 та просідання Ssl

фундаменту споруди менше або дорівнює гранично-допустимій Su (S'u) для роз- глянутої споруди величини, тобто S0 + Ss/ ≤ Su (S'u);

б) ущільнені просідаючі ґрунти при σzp + σzg > psl або S0 +Ssl > Su (S'u).

      - Ущільнення ґрунтів основ за відсутності просідання від власної ваги ґрунту або за наявності просідання до 5 см включно потрібно передбачати важкими трамбівками на глибину не менше ніж 1,5 м у межах майданчика, що перевищує розміри споруд на 2 м у кожну сторону від зовнішніх граней фунда- ментів. Щільність сухого ґрунту на нижній межі ущільненої зони повинна бути не менше ніж 1,65 т/м3.

Примітка. За неможливості ущільнення просідаючих ґрунтів важким тра- мбуванням до заданого ступеня щільності передбачається ґрунтова подушка то- вщиною 1,5 м з місцевих глинистих ґрунтів з ущільненням їх до щільності сухого ґрунту не менше ніж 1,65 т/м3.

      - Під ємкісні споруди з конусоподібними днищами ущільнення ґру- нтів за відсутності просідання від власної ваги ґрунту або наявності просідання до 0,05 м потрібно приймати в кілька етапів (шарів).

Кожним етапом потрібно передбачати ущільнення шару ґрунту з наступ- ним риттям (поглибленням) котловану на глибину 0,8 товщі ущільненого ґрунту на даному етапі. При цьому контур дна котловану на кожному етапі повинен бути на 0,2 м більше габаритів конусної частини споруди в даному перетині.

Ущільнення останнього шару слід приймати конусною трамбівкою мето- дом витрамбування.

      - Під фундаментами стін і колон будівель, у яких розміщені ємкісні споруди, а також під підлогами в насосних станціях, приміщеннях з мокрим те- хнологічним процесом і під ємкостями необхідно передбачати ущільнення ґру- нту в межах площі, що перевищує розміри споруд на 2 м в кожну сторону від зовнішніх граней фундаментів на глибину 1,5 м за відсутності просідання від власної ваги ґрунту або наявності просідання до 5 см, та 2 м - за наявності просі- дання від власної ваги ґрунту більше 5 см до щільності сухого ґрунту не менше ніж 1,7 т/м3 на нижній межі ущільненої зони.

      - Підлоги в приміщеннях, де можливе розливання води, повинні бути водонепроникними, мати бортики висотою 0,1 м по периметру примикання до стін, колон, фундаментів устаткування. Уклон підлоги потрібно приймати не менше ніж 10 ‰ (0,01) до водозбірного водонепроникного приямка.

У заглиблених машинних залах нижня частина огороджувальних констру- кцій на висоту не менше ніж 0,6 м повинна бути водонепроникною.

      - За наявності просідання від власної ваги ґрунту більше 0,05 м під ємкісними спорудами потрібно передбачати:

- часткове усунення просідання ґрунтів;

- повне усунення просідання ґрунтів у межах всієї просідаючої товщі або прорізання просідаючих ґрунтів.

Часткове усунення просідання ґрунтів у межах зони, яка деформується, до- пускається за умови, якщо сумарні величини осідання і просідання не перевищу- ють гранично-допустимих значень для споруд, що проектуються.

      - Часткове усунення просідання ґрунту за наявності просідання від власної ваги ґрунту від 0,05 м до 0,2 м включно слід приймати поверхневим ущі- льненням ґрунтів важкими трамбівками або влаштуванням ґрунтових подушок.

Товщина ущільненого шару повинна бути від 2 м до 5 м залежно від конс- труктивних особливостей споруд і товщини шару просідаючих ґрунтів.

      - При частковому усуненні просідання ґрунту за наявності просі- дання від власної ваги ґрунту більше 0,05 м під днищем ємкісної споруди по ущі- льненому ґрунту необхідно передбачати протифільтраційний піддон із дренаж- ним шаром і пристінний дренаж із відведенням води в контрольний колодязь.

Ємкісні споруди з конусоподібними днищами слід проектувати на коло- нах, що опираються на залізобетонну водонепроникну плиту, з якої слід перед- бачати відведення аварійної води в контрольний колодязь.

      - Під водонапірними баштами незалежно від ґрунтових умов за про- сіданням слід передбачати ущільнення ґрунту згідно з 18.3.3.1.

За наявності просідання від власної ваги ґрунту більше 0,05 м фундамент водонапірної башти слід приймати у вигляді суцільної залізобетонної плити та

передбачати пристрій для відведення з неї аварійної води в контрольний коло- дязь.

      - За наявності просідання від власної ваги ґрунту більше ніж   0,2 м під ємкісними спорудами потрібно передбачати повне усунення просідаючих властивостей всієї просідаючої товщі ґрунту основи або її прорізання.

      - Повне усунення властивостей просідання ґрунту в межах всієї просідаючої товщі під ємкісні споруди слід приймати ущільненням просідаючих ґрунтів попереднім замочуванням або замочуванням із глибинними вибухами, які комбінуються з доущільненням верхнього шару просідаючих ґрунтів важ- кими трамбівками.

      - За неможливості застосування попереднього замочування (від- сутність води для замочування, близьке розташування існуючих будівель та спо- руд тощо) повне усунення властивостей просідання ґрунтів потрібно приймати глибинним ущільненням ґрунтовими палями на всю величину просідаючої то- вщі.

      - Прорізання просідаючих ґрунтів слід передбачати:

- улаштуванням пальових фундаментів із забивних, набивних, буронабив- них та інших видів паль;

- застосуванням стовпів або стрічок із ґрунту, закріпленого хімічним, тер- мічним або іншим способами;

- заглибленням фундаментів.

Прорізання просідаючих ґрунтів пальовими фундаментами потрібно прий- мати тільки за відсутності можливості повного усунення властивостей просі- дання ґрунтів під ємкісними спорудами.

      - Для ємкісних споруд за наявності просідання від власної ваги ґру- нту більше 0,05 м повинні бути передбачені спостереження за осіданням споруд, витоками води і рівнем ґрунтових вод у період будівництва та експлуатації до стабілізації деформацій.

ДОДАТОК А

(довідковий)

ВИТРАТИ ВОДИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЙ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ І НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОГО, АГРАРНО- ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА СКЛАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Витрати води на благоустрій територій (поливання або зрошування зеле- них насаджень, робота фонтанів, а також поливання або миття удосконалених покриттів вулиць та доріг) у населених пунктах, на підприємствах виробничого, аграрно-промислового комплексу та складського призначення, за наявності да- них щодо розподілу площ, слід визначати за таблицею А.1, а за відсутності - за таблицею А.2.

Таблиця А.1 - Розрахункові (питомі середні за рік) добові витрати води на по- ливання

| Призначення води | Оди- ниця виміру | Розрахункові (питомі середні за рік) добові витрати води, л/добу, м2 | Підвищувальний коефіцієнт для III архітектурно-буді- вельного кліматич- ного району |
| --- | --- | --- | --- |
| Поливання: - покриття із трави | 1 м2 | 3 | 1,2 |
| - футбольного поля | 1 м2 | 0,5 | 1,2 |
| - решти спортивних споруд | 1 м2 | 1,5 | 1,2 |
| - удосконалених покриттів, тро- туарів, майданів, заводських про- їздів | 1 м2 | 0,5 | 1,2 |
| - зелених насаджень, газонів і квітників | 1 м2 | 3-6 | 1,2 |
| Примітка 1. Архітектурно-будівельні кліматичні райони визначаються згідно з ДСТУ Б В.1.1-27. Примітка 2. Витрати води для роботи фонтанів визначаються на підставі тех- нологічних розрахунків. |  |  |  |

Таблиця А.2 - Витрати води на поливання-миття міських територій у розраху- нку на одного жителя

| Міста | Витрати води на поливання-миття міських територій на одного жителя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Архітектурно-будівельний кліматичний район, підрайон |  |  |  |  |  |  |  |
|  | І (Полісся), ІІІА; ІІІБ; V |  | І (Лісостеп) |  | II (Східний степ) |  | II (Південний степ), IV |  |
|  | л/добу | м3/рік | л/добу | м3/рік | л/добу | м3/рік | л/добу | м3/рік |
| Крупніші | 65 | 5,5 | 75 | 6,4 | 95 | 10,1 | 105 | 12,4 |
| Крупні | 60 | 5,3 | 70 | 6,1 | 85 | 9,9 | 100 | 11,4 |
| Великі | 55 | 5,1 | 65 | 5,8 | 80 | 9,4 | 90 | 10,9 |
| Середні | 45 | 4,7 | 50 | 5,1 | 60 | 7,2 | 65 | 8,4 |
| Малі | 40 | 4,3 | 45 | 4,6 | 50 | 6,4 | 55 | 7,4 |
| Примітка 1. У таблиці А.2 наведено показники потреби у воді на поливання- миття міських територій у л на одного жителя із загальноміських систем водопроводу за добу максимального водоспоживання та в м3 на одного жителя за поливальний період року 75 % забезпече- ності кількості опадів. Примітка 2. До показників, наведених у таблиці А.2, приймаються коефіціє- нти: для курортних міст - 1,2; для малих і середніх міст, розміще- них в оточенні лісів, у прибережних зонах великих річок або во- дойм - 0,8. Примітка 3. Архітектурно-будівельні кліматичні райони, підрайони прийняті згідно з ДСТУ-Н Б.В.1.1-27. Примітка 4. Градація міст з визначенням кількості населення в них прийнята згідно з 6.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Таблиця А.2 змінено, Зміна № 1)

ДОДАТОК Б

(довідковий)

СПОСОБИ БУРІННЯ ТА КОНСТРУКЦІЇ ФІЛЬТРІВ ВОДОЗАБІРНИХ СВЕРДЛОВИН

Таблиця Б.1 - Способи буріння та конструкції фільтрів водозабірних свердловин

| Гірські породи водоносних горизонтів | Гравійна об- сипка | Фільтри водозабірних свердловин | Способи буріння |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нестійкі пухкі (пористі) великоуламкові породи - Галькові і щебенисті (бі- льше ніж 50 % часток круп- ніше 10 мм, 500 ≥ Кф ≥ 70) | Не потрібна | Каркасно-стрижневі та трубчасті фільтри з ме- талевих і полімерних ма- теріалів з отворами (кру- глими, прямокутними, горизонтальними і вер- тикальними щілинами). Фільтри штамповані з отворами типу "міст". Фільтри кільцеві з полі- мерних матеріалів | - Ударно-канатний, з випередженням забою допоміжною колоною обсадних труб і подаль- шим оголенням філь- тра, Н = 100 м. Під за- хистом тиксотропного розчину, Н = 150 м - Обертальний, з пря- мим промиванням, Н = 600 м |
| 1.2 Гравійні і дресвяні (бі- льше ніж 50 % часток круп- ніше 2 мм, 70 ≥ Кф ≥ 30) |  |  |  |
| 2 Нестійкі пухкі (пористі) піщані породи (піски) 2.1 Гравіюваті (більше ніж 25 % часток крупніше 2 мм, 30 ≥ Кф ≥15) | Можлива | Каркасно-стрижневі та трубчасті фільтри з мета- левих і полімерних мате- ріалів з отворами (круг- лими, прямокутними, го- ризонтальними і вертика- льними щілинами), з до- датковою водоприймаль- ною поверхнею з антико- розійних матеріалів (дро- тяна обмотка, сітка, філь- труюча оболонка) або без неї. Для всіх суфозійно стійких піщаних порід за наявності міцної стійкої покрівлі - безфільтрові свердловини з водоприй- мальною порожниною | - Ударно-канатний, з випередженням забою допоміжною колоною обсадних труб і подаль- шим оголенням філь- тра, Н = 100 м. Під за- хистом тиксотропного розчину, Н = 150 м - Обертальний, з пря- мим промиванням, Н = 600 м - Обертальний, із зво- ротним промиванням, Н = 200 м - Комбінований, із пря- мим і зворотним проми- ванням, Н = 600 м |
| 2.2 Крупні (більше ніж 50 % часток крупніше 0,5 мм, 15 ≥Кф ≥10) | Обов'язкова |  |  |
| 2.3 Середні (більше ніж 50% часток крупніше 0,25 мм, 10≥Кф ≥5) | Обов'язкова |  |  |
| 2.4 Мілкі (більше ніж 75 % часток крупніше 0,1 мм, 5≥Кф≥2) | Обов'язкова |  |  |
| 2.5 Пилуваті (менше ніж 75 % часток крупніше 0,1 мм, 2≥КФ≥0,1) | Обов'язкова |  |  |
| 3 Слабостійкі пористот- ріщи-нуваті, хімічні та ор- ганогенні породи 3.1 Піща- ники, вапняки і доломіти, крейда і вугілля (крупнопо- ристі, тріщинуваті і кавер- нозні, 500 ≥ Кф ≥70) | Не потрібна | Без фільтра. Каркасно- стрижневі і трубчасті фільтри з металевих і полімерних матеріалів з отворами (круглими, прямокутними, горизон- тальними і вертикаль- ними щілинами), з дода- тковою водоприймаль- ною поверхнею з анти- корозійних матеріалів (дротяна обмотка, сітка, фільтруюча оболонка) або без неї. Фільтри штамповані з отворами типу "міст" | - Ударно-канатний. Ві- дкритим забоєм, без кріплення трубами Н = 150 м - Обертальний, з пря- мим промиванням, Н = 600 м - Обертальний, із зво- ротним промиванням, Н = 200 м |
| 3.2 Піщаники середньо-та крупнозернисті, пористі ва- пняки і доломіти, сланці по- ристі і тріщинуваті, 70≥Кф≥10 |  |  |  |
| 3.3 Піщаники тонко- та дрі- бнозернисті, алевроліти і аргіліти з малою тріщину- ватістю, 10 ≥Кф≥ 1 | Можлива |  |  |

Кінець таблиці Б.1

| Гірські породи водоносних горизонтів | Гравійна об- сипка | Фільтри водозабірних свердловин | Способи буріння |
| --- | --- | --- | --- |
| - Стійкі тріщинуваті, хімі- чні та органогенні породи - Піщаники, вапняки, сла- нці, граніти, гнейси, порфі- рити, сієніти з великими по- рожнечами, кавернами і зо- нами розлому, 200 ≥ Кф ≥ 50 | Не потрібна | Без фільтра | - Ударно-канатний. Ві- дкритим забоєм, без кріплення трубами, Н = 150 м - Обертальний, з пря- мим промиванням, Н = 600 м |
| 4.2 Піщаники, вапняки, сла- нці, граніти, гнейси, порфі- рити, сієніти сильно-тріщи- нуваті з вертикальними і го- ризонтальними тріщинами, 50 ≥Кф ≥10 |  |  |  |
| 4.3 Пісковики, вапняки, сла- нці, граніти, гнейси, порфі- рити, сієніти тріщинуваті, 10 ≥ Кф ≥ 1 |  |  |  |
| Примітка. Кф - коефіцієнт фільтрації гірської породи, м/добу; Н - максимальна глибина бу- ріння свердловини, м. |  |  |  |

ДОДАТОК В

(довідковий)

ВИПРОБУВАННЯ ВОДОЗАБІРНИХ СВЕРДЛОВИН

В.1 Кожна свердловина після закінчення буріння і обладнання фільтром повинна бути випробувана відкачуванням води з неї. Спочатку, з метою очи- щення свердловини і перевірки надійності фільтра, проводиться прокачування свердловини. Тривалість прокачування слід приймати до повного освітлення води, що надходить із свердловини. Після цього проводиться дослідне відкачу- вання з вимірами дебіту свердловини, рівня води в ній і відбором проб на бакте- ріологічний, хімічний і радіохімічний аналізи води.

В.2 Дослідне відкачування слід проводити з дебітом, що дорівнює прийня- тому в проекті, а також з дебітом на 25 % - 30 % більшим прийнятого в проекті. Тривалість безперервного дослідного відкачування із заданими дебітами по- винна становити від однієї доби до двох діб на кожне пониження при сталому незмінному динамічному рівні води в свердловині.

В умовах несталого режиму фільтрації тривалість дослідних відкачувань повинна бути достатньою для встановлення закономірності зниження рівня при постійному дебіті або дебіті при постійному рівні води в свердловині. Проби води для аналізу слід відбирати перед закінченням відкачування на кожне поло- ження.

У тріщинуватих скельних і гравійно-галькових водоносних породах відка- чування слід починати з максимального зниження, в піщаних породах - з мініма- льного пониження, поступово збільшуючи дебіт.

При відкачуванні зі свердловин, обладнаних фільтром з обсипанням, один раз на добу слід заміряти величину усадки матеріалу обсипання.

В.3 На горизонтальних водозаборах з однією або декількома гілками-дре- нами випробування кожної гілки потрібно проводити в міру її готовності та го- товності водозабірного колодязя, монтажу насосного обладнання в ньому і водо- водів. При неготовності останніх випробування допускається вести зі скиданням

води у водотік або водойму. Випробування потрібно проводити безперервно, по- чинаючи з мінімального пониження води в водозбірному колодязі, з постійним, повільним у міру освітлення води, доведенням його до максимального, якому ві- дповідає незатоплений злив води з дрени у колодязь.

Тривалість випробування дрени при максимальному зниженні повинна бути не менше однієї робочої зміни.

В.4 У променевих водозаборах слід проводити випробування кожної свер- дловини-променя окремо, як і для окремих дрен на горизонтальних водозаборах.

В.5 Для групових водозаборів повинно бути здійснено випробування:

- кожної його водозахватної споруди окремо по мірі завершення будівни-

цтва;

- водозабору в цілому або першої його черги після повного закінчення бу-

дівництва всього комплексу споруд (повного складу водозахватних пристроїв, збірних і транспортних водоводів, водопідйомного обладнання, насосних стан- цій, контрольно-вимірювальної апаратури, спостережних свердловин) для здачі- приймання водозабору в постійну експлуатацію .

В.6 Випробування і здачу водозабору (або першої його черги) в експлуата- цію потрібно здійснювати відповідно до [351].

(Пункт В.6 зиінено, Зміна № 1)

В.7 У процесі відкачування бурова організація повинна заміряти темпера- туру води та організовувати відбір проб і їх доставку в лабораторію для визна- чення мікробіологічних, токсикологічних, органолептичних показників і хіміч- ного складу води, що визначаються вимогами ДСанПіН 2.2.4-171.

В.8 Водозабірні свердловини повинні бути обладнані пристроями для сис- тематичних спостережень за рівнем і дебітом води в кожній свердловині. Крім того, має бути створена мережа спостережних свердловин як безпосередньо на водозаборі, так і на прилеглій території, водомірні пости на виходах підземних вод на поверхню, на водотоках і водоймах, пов'язаних з водоносним горизонтом, що експлуатується.

Спостереження слід починати до введення водозабору в експлуатацію.

При проектуванні спостережної мережі слід максимально використовувати ви- робки, пройдені при розвідці підземних вод, а також аварійні свердловини при бурінні водозабірних свердловин.

В.9 Схема розташування спостережних пунктів, їх кількість, конструкція і частота спостережень визначаються:

- типом підземних вод;

- умовами живлення водоносного горизонту;

- санітарним станом ділянки;

- схемою і конструкцією водозабору;

- режимом експлуатації водозабору.

В.10 Конструкції свердловин для спостережень за режимом основного во- доносного горизонту повинні виключати вплив на результати спостережень ін- ших водоносних горизонтів, а також дощових і талих вод.

Діаметри фільтрів слід приймати не менше ніж 89 мм з розрахунку вико- нання в них вимірювань рівня, температури, відбору проб води і чищення свер- дловин.

В.11 Глибину спостережних свердловин потрібно приймати із умови роз- ташування:

- у водоносному шарі з вільною поверхнею при глибині експлуатаційних свердловин до 15 м - фільтра на тій же глибині, що і в експлуатаційних свердло- винах;

- у водоносному шарі з вільною поверхнею при глибині експлуатаційних свердловин більше ніж 15 м - верху робочої частини фільтра від 2 м до 3 м нижче можливого найнижчого динамічного рівня у водоносному шарі;

- у напірному водоносному шарі при динамічному рівні вище покрівлі пла- ста - робочої частини фільтра у верхній третині водоносного пласта; при осу- шенні частини пласта - верху фільтра на 2-3 м нижче динамічного рівня; у водо- носних пластах, експлуатація яких розрахована на спрацювання статичних запа- сів, - верху робочої частини фільтра на 2-3 м нижче положення динамічного рівня до кінця розрахункового строку експлуатації водозабору.

В.12 Глибину спостережних свердловин на водозаборах з шахтних колодя- зів, променевих і горизонтальних водозаборах слід приймати такою, що дорів- нює глибині закладення водоприймальних частин водозаборів.

В.13 У спостережних свердловинах верховодка і водоносні пласти, що за- лягають вище експлуатаційного водоносного пласта, повинні бути ізольовані.

В.14 На ділянках інфільтраційних водозаборів спостережні свердловини слід розміщувати між водозабором і водотоком або водоймою і, за необхідності, на протилежному березі в зоні дії водозабору. За наявності осередків можливого забруднення підземних вод в районі водозабору між цими осередками і водоза- борами необхідно передбачати додаткові спостережні свердловини.

В.15 Проект мережі пунктів спостережень за режимом підземних вод та на водозаборах при їх експлуатації потрібно складати одночасно з проектом водо- забору.

ДОДАТОК Г

(довідковий)

СТАБІЛІЗАЦІЙНА ОБРОБКА ВОДИ

Г.1 За відсутності даних технологічних аналізів стабільність води допус- кається визначати за індексом насичення карбонатом кальцію J за формулою:

Г.2 Для захисту металевих труб від корозії і утворення горбистих корозій- них відкладень стабілізаційну обробку води потрібно передбачати при індексі насичення менше ніж 0,3 більше трьох місяців на рік.

При визначенні необхідності стабілізаційної обробки води слід урахову- вати зміну її якості в результаті попередньої обробки (коагулювання, пом'як- шення, аерації тощо).

Г.3 Для вод, які піддають обробці мінеральними коагулянтами (сірчаноки- слим алюмінієм, хлорним залізом тощо), при підрахунку індексу насичення пот- рібно враховувати зниження рН і лужності води внаслідок додавання в неї коа- гулянту.

Лужність води після коагулювання Лк, ммоль/дм3, потрібно визначати за формулою:

Кількість вільного двоокису вуглецю у воді після коагулювання (СО2)вільн., мг/дм3, потрібно визначати за номограмою (рисунок Г.2) при відомій величині водневого показника рН коагульованої води, а при невідомому водневому пока- знику рН за формулою:

Г.4 При позитивному індексі насичення для попередження заростання

труб карбонатом кальцію воду потрібно обробляти кислотою (сірчаною або со- ляною), гексаметафосфатом або триполіфосфатом натрію.

Дозу кислоти Дкис, мг/дм3 (в розрахунку на товарний продукт), слід визна- чати за формулою:

Дозу гексаметафосфату або триполіфосфату натрію (в розрахунку на P2O5) слід приймати: - для питних водопроводів- не більше ніж 2,5 мг/дм3 (3,5 мг/дм3 в розрахунку на РО4); - для виробничих водопроводів - до 4 мг/дм3.

Г.5 При негативному індексі насичення води карбонатом кальцію для оде- ржання стабільної води потрібно передбачати її обробку лужними реагентами (вапном, содою або цими реагентами спільно), гексаметафосфатом або триполі- фосфатом натрію.

Дозу вапна потрібно визначати за формулою:

Потрібно передбачати можливість одночасно із введенням лужних реаген- тів дозувати гексаметафосфат або триполіфосфат натрію дозою від 0,5 мг/дм3 до 1,5 мг/дм3 (в розрахунку на P2O5) для підвищення ступеня рівномірності розпо- ділу захисної карбонатної плівки по довжині трубопроводів.

При проектуванні систем обробки води гексаметафосфатом натрію або триполіфосфатом натрію (без лужних реагентів) для боротьби з корозією стале- вих і чавунних труб виробничих водопроводів потрібно передбачати дози цих реагентів від 5 мг/дм3 до 10 мг/дм3 (в розрахунку на Р2О5). Для питних водопро- водів дози зазначених реагентів не повинні перевищувати 2,5 мг/дм3 в розраху- нку на Р2О5.

У випадках обробки води гексаметафосфатом або триполіфосфатом на- трію без лужних реагентів при введенні в експлуатацію ділянок нових трубопро- водів для зниження інтенсивності корозії потрібно передбачати заповнення їх на 2-3 доби розчином гексаметафосфату або триполіфосфату натрію концентрацією 100 мг/дм3 (в розрахунку на P2O5) з наступним скиданням цього розчину й про- миванням трубопроводів водою з дозами зазначених реагентів (в розрахунку на Р2О5): від 5 мг/дм3 до 10 мг/дм3 - для виробничих водопроводів і 2,5 мг/дм3 - для питних водопроводів.

Г.6 Приготування розчинів гексаметафосфату і триполіфосфату натрію для обробки води слід здійснювати в розчинно-видаткових баках з антикорозій- ним захистом. Концентрацію розчинів слід приймати від 0,5 % до 3 % в розраху- нку на товарні продукти, при цьому тривалість розчинення із застосуванням ме- ханічних мішалок або стисненого повітря - 4 год за температури води 20°С та 2 год за температури 50 °С.

Г.7 При стабілізаційній обробці води потрібно передбачати можливість введення лужних реагентів у змішувач перед фільтрами та у фільтровану воду перед вторинним хлоруванням.

При введенні реагенту перед фільтрами і у фільтровану воду слід забезпе- чити високий ступінь очищення лужних реагентів та їх розчинів. Приготування вапняного молока і розчину соди та їх дозування потрібно передбачати згідно з 10.4.19 - 10.4.24.

Вводити лужні реагенти перед змішувачами і фільтрами допускається в тих випадках, коли це не погіршує ефекту очищення води (зокрема, зниження кольоровості).

Г.8 Для формування захисної плівки карбонату кальцію на внутрішній по- верхні трубопроводу в перший період його експлуатації слід передбачати мож- ливість збільшення доз лужних реагентів у порівнянні з дозами, які визначаються за формулами (Г.6) та (Г.7) у два рази, а надалі - триваліше від 10 % до 2 0% більше доз, визначених за тими самими формулами.

Г.9 Уточнення доз лужних реагентів, а також тривалості періоду форму- вання захисної карбонатної плівки виконується в процесі експлуатації трубопро- воду на основі проведення технологічних і хімічних аналізів води, а також спос- тережень за індикаторами корозії. Цими спостереженнями визначається також доцільність підтримки невеликого перенасичення води карбонатом кальцію пі- сля початкового періоду формування захисної карбонатної плівки на стінках труб.

Г.10 При формуванні захисної карбонатної плівки у трубопроводах систем питного водопостачання значення рН обробленої лужними реагентами води не повинне перевищувати величини, що допускає ДСанПіН 2.2.4-171.

Г.11 Проектування стабілізаційної обробки маломінералізованих вод з вмі- стом кальцію менше ніж 20 мг/дм3 - 30 мг/дм3 і лужністю від 1 ммоль/дм3 до 1,5 ммоль/дм3 потрібно виконувати тільки на основі передпроектних технологічних досліджень. За необхідності підвищення концентрацій у воді кальцію Са2+ та гі- дрокарбонатів (НСО3-) потрібно передбачати спільну обробку води двоокисом вуглецю (СО2) і вапном.

ДОДАТОК Д

(довідковий)

ОБРОБКА ПРОМИВНИХ ВОД ФІЛЬТРІВ І ОСАДУ СТАНЦІЙ ВОДОПІДГОТОВКИ

Резервуари промивних вод

Д.1 Резервуари промивних вод слід передбачати на спорудах водопідгото- вки з відстоюванням і наступним фільтруванням для прийому води від проми- вання фільтрів і її рівномірного перекачування без відстоювання в трубопроводи перед змішувачами або в змішувачі.

Примітка. Потрібно передбачати можливість скидання в ці резервуари води над осадом у відстійниках при їх спорожненні.

Д.2 Кількість резервуарів слід приймати не менше двох. Об'єм кожного ре- зервуара потрібно визначати за графіком надходження і рівномірного перекачу- вання промивної води і приймати не менше об'єму води від одного промивання фільтра.

Д.З Насоси і трубопроводи перекачування промивної води повинні переві- рятися на роботу фільтрів при форсованому режимі.

Відстійники промивних вод

Д.4 Відстійники промивних вод слід передбачати при одноступінчастому фільтруванні (фільтри, контактні освітлювачі) та знезалізненні води.

Д.5 Відстійники промивних вод, насоси та трубопроводи потрібно розра- ховувати, виходячи з періодичного надходження промивних вод, відстоювання і рівномірного перекачування освітленої води в трубопроводи перед змішувачами або в змішувачі з урахуванням вимог Д.3.

Накопичений осад потрібно спрямовувати в згущувачі на додаткове ущі- льнення або на споруди зневоднення осаду.

Д.6 Тривалість відстоювання промивних вод слід приймати для станцій безреагентного знезалізнення води - 6 год, для станцій освітлення води і реаге- нтного знезалізнення - 2 год.

При застосуванні аніонних органічних флокулянтів (типу ПАА) дозою від 0,08 мг/дм3 до 0,16 мг/дм3 тривалість відстоювання вод допускається зменшувати до 1 год.

Д.7 При визначенні об'єму зони накопичення осаду у відстійниках воло- гість осаду потрібно приймати для:

- станцій освітлення води і реагентного знезалізнення - 99 %;

- для станцій безреагентного знезалізнення - 96,5 %.

Загальну тривалість накопичення осаду при багаторазовому періодичному наповненні відстійників слід приймати не менше ніж 8 год.

Згущувачі

Д.8 Згущувачі з повільним механічним перемішуванням слід застосову- вати для прискорення ущільнення осаду з горизонтальних і вертикальних відс- тійників, освітлювачів, реагентного господарства і осаду з відстійників промив- них вод на станціях водопідготовки при середньорічній мутності вихідної води до 300 мг/л.

Допускається спрямовувати осад на споруди зневоднення без поперед- нього ущільнення в згущувачах.

Д.9 Згущувачі слід приймати: діаметром - до 18 м; середньою робочою гли- биною - не менше ніж 3,5 м; уклоном дна до центрального приямка - 8°; ферму, що обертається, - з вертикальними лопатями трикутного або круглого перерізу і шкребками для перемішування ущільненого осаду до центрального приямка; ло- бову поверхню лопатей - від 25 % до 30 % включно площі поперечного перерізу об'єму осаду, що перемішується; верх лопатей - на відмітці, що дорівнює поло- вині шару води в середині ферми, що обертається; подачу осаду в згущувач - періодичну за графіком видалення осаду зі споруд; введення осаду - на 1 м вище відмітки дна в центрі згущувача; забір освітленої води - пристроями, що не зале- жать від рівня води в згущувачах.

Д.10 Тривалість циклу згущення осаду потрібно визначати за загальною тривалістю наступних операцій: наповнення згущувача - від 10 хв до 30 хв зале-

жно від тривалості видалення осаду зі споруд; згущення - за даними технологіч- них вишукувань або аналогічних станцій водопідготовки, а за їх відсутності - за таблицею Д.1; послідовного перекачування освітленої води і згущеного осаду - від 30 хв до 40 хв включно.

Перекачування осаду допускається передбачати через кілька циклів згу- щення.

Д.11 Найбільшу швидкість руху ферми, що обертається, та середню воло- гість осаду після згущення потрібно визначати технологічними дослідженнями, а за їх відсутності можна приймати за таблицею Д.1.

Таблиця Д.1 - Швидкість руху ферми та середня вологість осаду після згущення

| Характеристика оброблюваної води і спосіб об- робки | Найбі- льша шви- дкість руху кінця ферми, що оберта- ється, м/с | Трива- лість ци- клу згу- щення, год | Середня вологість осаду на випуску із згущу- вача, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Малокаламутні води, оброблювані коагулян- том | 0,015 | 10 | 97,7-98,2 |
| Води середньої каламутності, оброблювані ко- агулянтом | 0,025 | 8 | 96,8-97,3 |
| Каламутні води, оброблювані коагулянтом | 0,030 | 6 | 85,5-91,8 |
| Пом'якшення при магнієвій жорсткості до 25 % | 0,025 | 5 | 80,0-82,7 |
| Пом'якшення при магнієвій жорсткості більше ніж 25 % | 0,015 | 8 | 87,3-90,9 |
| Знезалізнення без застосування реагентів | 0,015 | 8 | 91,4-93,2 |
| Знезалізнення із застосуванням реагентів (коа- гулянту, вапна, перманганату калію та інші) | 0,025 | 10 | 96,8-97,7 |

Д.13 Число згущувачів необхідно приймати за умови забезпечення періо-

дичного прийому осаду відповідно до режиму видалення його зі споруд і трива- лості циклу згущення.

Д.14 На станціях одноступінчастого фільтрування і знезалізнення води згущувачі допускається застосовувати як відстійники промивних вод.

Д.15 Подачу осаду до згущувачів, як правило, потрібно передбачати само- пливом. Для подачі згущеного осаду на споруди механічного зневоднення реко- мендується приймати монжуси або шнекові насоси.

Д.16 Гідравлічний розрахунок трубопроводів потрібно проводити з ураху- ванням властивостей осаду, що транспортується.

Накопичувачі

Д.17 Накопичувачі потрібно передбачати для зневоднення і складування осаду з видаленням освітленої води і води, що виділилася при його ущільненні. Розрахунковий період подачі осаду в накопичувач потрібно приймати не менше п'яти років.

В якості накопичувачів слід використовувати яри, відпрацьовані кар'єри або обваловані ґрунтом сплановані майданчики на природній основі глибиною не менше ніж 2 м. За наявності в осаді токсичних речовин у накопичувачах пот- рібно передбачати протифільтраційні екрани.

Д.19 Число секцій накопичувача повинно прийматися не менше двох, що працюють почергово по роках, при цьому напуск осаду потрібно передбачати в одну секцію протягом року з видаленням освітленої води. В інших секціях у цей час буде відбуватися зневоднення та ущільнення раніше поданого осаду заморо- жуванням у зимовий період і підсушуванням у літній період з видаленням води, що виділилася при його ущільненні.

Д.20 Пристрої для подачі осаду і відведення води потрібно передбачати на протилежних сторонах накопичувачів.

Відстані між пристроями для подачі осаду слід приймати не більше 60 м. Конструкція пристроїв для відведення води повинна забезпечувати її від-

ведення з будь-якого рівня по глибині накопичувачів.

Майданчики підсушування

Д.21 У південних районах, де в період стійкого дефіциту вологості вели- чина дефіциту становить 800 мм і більше, зневоднення осаду допускається пе- редбачати на майданчиках підсушування шляхом ущільнення його під дією сили власної маси і висушування на відкритому повітрі з наступним виведенням осаду

через 1-3 роки в місця складування.

Загальну корисну площу майданчиків підсушування осаду Fпл.п, м2, потрі- бно визначати за формулою:

Д.23 Корисну площу майданчиків для напуску осаду в літній період потрі- бно визначати за формулою (Д.5), при цьому значення Ер і Ар слід приймати усе- редненими за період стійкого дефіциту вологості.

Час від моменту напуску осаду на площадку до початку видалення води, що виділилася з осаду, потрібно приймати від 4 діб до 5 діб.

Об'єм ущільненого осаду літнього напуску слід визначати за формулою (Д.6) аналогічно для зимово-весняного напуску, приймаючи вологість і щіль- ність осаду за рисунками Д.3, Д.5.

Д.24 Залежно від місцевих умов і розмірів майданчиків підсушування до- пускається їх секціонування.

Пристрої для напуску осаду на майданчики (секції) і відведення освітленої води потрібно передбачати на протилежних сторонах на відстані не більше 40 м. Відстані між пристроями для напуску осаду, а також відведення освітленої води повинні бути не більше 30 м.

Д.25 Будівельну висоту огороджувальних валиків майданчиків підсушу- вання Нбуд , м, потрібно визначати за формулою:

ДОДАТОК Е

(довідковий)

СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТУ ЗОН САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ ВОДОПРОВІДНИХ СПОРУД ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

(Назву додатка Е змінено,Зміна № 1)

Е.1 У склад проекту ЗСО повинні входити текстова частина, картографіч- ний матеріал і проект рішення органів місцевого самоврядування з переліком пе- редбачених заходів з термінами їх виконання, затверджених у встановленому по- рядку [3]

(Пункт Е.1 додатка Е змінено, Зміна № 1).

Е.2 Текстова частина повинна включати:

- характеристику санітарного стану джерел водопостачання, аналізи якості

води;

- гідрологічні дані (основні параметри і їх динаміка в часі) при поверхне-

вому джерелі водопостачання або гідрогеологічні дані при підземному джерелі;

- дані, які характеризують взаємовплив підземного джерела і поверхневої водойми за наявності гідравлічного зв'язку між ними;

- дані про перспективу будівництва в районі розташування джерела пит- ного водопостачання, в тому числі житлових, промислових і сільськогосподар- ських об'єктів;

- визначення меж першого, другого та третього поясів ЗСО з переліком за- ходів і зазначенням термінів виконання, відповідальних підприємств, установ, організацій і приватних осіб та з визначенням джерел фінансування;

- правила і режим господарського використання територій, які вхо- дять в зону санітарної охорони всіх поясів.

Е.3 Картографічний матеріал повинен бути представлений в наступному об'ємі:

- ситуаційний план із джерелом водопостачання (басейни його живлення з притоками) в масштабі при поверхневому джерелі водопостачання 1:50000 -

1:100000, при підземному - 1:10000 - 1:25000, на якому позначено місця розта- шування водозаборів і водозабірних споруд, що проектуються, межі другого і третього поясів ЗСО;

- гідрологічні профілі по характерних напрямках у межах області жив- лення поверхневого водозабору;

- карта гідроізогіпс підземного горизонту, що використовується для водо- постачання;

- план першого поясу ЗСО в масштабі 1:500 - 1:1000;

- план другого і третього поясів ЗСО в масштабі 1:10000 - 1:25000 при пі- дземному джерелі і в масштабі 1:25000 - 1:50000 при поверхневому джерелі з нанесенням всіх розташованих на даній території об'єктів.

ДОДАТОК Ж

(довідковий)

КЛАС НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) І СТУПІНЬ ВОГНЕСТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ВОДОПОСТАЧАННЯ

Клас наслідків  (відповідальності) і ступінь вогнестійкості будівель та споруд рекомендується визначати на основі розрахунків згідно з ДБН А.2.2-3, ДБН В.1.2-14, ДБН В.2.4-3, ДБН В.1.1-7 та ДСТУ-Н Б В.1.2-ХХ.

За усталеною практикою на стадії завдання на проектування клас наслідків (відповідальності) і ступінь вогнестійкості будівель та споруд може бути орієнтовно прийнятий за таблицею Ж.1 з наступним уточненням розрахунками.

Таблиця Ж.1 - Клас наслідків (відповідальності) і ступінь вогнестійкості будівель та споруд водопостачання

| Споруди | Категорія споруд за надійністю дії або за ступенем забезпече- ності подачі води за 8.4 | Клас наслідків (відпові- дальності) будівель, споруд | Ступінь вогне- стійкості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Водозабори | І | СС3, СС2 | II |
|  | II | СС2 | III |
|  | III | СС2 | IV |
| 2. Насосні станції | І | СС2 | І |
|  | II | СС2 | II |
|  | III | СС2 | III; IIІa |
| 3. Станції водопідготовки | II | СС2 | II-III; IIІa |
| 4. Окремо розташовані хлораторні, склади хлору | І | СС3, СС2 | II |
| 5. Ємкості для зберігання води при кількості: до 2 або за наявності пожежного об'єму води | І | СС2 | He нормується |
| понад 2 або без пожежного об'єму води | II | СС2 | Те саме |
| 6. Водоводи | І-III | СС2; СС2; СС3 | » |
| 7. Водопровідні мережі, колодязі | III | СС1; СС2 | » |
| 8. Водонапірні башти | III | СС2 | II |
| 9. Відділення приготування реагентів, склади | II | СС2 | II |
| 10. Приміщення електроустановок камери тран- сформаторів, РП, КТП, приміщення щитів, дис- петчерські | III | СС2 | II |
| Примітка 1. Допоміжні будівлі і побутові приміщення відносяться до класу відповідально- сті СС2 та II cтyпеня вогнестійкості. Примітка 2. До класу ССЗ відноситься централізоване водопостачання з урахуванням поту- жності, можливості виникнення надзвичайних ситуацій, виду споруд, місця ро- зташування тощо. Примітка 3. Клас відповідальності та категорія складності споруд знезараження залежать від властивостей речовин, що використовуються для знезараження. |  |  |  |

(Додаток Ж змінено, Зміна № 1)

ДОДАТОК И

(довідковий)

ВНУТРІШНЄ ОБЛАШТУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ

Таблиця И.1 - Внутрішнє облаштування приміщень

| Ч.ч. | Найменування будівель і при- міщень | Склад опоряджувальних робіт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стіни | стелі | підлоги |
| Приміщення виробничого призначення |  |  |  |  |
| 1 | Приміщення ба- рабанних фільт- рів і мікрофільт- рів | Штукатурення цегляних стін. Фарбування вологостійкими фар- бами. Затирання швів панельних стін (при реконструкції) | Фарбування вологостій- кими фарбами | Цементні |
| 2 | Реагентне гос- подарство: | Кладка цегляних стін з підрізанням швів. Фарбування клейовими фарбами. Затирання швів панельних стін (при реконструкції) | Клейове побі- лення | Цементні |
|  | а) приміщення з нормальною во- логістю |  |  |  |
|  | б) приміщення з підвищеною во- логістю (при ві- дкритих ємкос- тях з водою) | Фарбування вологостійкими фар- бами. Затирання швів панельних стін (при реконструкції) | Фарбування вологостій- кими фарбами | Керамічна пли- тка |
| 3 | Склади сухих реагентів | Кладка цегляних стін з підрізанням швів. Вапняне побілення. Затирання швів панельних стін (при реконструкції) | Вапняне побі- лення | Цементні |
| 4 | Хлордозаторна | Штукатурення цегляних стін. Облицювання глазурованою плит- кою на висоту 2 м, вище - фарбу- вання у три шари гарячим парафі- ном або перхлорвініловими ема- лями. Затирання швів панельних стін (при реконструкції) | Фарбування у три шари гаря- чим парафіном або перхлорві- ніловими ема- лями | Керамічна кис- лототривка пли- тка, кислотос- тійкий асфальт або кислототри- вкі бетонні пли- тки |
| 5 | Склад хлору | Штукатурення цегляних стін. Сполучення стін з підлогою і сте- лею закруглені. Фарбування у три шари гарячим па- рафіном або перхлорвініловими емалями. Затирання швів панельних стін (при реконструкції) | Фарбування у три шари гаря- чим парафіном або перхлорві- ніловими ема- лями | Кислотостійкий асфальт з глад- кою поверхнею або кислототри- вкі бетонні пли- тки |

Продовження таблиці И.1

| Ч.ч. | Найменування будівель і при- міщень | Склад опоряджувальних робіт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стіни | стелі | підлоги |
| 6 | Повітродувна станція -машин- ний зал | Фарбування водоемульсійними фа- рбами на висоту 1,5 м, вище -клейо- вими фарбами. Затирання і штукатурення швів па- нельних стін (при реконструкції) | Клейове побі- лення | Керамічна пли- тка. На монтажній площадці -бе- тонні |
| 7 | Зал фільтрів, освітлювачів, контактних осві- тлювачів | Штукатурення цегляних стін. Облицювання глазурованою плит- кою на висоту 1,5 м від підлоги площадок обслуговування фільтрів і освітлювачів стін, до яких ці пло- щадки примикають, фарбування вище - вологостійкими фарбами. Облицювання стін фільтрів і конта- ктних освітлювачів зсередини гла- зурованою плиткою від верху до рі- вня на 15 см нижче кромки жоло- бів. Затирання швів панельних стін (при реконструкції) | Фарбування вологостій- кими фарбами | Керамічна пли- тка на залізобе- тонних площад- ках обслугову- вання. Інші підлоги - бетонні мозаї- чні |
| 8 | Насосна станція - машинний зал | Бетонування стін підземної частини в чистій опалубці й затирання роз- чином. Штукатурення цегляних стін. Фарбування вологостійкими фар- бами на висоту 1,5 м від підлоги, балконів і монтажної площадки, вище - клейовими фарбами. Затирання швів панельних стін (при реконструкції) | Клейове побі- лення | Керамічна пли- тка. На монтажній площадці -бе- тонні |
| 9 | Галереї комуні- кацій і обслуго- вування | Затирання швів цегляних стін. Фарбування клейовими фарбами | Те саме | Цементні |
| Приміщення електротехнічного обладнання |  |  |  |  |
| 10 | Камери транс- форматорів і РП | Затирання цегляних стін. Вапняне побілення. Затирання швів панельних стін (при реконструкції) | Вапняне побі- лення | Цементні з залі- зненням |
| 11 | КТП, примі- щення щитів | Штукатурення цегляних стін. Фарбування клейовими фарбами світлих тонів. Затирання швів панельних стін (при реконструкції) | Клейове побі- лення | Те саме |

Кінець таблиці И.1

| Ч.ч. | Найменування будівель і при- міщень | Склад опоряджувальних робіт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стіни | стелі | підлоги |
| 12 | Пункт управ- ління | Штукатурення цегляних стін. Фарбування олійними фарбами сві- тлих тонів або вологостійкими фар- бами. Затирання швів панельних стін (при реконструкції) | Фарбування вологостій- кими фарбами | Лінолеум або плитка ПХВ |
| 13 | Лабораторії, ва- гова, примі- щення для збе- рігання посуду й реактивів | Штукатурення цегляних стін і пере- городок. Фарбування водоемульсійними фа- рбами. Затирання швів панельних стін (при реконструкції) | Фарбування масляними або вологостій- кими фарбами | Те саме |
| 14 | Мийна, середо- варочна | Штукатурення цегляних стін і пере- городок. Облицювання глазурованою плит- кою на висоту 1,5 м, вище - фарбу- вання вологостійкими фарбами. Затирання швів панельних стін (при реконструкції) | Те саме | Керамічна пли- тка |
| Примітка. За наявності агресивного або вибухонебезпечного середовища опоряджувальні роботи передбачаються з урахуванням вимог антикорозійного захисту конструк- цій і норм пожежної безпеки. |  |  |  |  |

ДОДАТОК К

(довідковий)

ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ТРУБОПРОВОДІВ

К.1 Втрати напору у водопровідних розподільних мережах виникають вна- слідок гідравлічного опору в трубах, стикових з'єднаннях, а також трубопровід- ній арматурі та з'єднувальних фасонних частинах.

К.2 Втрати напору на одиницю довжини трубопроводу (гідравлічний ук- лон) і з урахуванням гідравлічного опору стикових з'єднань слід визначати за формулою:

Значення А0, А1 та С слід приймати згідно з ДСТУ або за технічними умо- вами на виготовлення труб.

За відсутності цих даних значення показника ступеня т, коефіцієнтів А0, А1 та С для сталевих, чавунних, залізобетонних, азбестоцементних, пластмасо- вих і скляних труб можна приймати за таблицею К.1.

К.3 За відсутності стабілізаційної обробки води або ефективних внутріш- ніх захисних покриттів гідравлічний опір нових сталевих і чавунних труб швидко зростає.

У цих умовах формули для визначення втрат напору в нових сталевих і чавунних трубах слід використовувати тільки при перевірочних розрахунках у

разі потреби аналізу умов роботи системи подачі води в початковий період її екс- плуатації.

Сталеві та чавунні труби потрібно, як правило, застосовувати з внутріш- німи полімерцементними, цементно-піщаними або поліетиленовими захисними покриттями.

У випадку їх застосування без цих покриттів і відсутності стабілізаційної обробки до значень А1 та С, що приймаються за таблицею К.1, а значенню К - за таблицею К.2 слід вводити коефіцієнт (не більше 2), значення якого рекоменду- ється приймати згідно з даними про зростання втрат напору в трубопроводах, що працюють в аналогічних умовах.

Таблиця К.1 - Коефіцієнти А0 , А1 та С для сталевих, чавунних, залізобетонних, азбестоцементних, пластмасових і скляних труб

| Ч.ч. | Матеріал та вид труб |  | т | А0 | 1000А 1 | 1000 (А1 2g) | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нові сталеві без внутрішнього захис- ного покриття або з бітумним захисним покриттям |  | 0,226 | 1 | 15,9 | 0,810 | 0,684 |
| 2 | Нові чавунні без внутрішнього захис- ного покриття або з бітумним захисним покриттям |  | 0,284 | 1 | 14,4 | 0,734 | 2,360 |
| 3 | Не нові сталеві та не нові ча- вунні без внутрішнього за- хисного покриття або з біту- мним захисним покриттям | v < 1,2 м/с | 0,30 | 1 | 17,9 | 0,912 | 0,867 |
|  |  | v ≥ 1,2 м/с | 0,30 | 1 | 21,0 | 1,070 | 0 |
| 4 | Азбестоцементні |  | 0,19 | 1 | 11,0 | 0,561 | 3,51 |
| 5 | Залізобетонні віброгідропресовані |  | 0,19 | 1 | 15,74 | 0,802 | 3,51 |
| 6 | Залізобетонні центрифуговані |  | 0,19 | 1 | 13,85 | 0,706 | 3,51 |
| 7 | Сталеві та чавунні з внутрішнім пластма- совим або полімерцементним покриттям, нанесеним методом центрифугування |  | 0,19 | 1 | 11,0 | 0,561 | 3,51 |
| 8 | Сталеві та чавунні з внутрішнім цемен- тно-піщаним покриттям, нанесеним ме- тодом набризкування з наступним за- гладжуванням |  | 0,19 | 1 | 15,74 | 0,802 | 3,51 |
| 9 | Сталеві та чавунні з внутрішнім цемен- тно-піщаним покриттям, нанесеним ме- тодом центрифугування |  | 0,19 | 1 | 13,85 | 0,706 | 3,51 |
| 10 | Пластмасові |  | 0,226 | 0 | 13,44 | 0,685 | 1 |
| 11 | Скляні та склопластикові |  | 0,226 | 0 | 14,61 | 0,745 | 1 |
| Примітка. Значення С дано для v = 1,3 х 10 -6 м2/с (вода, t = 10 °С). |  |  |  |  |  |  |  |

К.4 Гідравлічний опір з'єднувальних частин та фасонних елементів реко- мендується визначати за довідниками. Гідравлічний опір арматури - за паспор- тами фірм-виробників.

За відсутності даних про кількість з'єднувальних частин, фасонних елеме- нтів і арматури, що встановлені на трубопроводах, втрати напору в них допуска- ється враховувати додатково в розмірі від 10 % до 20 % від величини втрати на- пору в трубопроводах.

К.5 При техніко-економічних розрахунках і виконанні гідравлічних розра- хунків систем подачі та розподілу води за допомогою комп'ютерних програм втрати напору в трубопроводах рекомендується визначати за формулою:

Таблиця К.2 - Коефіцієнт К та показники ступенів n та р

| Ч.ч. | Матеріал та вид труб | 1000 К | р | n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нові сталеві без внутрішнього захисного покриття або з бітумним захисним покриттям | 1,790 | 5,1 | 1,9 |
| 2 | Нові чавунні без внутрішнього захисного покриття або з бітумним захисним покриттям | 1,790 | 5,1 | 1,9 |
| 3 | Не нові сталеві й не нові чавунні без внутрішнього захисного покриття або з бітумним захисним пок- риттям | 1,735 | 5,3 | 2,0 |
| 4 | Азбестоцементні | 1,180 | 4,89 | 1,85 |
| 5 | Залізобетонні віброгідропресовані | 1,688 | 4,89 | 1,85 |
| 6 | Залізобетонні центрифуговані | 1,486 | 4,89 | 1,85 |
| 7 | Сталеві й чавунні з внутрішнім пластмасовим або полімерцементним покриттям, нанесеним методом центрифугування | 1,180 | 4,89 | 1,85 |
| 8 | Сталеві й чавунні із внутрішнім цементно-піщаним покриттям, нанесеним методом набризкування з наступним загладжуванням | 1,688 | 4,89 | 1,85 |
| 9 | Сталеві й чавунні з внутрішнім цементно-піщаним покриттям, нанесеним методом центрифугування | 1,486 | 4,89 | 1,85 |
| 10 | Пластмасові | 1,052 | 4,774 | 1,774 |
| 11 | Скляні | 1,144 | 4,774 | 1,774 |

ДОДАТОК Л

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

- Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 - ДСТУ ISO 6107- 9:2004. (Національні стандарти України)

- Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідвідення"

(Пункт 2 змінено, Зміна № 1)

- Водний кодекс України (введено в дію Постановою ВР України від

06.06.95 р. № 214/9-5-ВР)

- Кодекс України "Про надра" (введено в дію Постановою ВР України від

27.07.94 р. № 133/94-ВР)

- Закон	України	"Про	регулювання	містобудівної	діяльності"	від

17.02.2011 p. № 3038-XVII

- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благопо- луччя населення" від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ

- Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 26.06.1991 р. № 1264-ХІІ

(Пункт 8 вилучено, Зміна № 1)

- Закон України "Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки" від 03.03.2005 № 2455-IV

- Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних ресурсів" від 08.07.2011 p. № 3677-VI

- Постанова KM України "Про затвердження Технологічного регламе- нту будівельного виробу" від 20.12.2006 р. № 1764

- Положення про експериментальне будівництво (Затверджено наказом Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 27.12.1993 р. № 245, зареєстровано у Мін'юсті України 11.02.1994 р. № 25/234)

(Пункт 8 вилучено, Зміна № 1)

- Закон України "Про житлово-комунальні послуги"

(Пункт 14 змінено, Зміна № 1)

- Постанова KM України "Про затвердження Порядку розроблення та за- твердження нормативів питного водопостачання" від 25.08.2004 р. № 1107

- Наказ Держкомжитлокомунгоспу України "Про затвердження Мето- дики визначення нормативів питного водопостачання населення" від 27.09.2005

№ 148 (Зареєстровано в Мін'юсті України 17.10.2005 р. № 1210/11490)

- Положення про Державну службу геології та надр України (Затвер- джено указом Президента України від 06.04.2011 р. № 391/2011)

- Положення про Державне агентство водних ресурсів України (Затвер- джено указом Президента України від 13.04.2011 р. № 453/2011)

(Пункт 19 вилучено, Зміна № 1)

- "Порядок  розроблення та затвердження  технологічних нормативів використання питної води, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України  від 15.11.2004 р. № 205 ,зареєстрований  в Мін'юсті України 07.12.2004 р. № 1556/10155)

(Пункт 20 змінено, Зміна № 1)

- "Порядок розроблення та  затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення ", затверджений наказом Мінрегіону України від 25.06.2014 р. № 179,зареєстро ваний  в Мін'юсті України від 03.09.2014 № 1062/25839)

(Пункт 21 змінено, Зміна № 1)

- Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI

- Класифікація запасів корисних копалин державного фонду надр (Пос- танова KM України від 05.05.1997 р. №432)

- Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних ко- палин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод (На- каз Державної комісії України по запасах корисних копалин від 04.02.2000 р. № 23, зареєстровано в Мінюсті України 29.02.2000 р. № 109/4330)

- Правила выполнения работ по тампонажу скважин, подлежащих лик- видации (утвержденные Госкомитетом Совета Министров УССР по водному хо- зяйству 27.12.1963 г.) (Правила виконання робіт із тампонажу свердловин, що підлягають ліквідації)

- ВНД 33-2.3-04-2001 Рибозахисні та рибопропускні споруди

(Пункт 27 вилучено, Зміна № 1)

- Постанова KM України "Порядок розроблення і затвердження норма- тивів ГДС" від 11.09.1996 р. № 1100

- Правила користування системами централізованого комунального во- допостачання та водовідведення в населених пунктах України (Затверджено На- казом Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 р. № 190, зареєстровано у Мін'юсті України 07.10.2008 р. № 936/15627)

- Правила устройства электроустановок ПУЭ. - X: Изд-во "Форт", 2009 (Правила улаштування електроустановок ПУЕ)

- ГБН.2.2-34620942-002:2015  Лінійно-кабельні      споруди телекомунікацій. Проектування.

(Пункт 31 змінено, Зміна № 10)

- Правила технічної експлуатації залізниць України (Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.1996 р. № 411, зареєстровано в Мін'юсті України 25.02.1997 за № 50/1854)

- Постанова KM України "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів" від 18.12.1998 р. № 2024

(Пункт 34 вилучено, Зміна № 1)

- Постанова KM України "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'- єктів державної та інших форм власності" від 10.08.1993 р. № 615

35| Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" від 13.04.2011 № 446

(Пункт  35|  долучено, Зміна № 1)

- ВБН В.2.5-78.11-01-2003/МВС України Інженерне обладнання будин- ків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення

37	ГСТУ 78.11.001-98 (Витяг) Укріпленість об'єктів, що охороняються за допомогою пультів централізованого спостереження державної служби охорони. Загальні технічні вимоги

- Постанова КМ України "Правила охорони внутрішніх вод

- Постанова KM України "Про затвердження Порядку здійснення держа вного моніторингу вод" від 20.07.1996 р. № 815

- Постанова КМ України "Правила охорони поверхневих вод від забруднень зворотними водами" від 25.03.1999 р. № 465

- ДСанПіН 199-97 Державні санітарні норми та правила скидання з суден стічних, нафтовмісних, баластних вод і сміття у водоймища

- Санітарні правила в лісах України, затверджені постановою Кабінета Міністрів України  від 27.07.1995 р. № 555

(Пункт 42 змінено, Зміна № 1)

- Пособие к РТМ 36.18.32.6-92 "Указания по проектированию установок компенсации реактивной мощности в электрических сетях общего назначения промышленных предприятий" (Вказівки з проектування установок компенсації реактивної потужності в електричних мережах загального призначення промис- лових підприємств)

- Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 р. № 2694-XII

- Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18.01.2001 р. №

2245- III

- ДБН А.1.1-1-2009 Система стандартизації і нормування в будівництві.

Основні положення

- ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науковотехнічний супровід будівельних об'єктів

- ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

- ДСТУ-Н Б А.1.1-81 ССНБ Основні вимоги до будівель і споруд. Наста нова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами директиви Ради 89/106/ЄЕС

- ДСТУ Б А.2.4-31:2008 Водопостачання і каналізація. Зовнішні мережі.

Робочі креслення

- ДСТУ Б В.2.4-6:2012 Споруди водозабірні водоскидні та затвори. Терміни та визначення

- ДСТУ Б В.2.5-55-2010 (ГОСТ 26819-86, MOD) Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні напірні зі сталевим сердечником. Технічні умови

- ДСТУ Б В.2.7-143:2007 Труби із структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання  й опалення. Технічні умови

(EN ISO 15875-2:2003, MOD)

- ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю.Основні положення

- СниП 2.05.06-85  Магистральные трубопроводы(Магістральні трубопроводи)

(Пункт 56 вилучено, Зміна № 1)

(Пункт 57 вилучено, Зміна № 1)

(Пункт 58 вилучено, Зміна № 1)

- ГОСТ 12.0.003-74*  Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (Небезпечні та шкідливі  виробничі фактори. Класифікація)

- ГОСТ 12.1.005-88 ССТБ Общие  санитарно-гигиениченские  требования к воздуху рабочей зоны ( Загальні санітарно-гігієнічні  вимоги до повітря робочої зони)

(Пункт 61 вилучено, Зміна № 1)

(Пункт 62 вилучено, Зміна № 1)

(Пункт 63 вилучено, Зміна № 1)

- .

(Пункт 64 вилучено, Зміна № 1)

( Пункт 65 вилучено, Зміна № 1)

(Пункт 66 вилучено, Зміна № 1)

67|  ДСТУ EN 13067:2016 Персонал, який виконує зварювання пластмас. Кваліфікаційні випробування зварників. Зварні термопластичні конструкції

(Пункт 67|  долучено, Зміна № 1)

(Пункт 67 вилучено, Зміна № 1)

(Пункт 68 вилучено, Зміна № 1)

- Інструкція іззастосування гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованного питного водопостачання

(Пункт 70 вилучено, Зміна № 1)

(Пункт 71 вилучено, Зміна № 1)

72

(Пункт 72 вилучено, Зміна № 1)

73

(Пункт 73 вилучено, Зміна № 1)

74

(Пункт 74 вилучено, Зміна № 1)

75

( Пункт 75 вилучено, Зміна № 1)

76

( Пункт 76 вилучено, Зміна № 1)

77

( Пункт 77 вилучено, Зміна № 1)

78

(Пункт 78 змінено, Зміна № 1)

Ключові слова: системи водопостачання, водоспоживання, зовнішні водопро- відні мережі та споруди, водопідготовка.

Редактор – А.О. Луковська

Комп’ютерна верстка – В.Б.Чукашкіна

Формат 60x841/8. Папір офсетний. Гарнітура "Mirion Pro".

Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".

вул. М. Кривоноса, 2А, м. Київ-37, 03037, Україна.

Тел. 249-36-62

Відділ реалізації: тел.факс (044) 249-36-62 (63, 64)

E-mail:uabi90@ukr.net

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців

ДК №690 від 27.11.2001 р.